## Celkový súhrn
Celkový súhrn
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Položka | Cena bez DPH [EUR]
Stavebné objekty (SO) | 0
Prevádzkové súbory (PS) | 0
Spolu SO+PS | 0
Všeobecné položky | 0
Celková cena EUR bez DPH | 0
DPH 20% | 0
Celková cena EUR vrátane DPH | 0

## Všeobecné pol.
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
Všeobecné položky
P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Cena celkom (EUR)
1 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické zameranie vrátane geometrických plánov | p.s. | 0
2 | Manipulačné a prevádzkové poriadky stavby, vrátane zmien | p.s. | 0
| Všeobecné položky celkom |  | 0

## Rekapitulácia
Rekapitulácia
Stavba: Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Stavebné objekty
Názov SO | Cena bez DPH [EUR]
SO-01 Príjmová komora žumpových vôd | 0
SO-02 Mechanické predčistenie | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
VZT | 0
ZTI | 0
SO-03 Čerpacia stanica | 0
SO-04 Združený objekt biologického čistenia | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
SO-05 Združený objekt dúcharne a prevádzkovej budovy | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
VZT | 0
ZTI | 0
SO-06 Dávkovanie síranu železitého | 0
SO-07 Dosadzovacie nádrže | 0
SO-08 Nádrže kalového hospodárstva | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
SO-09 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
VZT | 0
ZTI | 0
SO-10 Krytá skládka kalu | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
SO-11 Čerpacia stanica kalových vôd | 0
SO-12 Merný žľab | 0
architektúra | 0
elektročasť | 0
SO-13 Prepojovacie potrubia | 0
SO-13.1 Prepojovacie potrubia | 0
SO-13.2 Dočasné prepojovacie potrubia | 0
SO-14 Kanalizácia | 0
SO-15 Rozvody úžitkovej vody | 0
SO-15.1 Potrubné rozvody | 0
SO-15.2 Rozvody úžitkovej vody - stavebné objekty | 0
elektročasť | 0
SO-16 Rozvody pitnej vody | 0
SO-16.1 Rozvody pitnej vody | 0
SO-16.2 Rozvody pitnej vody - stavebné objekty | 0
SO-17 Káblová prípojka VN 22 kV | 0
SO-18 Trafostanica | 0
SO-19 Sekundárne káblové rozvody NN | 0
SO-20 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava | 0
SO-21 Komunikácie a spevnené plochy | 0
SO-21 Komunikácie a spevnené plochy - 1. časť | 0
SO-21 Komunikácie a spevnené plochy - 2. časť | 0
SPOLU: | 0
Prevádzkové súbory
Názov PS | Cena bez DPH [EUR]
PS-01 Mechanické predčistenie | 0
PS-02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu | 0
PS-03 Dodsadzovacie nádrže | 0
PS-04 Kalové hospodárstvo | 0
PS-05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu | 0
PS-06 MaR a ASRTP | 0
SPOLU: | 0
Náklady na stavbu celkom : | 0

## SO-01
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 01 PRÍJMOVÁ KOMORA ŽUMPOVÝCH VÔD
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom | Suť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 200.866 | 2.219
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.031
1 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 86.24 | 0 | 0
2 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 25.872 | 0 | 0
3 | 151101201 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 44.296 | 0 | 0 | 0.031
4 | 151101211 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 44.296 | 0 | 0
5 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 31.041 | 0 | 0
6 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 55.199 | 0 | 0
7 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 55.199 | 0 | 0
8 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 82.799 | 0 | 0
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 123.906
9 | 380311531 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15, hr. 80-150 mm | m3 | 3.116 | 0 | 0 | 10.265
10 | 380326232 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm, vrátane tesnenia pracovných škár | m3 | 20.291 | 0 | 0 | 68.782
11 | 380326233 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm, vrátane tesnenia pracovných škár | m3 | 10.032 | 0 | 0 | 28.695
12 | 380311762 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 20/25, hr. nad 150 do 300 mm | m3 | 4.406 | 0 | 0 | 12.414
13 | 380356211 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie | m2 | 137.248 | 0 | 0 | 0.579
14 | 380356212 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie | m2 | 137.248 | 0 | 0
15 | 380361002 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží zo zvarovaných sietí KARI | t | 0.065 | 0 | 0 | 0.066
16 | 380361006 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 B | t | 3.065 | 0 | 0 | 3.105
0 | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 2.444
17 | 451571111 | Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm | m2 | 11.5 | 0 | 0 | 2.444
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 20.043
18 | 567114311 | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm-betonová plocha okolo PK a SŠ | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 5.386
19 | 581130115 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm | m2 | 19.95 | 0 | 0 | 10.8
20 | 596811320 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 11.5 | 0 | 0 | 1.162
21 | 592270000100 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 46.46 | 0 | 0 | 2.695
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 1.395
22 | 612462413 | Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm | m2 | 34 | 0 | 0 | 1.395
0 | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 0.081
23 | 877414250 | Montáž kanalizačného PP šachtového prechodu DN 300 mm | ks | 1 | 0 | 0
24 | 286540133000 | Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 300 mm pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
25 | 877441251 | Montáž šachtovej prechodky na potrubie z kanalizačných odstredivo liatych sklolaminátových rúr DN 600 mm | ks | 2 | 0 | 0
26 | 286410023300 | Šachtový prechod tzp C s golierom pre sklolaminát PN 1 DN 600 mm, SN 10000, HOBAS, pol.č. "7" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.08
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 52.966 | 2.219
27 | 917762111 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 13.5 | 0 | 0 | 2.221
28 | 592170003800 | Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá | ks | 13.635 | 0 | 0 | 1.104
29 | 933901111 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3 | m3 | 48.186 | 0 | 0
30 | 082110000200 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 49.632 | 0 | 0 | 49.632
31 | 938902071 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 34 | 0 | 0
32 | 938902051 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu | m2 | 34 | 0 | 0
33 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t-betóny VŠ, vo vnútry a podkladný betón | m3 | 0.78 | 0 | 0 |  | 1.716
34 | 974049153 | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,02200t-drážka v dne VŠ | m | 1.2 | 0 | 0 |  | 0.026
35 | 974049154 | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,03300t-drážka v dne SŠ | m | 1 | 0 | 0 |  | 0.033
36 | 959941131 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, HIT-RE 500 V3, M16x150 | ks | 28 | 0 | 0 | 0.009
37 | PC | Odstránenie pôvodnej - jestvujúcej betonovej sútokovej šachty, poožka uvádzaná s výmerou na obostavaný priestor | m3 | 10 | 0 | 0
38 | 976071111 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t | m | 12 | 0 | 0 |  | 0.444
39 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2.219 | 0 | 0
40 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 31.066 | 0 | 0
41 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 2.219 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
42 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 200.866 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 1.015
0 | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 0.037
43 | 711113220 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche vodorovnej | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0.002
44 | 245640000300 | Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalická izolácia, HYDROSTOP | kg | 3.938 | 0 | 0 | 0.004
45 | 711113225 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche zvislej | m2 | 28.75 | 0 | 0 | 0.009
46 | 245640000300 | Náter izolačný XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalická izolácia, HYDROSTOP | kg | 21.563 | 0 | 0 | 0.022
47 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.037 | 0 | 0
48 | 998711192 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.037 | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0.009
49 | 713132213 | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením-styrodur medzi stenou SŠ a stenou VŠ | m2 | 5.064 | 0 | 0 | 0.001
50 | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER | m2 | 5.165 | 0 | 0 | 0.008
51 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.009 | 0 | 0
52 | 998713192 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 0.009 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.969
53 | 767162110 | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 12.1 | 0 | 0 | 0.001
54 | PC 1 | Dodávka zábradlia na korune ČS vo vyhotovení nerez pol.č. "10" | m | 12.1 | 0 | 0 | 0.166
55 | 767510111 | Montáž kanálových krytov osadenie krytov | kg | 480 | 0 | 0 | 0.024
56 | PC 2 | Dodávka prekrytia komory nerezovým plechom rozmeru 960x610x5 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.024
57 | PC 3 | Dodávka prekrytia komory nerezovým plechom rozmeru 960x910x5 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.035
58 | PC 4 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom s 1 výstuhou rozmeru 1860x660x5 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.049
59 | PC 5 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom s 2 výstuhami rozmeru 1860x650x5 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.096
60 | PC 6 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom nepravideľným s 1 výstuhou rozmerov 1060x790x1760x520x5 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.047
61 | PC 7 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom s 1 výstuhou rozmeru 960x715x5 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.058
62 | PC 8 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom s 2 výstuhami a výrezom pre ovládaciu tyč uzáveru rozmeru 960x715x5 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.058
63 | PC 9 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom s 1 výstuhou rozmeru 910x735x5 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.056
64 | PC 10 | Dodávka prekrytia nerezovým plechom s 2 výstuhami rozmeru 910x765x5 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.056
65 | 767833100 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 5.3 | 0 | 0
66 | PC 11 | Dodávka rebríka PKŽV dĺžky 1400 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.024
67 | PC 12 | Dodávka rebríka SŠ dĺžky 1400 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.024
68 | PC 13 | Dodávka rebríka na korunu ČS dĺžky 2500 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.035
69 | 767995103 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 140.82 | 0 | 0 | 0.008
70 | 132310002100 | Profil nerez L rozmer 50x50x4 mm, akosť ocele 1.4301 | kg | 101.8 | 0 | 0 | 0.102
71 | 132310002101 | Profil nerez L rozmer 50x30x4 mm, akosť ocele 1.4301 | kg | 39.02 | 0 | 0 | 0.039
72 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 63.98 | 0 | 0 | 0.003
73 | 132310000800 | Tyč oceľová prierezu L 60x60x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185 | t | 0.064 | 0 | 0 | 0.064
74 | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.969 | 0 | 0
75 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.969 | 0 | 0
0 | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
0 | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0
76 | PC 14 | Vláknocementová pažnica HRD 150-FU 2/300 | ks | 1 | 0 | 0
77 | PC 15 | Modulárne reťazové tesnenie Z x GKD 315 | ks | 1 | 0 | 0
78 | PC 16 | Vláknocementová pažnica HRD 300-FU 2/300 | ks | 2 | 0 | 0
79 | PC 17 | Modulárne reťazové tesnenie Z x GKD 440 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-02
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 02 MECHANICKÉ PREDČISTENIE
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 1514.469
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.754
1 | 115001103 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 | m | 80 | 0 | 0 | 0.754
2 | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 2880 | 0 | 0
3 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 120 | 0 | 0
4 | 131201202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 924.002 | 0 | 0
5 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 277.201 | 0 | 0
6 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 83.516 | 0 | 0
7 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 25.055 | 0 | 0
8 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 1007.518 | 0 | 0
9 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1007.518 | 0 | 0
10 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 1511.277 | 0 | 0
11 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 287.492 | 0 | 0
12 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 287.492 | 0 | 0
13 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 287.492 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 513.296
14 | 231942221 | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie pozdľžne na skládke | m | 30 | 0 | 0 | 0.004
15 | 231942231 | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke | ks | 118 | 0 | 0 | 0.001
16 | 231942321 | Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené zváranie pozdľžne na skládke | m | 30 | 0 | 0 | 0.034
17 | 231943111 | Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dľžke štetovníc do 10 m | m2 | 386.4 | 0 | 0 | 0.058
18 | 231943211 | Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dľžku do 10 m | m2 | 386.4 | 0 | 0
19 | 134600000100 | Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n | t | 59.892 | 0 | 0 | 59.892
20 | 237941111 | Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m | m2 | 386.4 | 0 | 0
21 | 242111113 | Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 | m | 4 | 0 | 0 | 0.099
22 | 592250000500 | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 2-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm | ks | 4.04 | 0 | 0 | 2.868
23 | 212752126 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 | m | 23.625 | 0 | 0 | 5.888
24 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 77.068 | 0 | 0 | 159.253
25 | 289971412 | Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá jednoosá z PE, ťah. 50-65 KN/m | m2 | 289.005 | 0 | 0 | 0.711
26 | 273313521 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15-podkladný betón | m3 | 32.841 | 0 | 0 | 77.365
27 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 23.415 | 0 | 0 | 0.095
28 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 23.415 | 0 | 0
29 | 274321411 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 | m3 | 83.78 | 0 | 0 | 202.389
30 | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 211.55 | 0 | 0 | 0.861
31 | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 211.55 | 0 | 0
32 | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele B500 B | t | 3.527 | 0 | 0 | 3.594
33 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 285.34 | 0 | 0 | 0.009
34 | 693110001500 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 600, šírka 3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 4,3 mm, netkaná, MIVA | m2 | 291.047 | 0 | 0 | 0.175
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 857.416
35 | 311231299 | Murivo nosné z tehál pálených dierovaných CDm dĺžky 240mm P 10-20 MC 15 | m3 | 8.943 | 0 | 0 | 14.57
36 | 341321410 | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 | m3 | 124.15 | 0 | 0 | 298.18
37 | 341351107 | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné | m2 | 998.148 | 0 | 0 | 7.017
38 | 341351108 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné | m2 | 998.148 | 0 | 0
39 | 341361821 | Výstuž stien a priečok z betonárskej ocele B500 B | t | 15.516 | 0 | 0 | 15.757
40 | 341362021 | Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI | t | 0.097 | 0 | 0 | 0.117
41 | 380326232 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm-podlahy "P1" a "P2" | m3 | 62.94 | 0 | 0 | 148.419
42 | 380361002 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží zo zvarovaných sietí KARI | t | 3.04 | 0 | 0 | 3.079
43 | 380326232a | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm-nádrž a prítokový žľab | m3 | 93.784 | 0 | 0 | 221.153
44 | 380326233 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm | m3 | 57.038 | 0 | 0 | 134.433
45 | 380356211 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie | m2 | 371.826 | 0 | 0 | 1.569
46 | 380356212 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie | m2 | 371.826 | 0 | 0
47 | 380361006 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z betonárskej ocele B500 B-nádrž a prítokový žľab | t | 12.955 | 0 | 0 | 13.122
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 34.301
48 | 564271111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm-okapový chodník | m2 | 47.4 | 0 | 0 | 26.354
49 | 596811320 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 23.7 | 0 | 0 | 2.394
50 | 592270000100 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 95.748 | 0 | 0 | 5.553
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 100.241
51 | 611460121 | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou | m2 | 11.27 | 0 | 0 | 0.015
52 | 611460242 | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm | m2 | 11.27 | 0 | 0 | 0.331
53 | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 376.864 | 0 | 0 | 0.513
54 | 612460212 | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm | m2 | 376.864 | 0 | 0 | 8.762
55 | 622466115 | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt | m2 | 437.45 | 0 | 0 | 0.175
56 | 622466183 | Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm | m2 | 437.45 | 0 | 0 | 2.603
57 | 625251255 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy | m2 | 437.45 | 0 | 0 | 5.599
58 | 631315661 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm-P3 | m3 | 10.1 | 0 | 0 | 22.629
59 | 632452245 | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm-P1, P3 | m2 | 252.11 | 0 | 0 | 16.705
60 | 632452248 | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 47 mm-P2 | m2 | 11.3 | 0 | 0 | 1.12
61 | 632452254 | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm-P1 | m2 | 192.7 | 0 | 0 | 31.774
62 | 632452255 | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm-P4, P5 | m2 | 40.29 | 0 | 0 | 7.085
63 | 632452259 | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm-P2 | m2 | 11.3 | 0 | 0 | 2.482
64 | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.438
65 | 553310000200 | Kontrazárubňa kovová šxv 900x1970 mm, hrúbka steny 100-300 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.01
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 8.461
66 | 938902071 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 478.04 | 0 | 0
67 | 938902051 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu | m2 | 478.04 | 0 | 0
68 | 941941051 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 324.8 | 0 | 0 | 8.354
69 | 941941391 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 974.4 | 0 | 0
70 | 941944851 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 324.8 | 0 | 0
71 | 939941212 | Tesniaci plech do pracovných škár betonových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm | m | 88 | 0 | 0 | 0.107
72 | 877441251.S | Montáž šachtovej prechodky na potrubie z kanalizačných odstredivo liatych sklolaminátových rúr DN 600 mm | ks | 1 | 0 | 0
73 | KP | Šachtový prechod typ C s golierom pre sklolaminát PN 1 DN 600 mm | ks | 1 | 0 | 0
74 | 877326100.S | Montáž kanalizačnej PVC-U šachtovej prechodky DN 150 | ks | 4 | 0 | 0
75 | KP | Prechodka šachtová PVC-U, DN 150/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 4 | 0 | 0
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
76 | 998012022 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m | t | 1514.469 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 42.004
0 | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 1.673
77 | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode Schomburg AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 478.04 | 0 | 0 | 1.673
78 | 998711102 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1.673 | 0 | 0
79 | 998711192 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 1.673 | 0 | 0
| 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 | 1.503
80 | 712290020 | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° | m2 | 366.96 | 0 | 0
81 | 283230006800 | Parotesné zábrany DELTA-REFLEX PLUS, š. 1,5 m s imtegrovaným lepiacim pásom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN | m2 | 422.004 | 0 | 0 | 1.342
82 | 712461701 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° fóliou položenou voľne | m2 | 366.96 | 0 | 0 | 0.081
83 | 283230005700 | Poistná hydroizolačná fólia s difúzne otvoreným podvrstvením | m2 | 422.004 | 0 | 0 | 0.08
84 | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1.503 | 0 | 0
85 | 998712192 | Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 1.503 | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 10.106
86 | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve-elektrorozvodňa | m2 | 11.3 | 0 | 0
87 | 2837650130 | Styrodur 2500 C extrudovaný polystyrén - XPS, hrúbka 50mm, podlahy, ISOVER | m2 | 11.3 | 0 | 0
88 | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 733.92 | 0 | 0
89 | 631440004100 | Doska NOBASIL MPS 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, prevetrávané fasády, KNAUF | m2 | 374.299 | 0 | 0 | 5.39
90 | 631440004200 | Doska NOBASIL MPS 140x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, prevetrávané fasády, KNAUF | m2 | 374.299 | 0 | 0 | 4.716
91 | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 10.106 | 0 | 0
92 | 998713192 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 10.106 | 0 | 0
0 | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 4.665
93 | 764171712 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-50, šírka 1020 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 364.48 | 0 | 0 | 1.899
94 | 764171715 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-60, šírka 920 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 366.96 | 0 | 0 | 2.51
95 | 764322230 | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm | m | 57.42 | 0 | 0 | 0.003
96 | 764322250 | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 630 mm-ukončenie strešného plášťa | m | 57.42 | 0 | 0 | 0.005
97 | 764352227 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 57.42 | 0 | 0 | 0.142
98 | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0.034
99 | 764430250 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm-vnútorná strana atiky | m | 30.8 | 0 | 0 | 0.006
100 | 764430260 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 1030 mm | m | 30.8 | 0 | 0 | 0.007
101 | 764454254 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0.059
102 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 4.665 | 0 | 0
103 | 998764192 | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m | t | 4.665 | 0 | 0
0 | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | 0.418
104 | 766621401 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná) | m | 66 | 0 | 0 | 0.014
105 | 283550008500 | Komprimovaná PUR páska Bloco 600 1-4x20 mm/13 m, pre okenné a fasádne konštrukcie, ALLMEDIA | m | 66 | 0 | 0 | 0.007
106 | 611410004600 | Plastové okno dvojkrídlové P, vxš 1500x4000 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM | ks | 6 | 0 | 0 | 0.378
107 | 766694143 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 4000 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0.001
108 | 611560000200 | Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, svetlý hliník, WINK TRADE | m | 24 | 0 | 0 | 0.018
109 | 998766102 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.418 | 0 | 0
110 | 998766192 | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.418 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 5.844
111 | 767251211.S | Montáž podest z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 14.9 | 0 | 0 | 0.025
112 | PC | Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm | m2 | 14.9 | 0 | 0 | 0.253
113 | 767251411.S | Montáž podest z kompozitných pochôdznych krytov hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 16.1 | 0 | 0 | 0.028
114 | PC | Kryt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm | m2 | 16.1 | 0 | 0 | 0.338
115 | PC 6 | Nerezový L profil prekrytia priehlbní 50x50x4 mm, dodávka a montáž | m | 72.86 | 0 | 0 | 0.277
116 | 767640010 | Montáž jednokrídlových otváravých hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 8.085 | 0 | 0 | 0.002
117 | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 8.085 | 0 | 0 | 0.001
118 | 553410041000 | Dvere hliníkové jednokrídlové otváravé s nadsvetlíkom 1000x2850 (2050+800) mm, hliníkový plech + tepelno-izolačné dvojsklo, systém Schuko ASS 70 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.4
119 | 767661422 | Montáž dverí oceľových vchodových protipožiarnych do kovového oceľového rámu | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
120 | 553410027500 | Dvere oceľové protipožiarne 900x1970 mm EW-C/30 (požiarna odolnosť 30 min ) plné s oceľovým rámom a samozatváračom | ks | 1 | 0 | 0 | 0.048
121 | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, cylindrický zámok, eloxovaný hliník, povrch matný, SAPELI | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
122 | 767654230 | Montáž vrát posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.004
123 | 553410058500 | Vráta oceľové zateplené segmentové, skladacie 3500x3000 mm s integrovanými dverami | ks | 3 | 0 | 0 | 3.071
124 | 359210002200 | Elektrický pohon na posuvnú bránu CAME BX do 1200 kg | súb. | 3 | 0 | 0 | 0.048
125 | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, cylindrický zámok, eloxovaný hliník, povrch matný, SAPELI | ks | 3 | 0 | 0 | 0.003
126 | 767833100 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 7.15 | 0 | 0 | 0.001
127 | 767834102 | Montáž ochranného koša zváraním | m | 5.45 | 0 | 0 | 0.001
128 | PC 7 | Dodávka exteriérového rebríka dĺžky 7145 mm s ochranným košom | ks | 1 | 0 | 0 | 0.162
129 | PC | Dodávka a montáž obslužnej plošiny výšky 2,7m s rebríkom, roštom a zábradlím do 2 m2, kompozit, pol. "Z10" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.1
130 | PC | Dodávka a montáž obslužnej plošiny výšky 2,7 m s rebríkmi, roštom a zábradlím do 2,5 m2, kompozit, pol "Z11" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.12
131 | PC 9 | Osadenie a dodávka krycieho panela v mieste uloženia strešného väzníka rozmer 440x635x40 mm | ks | 16 | 0 | 0
132 | PC 10 | Osadenie a dodávka vyklápacích dvierok rozmeru 300x300x40 mm | ks | 2 | 0 | 0
133 | 767995108 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 913.41 | 0 | 0 | 0.046
134 | PC 11 | Oceľová konštrukcia pre drapák | ks | 1 | 0 | 0 | 0.913
135 | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 5.844 | 0 | 0
136 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 5.844 | 0 | 0
0 | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | 16.749
137 | 771411002 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 250 x65 mm | m | 66.8 | 0 | 0 | 0.204
138 | 597740000300 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxvxhr 250x65x10 mm, hrubozrnný porfýr a mramor | m2 | 4.429 | 0 | 0 | 0.102
139 | 771541015 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm | m2 | 192.7 | 0 | 0 | 11.726
140 | 597740000700 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxvxhr 298x298x11 mm, jednofarebné | m2 | 196.554 | 0 | 0 | 4.717
141 | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 16.749 | 0 | 0
142 | 998771192 | Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 16.749 | 0 | 0
| 777 | Podlahy syntetické |  |  |  | 0 | 0.046
143 | 777511001 | Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, Sikafloor 381, penetrácia, 1x náter s kremičitým pieskom | m2 | 11.3 | 0 | 0 | 0.046
144 | 998777102 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.046 | 0 | 0
145 | 998777192 | Podlahy syntetické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.046 | 0 | 0
| 783 | Nátery |  |  |  | 0 | 0.545
146 | 783271007 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm | m2 | 532.68 | 0 | 0 | 0.101
147 | 783271001 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové dvojnásobný 2x s emailovaním.- 105μm | m2 | 532.68 | 0 | 0 | 0.282
148 | 783851112 | Nátery epoxidové farby bielej omietok, betonových povrchov dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 202.98 | 0 | 0 | 0.162
| 784 | Maľby |  |  |  | 0 | 0.455
149 | 784412302 | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov nad 3,80 m | m2 | 388.134 | 0 | 0 | 0.334
150 | 784452262 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m | m2 | 388.134 | 0 | 0 | 0.039
151 | 784453272 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky na schodisku nad 3,80 m | m2 | 388.134 | 0 | 0 | 0.082
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 17.269
| 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 | 0.921
152 | 230140115 | Montáž rúrok D x t 406,4 x 5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 1.2 | 0 | 0
153 | 142120004100 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 406,4 mm, hr. steny 4,78 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 1.2 | 0 | 0 | 0.058
154 | 319430005200 | Príruba privarovacia plochá nerezová DN 400, PN10, D 406,4 mm, s redukovanou hrúbkou 15 mm akosť ocele 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.056
155 | 319440029700 | Príruba zaslepovacia nerezová DN 400, PN10, akosť ocele 1.4541 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.127
156 | PC 12 | Vláknocementová pažnica HRD 400-FU 2/300 | ks | 2 | 0 | 0
157 | PC 13 | Modulárne reťazové tesnenie Z x GKD 440 | ks | 2 | 0 | 0
158 | 230140121 | Montáž rúrok D x t 508 x 5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 3.95 | 0 | 0
159 | 142120004500 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 508 mm, hr. steny 4,78 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 3.95 | 0 | 0 | 0.253
160 | 230140251 | Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 508 x 5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | ks | 2 | 0 | 0
161 | 1421200045001 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 508 mm, hr. steny 4,78 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304-oblúková rúra | m | 2.394 | 0 | 0 | 0.153
162 | 319430005300 | Príruba privarovacia plochá nerezová DN 500, PN10, D 609,6 mm, s redukovanou hrúbkou 20 mm akosť ocele 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.086
163 | 319440029400 | Príruba zaslepovacia nerezová DN 500, PN10, D 609,6 mm, akosť ocele 304L | ks | 2 | 0 | 0 | 0.089
164 | PC 14 | Vláknocementová pažnica HRD 450-FU 2/300 | ks | 4 | 0 | 0
165 | PC 15 | Modulárne reťazové tesnenie Z x GKD 440 | ks | 4 | 0 | 0
166 | 454811112 | Osadenie prestupu s privarením na výstuž, olemovanie POZ-04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.011
167 | PC | Nerezová pásovina 250/10 mm | kg | 88 | 0 | 0 | 0.088
| 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení |  |  |  | 0
168 | 360190082 | Uloženie dielektrického koberca vrátane dodávky | m2 | 11.3 | 0 | 0
| 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | 16.348
169 | 430331101 | Strecha do 50 kg/m2 bez svetlíkov sedl.hrebeň.priečnymi väzníkmi rozpätia do18m, vzdialenosť do 6m,hmotnosti do 17,10kg/m2 | m2 | 366.96 | 0 | 0
170 | 134830000500 | Tyč oceľová prierezu IPE 240 mm, nerez, pevnosť S2351 | t | 0.813 | 0 | 0 | 0.813
171 | 134840000300 | Tyč oceľová prierezu UPE 140 mm, nerez, pevnosť S2351 | t | 0.551 | 0 | 0 | 0.551
172 | 134840000400 | Tyč oceľová prierezu UPE 200 mm, nerez, pevnosť S2351 | t | 6.019 | 0 | 0 | 6.019
173 | 133320000700 | Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 120x80x8 mm, nerez, pevnosť S2351 | t | 0.085 | 0 | 0 | 0.085
174 | 145640001100 | Profil oceľový 50x50x3 mm tenkostenný uzavretý, nerez, pevnosť S2351 | t | 0.446 | 0 | 0 | 0.446
175 | 145640001110 | Profil oceľový 50x50x5 mm tenkostenný uzavretý, nerez, pevnosť S2351 | t | 1.358 | 0 | 0 | 1.358
176 | 145720001100 | Profil oceľový 140x140x8 mm tenkostenný uzavretý, nerez, pevnosť S2351 | t | 7.076 | 0 | 0 | 7.076
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-02 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-02 MECHANICKÉ PREDČISTENIE - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
2 | Rozvádzač na povrch RS02 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
3 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 28 | 0 | 0
4 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 4 | 0 | 0
5 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - IP44 | ks | 8 | 0 | 0
6 | Svietidlo LED nastenné reflektorové 1x100W - IP65 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 4 | 0 | 0
8 | Zásuvka 400V/16A na povrch - IP44 | ks | 3 | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 6 | 0 | 0
10 | Spínač striedavý na povrch č.6 10A/250V - IP55 | ks | 4 | 0 | 0
11 | Spínač striedavý na povrch č.7 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
12 | Priestorový termostat na povrch 0-35°C - IP54 | ks | 2 | 0 | 0
13 | Regulátor teploty a vlhkosti, výstupné relé 8A/250V - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
14 | Sálavý vykurovací panel nerezový 2400W zavesený vrátane nerezového lanka a upevňovacieho systému - IP54 | ks | 10 | 0 | 0
15 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 120 | 0 | 0
16 | CYKY-J 5x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 115 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 135 | 0 | 0
18 | CYKY-J 5x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 75 | 0 | 0
19 | CYKY-J 4x1,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 65 | 0 | 0
20 | CYKY-O 4x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 15 | 0 | 0
21 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 250 | 0 | 0
22 | CYKY-O 3x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 55 | 0 | 0
23 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 50 | 0 | 0
24 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 25 | 0 | 0
25 | FeZn žľab 125/50 na stene vrátane uchytávacieho materiálu | m | 90 | 0 | 0
26 | PVC trubka na povrch vrátane uchytávacieho materiálu | m | 200 | 0 | 0
27 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 140 | 0 | 0
28 | Vodič nerezový (V4A) ø8 | m | 26 | 0 | 0
29 | Vodič FeZn 30/4mm v betóne a v zemi | m | 100 | 0 | 0
30 | Vodič AlMgSi ø8 s PVC izoláciou v betóne a v zemi | m | 55 | 0 | 0
31 | Svorka odbočná FeZn SR03 | ks | 42 | 0 | 0
32 | Svorka odbočná FeZn SR02 | ks | 8 | 0 | 0
33 | Svorka spojovacia FeZn SS | ks | 14 | 0 | 0
34 | Svorka spojovacia FeZn SK | ks | 1 | 0 | 0
35 | Svorka odkvapová FeZn SO | ks | 7 | 0 | 0
36 | Svorka pripájacia FeZn SP2 | ks | 8 | 0 | 0
37 | Svorka skúšobná FeZn SZ | ks | 7 | 0 | 0
38 | Svorka pripájacia nerezová (V4A) SP2 | ks | 8 | 0 | 0
39 | Svorka spojovacia nerezová (V4A) SS | ks | 1 | 0 | 0
41 | Vodič FeZn 30/4mm na PV44 vrátane podpier | m | 90 | 0 | 0
42 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 25 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 5 | 0 | 0
43 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 150 | 0 | 0
44 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ DODÁVKY
1 | Zapojenie trojfázového spotrebiča (ventilátor) | ks | 3 | 0 | 0
MONTÁŽ
2 | Rozvádzač na povrch RS02 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
3 | Svietidlo LED na povrch, min.1x20W - IP65 | ks | 28 | 0 | 0
4 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 4 | 0 | 0
5 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - IP44 | ks | 8 | 0 | 0
6 | Svietidlo LED nastenné reflektorové 1x100W - IP65 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 4 | 0 | 0
8 | Zásuvka 400V/16A na povrch - IP44 | ks | 3 | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 6 | 0 | 0
10 | Spínač striedavý na povrch č.6 10A/250V - IP55 | ks | 4 | 0 | 0
11 | Spínač striedavý na povrch č.7 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
12 | Priestorový termostat na povrch 0-35°C - IP54 | ks | 2 | 0 | 0
13 | Regulátor teploty a vlhkosti, výstupné relé 8A/250V - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
14 | Sálavý vykurovací panel nerezový 2400W zavesený vrátane nerezového lanka a upevňovacieho systému - IP54 | ks | 10 | 0 | 0
15 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 120 | 0 | 0
16 | CYKY-J 5x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 115 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 135 | 0 | 0
18 | CYKY-J 5x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 75 | 0 | 0
19 | CYKY-J 4x1,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 65 | 0 | 0
20 | CYKY-O 4x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 15 | 0 | 0
21 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 250 | 0 | 0
22 | CYKY-O 3x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 55 | 0 | 0
23 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 50 | 0 | 0
24 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 25 | 0 | 0
25 | FeZn žľab 125/50 na stene vrátane uchytávacieho materiálu | m | 90 | 0 | 0
26 | PVC trubka na povrch vrátane uchytávacieho materiálu | m | 200 | 0 | 0
27 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 140 | 0 | 0
28 | Vodič nerezový (V4A) ø8 | m | 26 | 0 | 0
29 | Vodič FeZn 30/4mm v betóne a v zemi | m | 100 | 0 | 0
30 | Vodič AlMgSi ø8 s PVC izoláciou v betóne a v zemi | m | 55 | 0 | 0
31 | Svorka odbočná FeZn SR03 | ks | 42 | 0 | 0
32 | Svorka odbočná FeZn SR02 | ks | 8 | 0 | 0
33 | Svorka spojovacia FeZn SS | ks | 14 | 0 | 0
34 | Svorka spojovacia FeZn SK | ks | 1 | 0 | 0
35 | Svorka odkvapová FeZn SO | ks | 7 | 0 | 0
36 | Svorka pripájacia FeZn SP2 | ks | 8 | 0 | 0
37 | Svorka skúšobná FeZn SZ | ks | 7 | 0 | 0
38 | Svorka pripájacia nerezová (V4A) SP2 | ks | 8 | 0 | 0
39 | Svorka spojovacia nerezová (V4A) SS | ks | 1 | 0 | 0
41 | Vodič FeZn 30/4mm na PV44 vrátane podpier | m | 90 | 0 | 0
42 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 25 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 5 | 0 | 0
43 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 150 | 0 | 0
44 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
45 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35/80cm v zemi - zemina tr.4 | m | 12 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
46 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 16 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-02 vzt
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-02 MECHANICKÉ PREDČISTENIE - VZDUCHOTECHNIKA
Stroje a zariadenia
Pozícia | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
1 | Axiálny ventilátor nástenný ELEKTRODESIGN |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
HXTR/4-450 (alebo ekvivalent) (6910m3/h; 0,45kW; 400V; 0,9A) - 2ks
| Žalúzia samotiažna TRKS-450 Elektrodesign (alebo ekvivalent) - 2ks | pozink | &450
| Protidažďová žalúzia 1000x500 - 2ks | pozink | 1000x500
| Potrubie (nasávací otvor) 1000x500-300 - 2ks | pozink | 1000x500
| Žalúziová klapka samočinná - 2ks | pozink | 1000x500
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
2 | Axiálny ventilátor nástenný ELEKTRODESIGN |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
HXTR/4-355 (alebo ekvivalent) (2980m3/h; 0,145kW; 400V; 0,4A) - 1ks
| Žalúzia samotiažna TRKS-355 Elektrodesign (alebo ekvivalent) - 1ks | pozink | &355
| Protidažďová žalúzia 500x500 - 1ks | pozink | 500x500
| Potrubie (nasávací otvor) 500x500-300 - 1ks | pozink | 500x500
| Žalúziová klapka samočinná 500x500 - 1ks | pozink | 500x500
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
| Dodávka celkom: | [5 empty] | 0
3 | Montáž celkom: |  |  | % |  | 20 | 0
| Náklady celkom: | [5 empty] | 0

## so02 zti
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-02 MECHANICKÉ PREDČISTENIE - ZDRAVOTECHNIKA
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hornine 3, vr. naloženia, vyloženia, odvozu výkopku a prebytočnej zeminy, uloženia na skládke, všetkých poplatkov | 19.3 | m3 | 0 | 0
2 | Zásyp zhutnený rýh do 100 m3 | 5.5 | m3 | 0 | 0
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : |  |  |  | 0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
3 | Lôžko pod potrubie a obsyp potr. v otv. výkope z piesku | 13.8 | m3 | 0 | 0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
0
8 - RÚROVÉ VEDENIA
Kanalizácia
4 | PVC-U rúra hrdlová DN 110 | 1.6 | m | 0 | 0
5 | PVC-U rúra hrdlová DN 160 | 5 | m | 0 | 0
6 | PVC-U rúra hrdlová DN 200 | 17.5 | m | 0 | 0
7 | Redukcia PVC-U DN110/160 | 6 | ks | 0 | 0
8 | Redukcia PVC-U DN160/200 | 1 | ks | 0 | 0
9 | Koleno DN160 - 87,5° | 6 | ks | 0 | 0
10 | Koleno DN200 - 30° | 1 | ks | 0 | 0
11 | Koleno DN200 - 45° | 2 | ks | 0 | 0
12 | Odbočka DN200/160 - 45° | 1 | ks | 0 | 0
13 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v otv. výkope DN 110, vrátane tvaroviek | 1.6 | m | 0 | 0
14 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v otv. výkope DN 160, vrátane tvaroviek | 5 | m | 0 | 0
15 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v otv. výkope DN 200, vrátane tvaroviek | 17.5 | m | 0 | 0
16 | Šachtová vložka ŠP160 - dodávka a montáž | 4 | m | 0 | 0
17 | Šachtová vložka ŠP200 - dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
18 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 110 | 1.5 | m | 0 | 0
19 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 160 | 5 | m | 0 | 0
20 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 200 | 17.5 | m | 0 | 0
21 | Veľkokapacitná odvodňovacie žľaby Mea SV1000 so spádom 0,5% : | 29 | m | 0 | 0
vrátane čelných dosiek a roštov - dodávka a montáž
22 | SV1001 | 2 | ks | 0 | 0
23 | SV1002 | 2 | ks | 0 | 0
24 | SV1003 | 2 | ks | 0 | 0
25 | SV1004 | 5 | ks | 0 | 0
26 | SV1005 | 2 | ks | 0 | 0
27 | SV1005/A | 4 | ks | 0 | 0
28 | SV1006 | 2 | ks | 0 | 0
29 | SV1007 | 2 | ks | 0 | 0
30 | SV1008 | 2 | ks | 0 | 0
31 | SV1009 | 4 | ks | 0 | 0
32 | SV1010/A | 2 | ks | 0 | 0
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: |  |  |  | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-03
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 03 ČERPACIA STANICA
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 276.628
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.599
1 | 115001102 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 | m | 50 | 0 | 0 | 0.397
2 | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 1440 | 0 | 0
3 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 60 | 0 | 0
4 | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 228.389 | 0 | 0
5 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 68.517 | 0 | 0
6 | 151201202 | Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 8 m | m2 | 135.24 | 0 | 0 | 0.202
7 | 151201212 | Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 8 m | m2 | 135.24 | 0 | 0
8 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 109.858 | 0 | 0
9 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 118.531 | 0 | 0
10 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 118.531 | 0 | 0
11 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 177.797 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 0.675
12 | 242111110 | Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 600 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0.069
13 | 592250000500 | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-600, DN 600, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm | ks | 2.02 | 0 | 0 | 0.606
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 196.966
14 | 317941121 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm | t | 0.108 | 0 | 0 | 0.002
15 | 133810000800 | Profil nerez IPN 120, akosť ocele 1.4301-podpera rámov prekrytia pol.č. "9.9" | kg | 107.67 | 0 | 0 | 0.108
16 | 317941123 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm | t | 0.517 | 0 | 0 | 0.009
17 | 145640001400 | Profil jäklový nerezový štvorcový rozmer 110x110x4 mm, akosť ocele 1.4301-nosná konštrukcia pre kladkostroj | m | 11.248 | 0 | 0 | 0.146
18 | 133840001200 | Profil nerez UPN 160, akosť ocele 1.4301-nosná konštrukcia pre kladkostroj | kg | 222.642 | 0 | 0 | 0.223
19 | 133810000801 | Profil nerez IPE 220, akosť ocele 1.4301-nosná konštrukcia pre kladkostroj | kg | 148.03 | 0 | 0 | 0.148
20 | 380311531 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15, hr. 80-150 mm-podkladný betón | m3 | 2.419 | 0 | 0 | 7.969
21 | 380311641 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 16/20, hr. nad 80 do 150 mm-výplňový betón a obetónovanie | m3 | 12.367 | 0 | 0 | 40.232
22 | 380326232 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm, vrátane tesnenia pracovných škár | m3 | 32.406 | 0 | 0 | 109.849
23 | 380326233 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm, vrátane tesnenia pracovných škár | m3 | 11.505 | 0 | 0 | 32.908
24 | 380356211 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie | m2 | 271.649 | 0 | 0 | 1.146
25 | 380356212 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie | m2 | 271.649 | 0 | 0
26 | 380361006 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 B | t | 4.172 | 0 | 0 | 4.226
0 | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 1.116
27 | 451571111 | Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 1.116
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 1.76
28 | 596811320 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 5.25 | 0 | 0 | 0.53
29 | 592270000100 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 21.21 | 0 | 0 | 1.23
0 | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 0.082
30 | 877356102 | Montáž kanalizačnej PVC-U šachtovej prechodky DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
31 | 286510010500 | Prechodka šachtová PVC-U, DN 200/240 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, pol.č. "5" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
32 | 877441251 | Montáž šachtovej prechodky na potrubie z kanalizačných odstredivo liatych sklolaminátových rúr DN 600 mm | ks | 1 | 0 | 0
33 | 286410023300 | Šachtový prechod tzp C s golierom pre sklolaminát PN 1 DN 600 mm, SN 10000, HOBAS, pol.č. "6" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.08
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 75.43
34 | 933901111 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3 | m3 | 71.94 | 0 | 0
35 | 082110000200 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 74.098 | 0 | 0 | 74.098
36 | 941941051 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 51.8 | 0 | 0 | 1.332
37 | 941941391 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 155.4 | 0 | 0
38 | 941944851 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 51.8 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
39 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 276.628 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 2.112
0 | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0.029
40 | 713132213 | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením-styrodur medzi stenou ČS a stenou budovy mechanického predčistenia | m2 | 17.55 | 0 | 0 | 0.002
41 | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER | m2 | 17.901 | 0 | 0 | 0.027
42 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.029 | 0 | 0
43 | 998713192 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 0.029 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 2.083
44 | 767162110 | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 10.6 | 0 | 0 | 0.001
45 | PC 1 | Dodávka zábradlia na korune ČS vo vyhotovení nerez pol.č. "10" | m | 10.6 | 0 | 0 | 0.146
46 | 767832100 | Montáž rebríkov do betonového muriva | m | 11.2 | 0 | 0 | 0.001
47 | PC 2 | Dodávka rebríka dĺžky 3050 mm s madlom pre výstup na korunu ČS vo vyhotovení nerez pol.č. "11" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.04
48 | PC 3 | Dodávka rebríka dĺžky 1800 mm k pochôdznej lávke merného žľabu vo vyhotovení nerez pol.č. "18" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.0275
49 | PC 4 | Dodávka rebríka dĺžky 2520 mm od pochôdznej lávky merného žľabu po dno vo vyhotovení nerez pol.č. "19" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.033
50 | PC 5 | Dodávka rebríka dĺžky 3500 mm do odtokovej časti ČS vo vyhotovení nerez pol.č. "21" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.049
51 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 37.06 | 0 | 0 | 0.003
52 | PC 6 | Dodávka oceľovej platne "P1" rozmeru 250 x 250 x 8 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0.024
53 | PC 7 | Dodávka oceľovej platne "P2" rozmeru 170 x 190 x 8 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.004
54 | PC 8 | Dodávka oceľovej platne "P3" rozmeru 200 x 200 x 5 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0.009
55 | PC 9 | Dodávka oceľovej platne "P4" rozmeru 160 x 160 x 5 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
56 | 767995103 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 60.68 | 0 | 0 | 0.004
57 | PC 10 | Dodávka plechu rozmeru 680 x 460 x 5 mm s výrezom pre výtlak DN 200 mm vo vyhotovení nerez, pol.č."9.1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.025
58 | PC 11 | Dodávka plechu rozmeru1000 x 460 x 5 mm s výrezom pre výtlak DN 200 mm vo vyhotovení nerez, pol.č. "9.2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.036
59 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 804.746 | 0 | 0 | 0.04
60 | PC 12 | Dodávka plechu rozmeru 1060 x 680 x 5 mm s 1 výstuhou a výrezom pre výtlak DN 200 mm vo vyhotovení nerez pol.č. "8.1" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.062
61 | PC 13 | Dodávka plechu rozmeru 1060 x 1000 x 5 mm s 2 výstuhami a výrezom pre výtlak DN 200 mm vo vyhotovení nerez pol.č. "8.2" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.094
62 | PC 14 | Dodávka plechu rozmeru 1060 x 500 x 5 mm s 2 výstuhami a výrezom pre výtlak DN 200 mm vo vyhotovení nerez pol.č. "8.3" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.084
63 | PC 15 | Dodávka plechu rozmeru 1110 x 1010 x 5 mm vo vyhotovení nerez pol.č. "9.3" | ks | 2 | 0 | 0 | 0.088
64 | PC 16 | Dodávka plechu rozmeru 1060 x 1010 x 5 mm vo vyhotovení nerez pol.č. "9.4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0.042
65 | PC 17 | Dodávka plechu rozmeru 1210 x 840 x 5 mm s 1 výstuhou vo vyhotovení nerez pol.č. "9.5" | ks | 4 | 0 | 0 | 0.17
66 | PC 18 | Dodávka plechu rozmeru 1210 x 840 x 5 mm s 2 výstuhami vo vyhotovení nerez pol.č. "9.6" | ks | 4 | 0 | 0 | 0.181
67 | 141120007300 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 33,7 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304-nosná konštrukcia pochôdznej lávky pol.č. "20" | m | 12.3 | 0 | 0 | 0.03
68 | 141120008700 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 44,5 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304-nosná konštrukcia pochôdznej lávky pol.č. "20" | m | 12.025 | 0 | 0 | 0.053
69 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 96.114 | 0 | 0 | 0.005
70 | 133210010300 | Profil nerezový rozmer 80x80x4 mm, akosť ocele 1.4301-konštrukcia pochôdznej lávky pol.č. "20" | kg | 96.114 | 0 | 0 | 0.096
71 | 767995106 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 148.9 | 0 | 0 | 0.007
72 | PC 19 | Dodávka rámu prekrytia, oceľového profilu L 50 x 50 x 4 mm vo vyhotovení nerez pol.č. "8.4" a "9.8" | m | 48.5 | 0 | 0 | 0.148
73 | 767995108.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 550 | 0 | 0 | 0.028
74 | PC 20 | Dodávka nerezového žľabu vrátane podpier vo vyhotovení nerez, pol. č."14" a "15" pre osadenie merného profilu vrátane utesnenia | ks | 1 | 0 | 0 | 0.55
75 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 2.083 | 0 | 0
76 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 2.083 | 0 | 0
0 | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0.151
0 | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 | 0.151
77 | 230140099 | Montáž rúrok D x t 304 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17-vodotesný prestup pol.č. "7" | m | 0.9 | 0 | 0
78 | 142120002900 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 304,0 mm, hr. steny 3,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 0.9 | 0 | 0 | 0.02
79 | 319430005000 | Príruba navarovacia plochá nerezová DN 300, PN10, D 323,9 mm, s redukovanou hrúbkou 15 mm akosť ocele 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.028
80 | 319440031300 | Príruba zaslepovacia nerezová DN 300, PN10, D 304 mm, hr. steny 15 mm, akosť ocele 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.025
81 | PC 20 | Vláknocementová pažnica HRD 400-FU 2/300 | ks | 1 | 0 | 0
82 | PC 21 | Modulárne reťazové tesnenie Z x GKD 440 | ks | 1 | 0 | 0
83 | 230140106 | Montáž rúrok D x t 354 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17-vodotesný prestup pol.č. "4" | m | 0.9 | 0 | 0
84 | 142120003900 | Rúra oceľová bezšvová nerezová d 354,0 mm, hr. steny 3,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 0.9 | 0 | 0 | 0.024
85 | 319430005100 | Príruba navarovacia plochá nerezová DN 350, PN10, D 355,6 mm, s redukovanou hrúbkou 15 mm akosť ocele 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.041
86 | 319440031400 | Príruba zaslepovacia nerezová DN 350, PN10, D 354 mm, hr. steny 15 mm, akosť ocele 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.013
87 | PC 22 | Vláknocementová pažnica HRD 450-FU 2/300 | ks | 1 | 0 | 0
88 | PC 23 | Modulárne reťazové tesnenie Z x GKD 440 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-04
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 04 ZDRUŽENÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO ČISTENIA
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 103.079
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | 115001102 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 + presun hmôt | m | 50 | 0 | 0
2 | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 2880 | 0 | 0
3 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 120 | 0 | 0
4 | 131201203 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 5445.28 | 0 | 0
5 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1633.584 | 0 | 0
6 | 174101003 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 997.14 | 0 | 0
7 | 175101202 | Obsyp objektov | m3 | 330.16 | 0 | 0
8 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 4117.98 | 0 | 0
9 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 4117.98 | 0 | 0
10 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 5353.374 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
11 | KP | Paženie jám štetovnicovou stenou zo štetovníc LARSEN IIIn | m2 | 1320 | 0 | 0
- nastraženie a zabaranenie štetovníc
- dodávka štetovníc ( dvojnásobná obratovosť )
- zváranie a pozdĺžne rezanie štetovníc
- rezanie otvorov, vytiahnutie štetovníc
- presun hmôt
12 | KP | Plášť vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 | m | 10 | 0 | 0
- osadenie a dodávka skruží TBH 1000/100
- presun hmôt
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
13 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15 - podkladný betón | m3 | 146 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 146,0 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 99,67 m2
- presun hmôt = 329,63 t
14 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, - konštr. nádrže | m3 | 1451.65 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet.= 1 451,65 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 3 420,23 m2
- výstuž kompletných konštrukcií = 203,6 t
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 357,90 m
- osadenie a dodávka tesniacich členov TRICOSAL elastomer AM 500 + FAE50 , LINK-SEAL a dilatácii
- presun hmôt = 3 972,77 t
15 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 25/30, hr.nad 80 do 150 mm - výplňový betón v dne | m3 | 3 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet.
- zriadenie a odstránenie debnenia
- presun hmôt
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
16 | KP | Prestupové kusy pre potrubie DN do 600 mm nerezové | kg | 1067.02 | 0 | 0
- osadenie a dodávka PK
- presun hmôt
17 | KP | Montáž šachtovej prechodky na potrubie z kanalizačných odstredivo liatych sklolaminátových rúr DN 400 mm | ks | 2 | 0 | 0
18 | KP | Šachtový prechod typ C pre sklolaminát PN 1 DN 400 mm | ks | 2 | 0 | 0
| 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
19 | KP | Komunikácie pre peších - bet. dlažba 500 x 500 x 100 vrátane obrubníkov | m2 | 165.3 | 0 | 0
- podkladné lôžka zo štrkodrvy hr. 100 + 150 mm = 165,30 m2
- kladenie a dodávka bet. tvárnic 500 x 500 x 100 = 165,30 m2
- osadenie a dodávka obrubníkov 100 x 200 x 50 = 170,0m
- presun hmôt 162,98 t
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0 | 103.079
20 | KP | Vyčistenie objektov | m2 | 1128.1 | 0 | 0
21 | KP | Skúška vodotesnosti nádrží vrátane dodávky vody | m3 | 4805 | 0 | 0
22 | KP | Zhotovenie a dodávka tesnenia dilatačnej škáry z polystyrénu hr. 50mm | m2 | 152.4 | 0 | 0
23 | KP | Izolácia proti zem. vlhkosti a agresivite | m2 | 1930.31 | 0 | 0
24 | KP | Náter bet.konšťr. kryštalický - vnútorný | m2 | 2451.39 | 0 | 0
25 | 938902051 | Príprava podkladu bet. konštr. pod kryštalický náter a izolácciu proti vode | m2 | 4381.7 | 0 | 0
26 | 942941021 | Montáž lešenia ťažkého s podlahami v. do 10 m | m2 | 1374.38 | 0 | 0 | 53.601
27 | 942941191 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 6871.9 | 0 | 0
28 | 942941821 | Demontáž lešenia ťažkého | m2 | 1374.38 | 0 | 0 | 49.478
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
29 | 998012021 | Presun hmôt pre nádrže (814),zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m | t | 103.079 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 3.879
30 | KP | Montáž a dodávka zábradlia rovného, schodišťa - nerez | kg | 2254.89 | 0 | 0 | 2.255
31 | KP | Montáž a dodávka podiest, pororoštov - nerez | kg | 937.47 | 0 | 0 | 0.937
32 | KP | Montáž a dodávka rebríkov - nerez | kg | 177.96 | 0 | 0 | 0.178
33 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 208.8 | 0 | 0 | 0.209
34 | R | Dodávka poklopu na otvor 700x900 mm vo vyhotovení nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0.2
35 | R | Dodávka mreže rozmeru 500x500 mm vo vyhotovení nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0.1
36 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 3.879 | 0 | 0
37 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 3.879 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-04 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-04 ZDRUŽENÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO ČISTENIA - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | Pilierový plastový rozvádzač so zásuvkami 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov pre zásuvky a pre jeden svetelný okruh a prúdového chrániča, osadenia a zapojenia - IP65 | ks | 4 | 0 | 0
2 | Svietidlo LED na povrch, min.34W - IP65 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x6 v zemi vrátane ukončenia | m | 230 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 100 | 0 | 0
6 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 2 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 2 | 0 | 0
8 | Vodič FeZn ø10 v betóne a v zemi | m | 350 | 0 | 0
9 | Vodič FeZn 30x4mm v betóne a v zemi | m | 260 | 0 | 0
10 | Svorka odbočná SR03 | ks | 60 | 0 | 0
11 | Svorka odbočná SR02 | ks | 32 | 0 | 0
12 | Svorka pripájacia SP2 nerezová V4A | ks | 21 | 0 | 0
13 | Zvar
14 | Pasívna antikorózna ochrana prechodov vodičov FeZn do zeme a do betónu | ks | 1 | 0 | 0
15 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 40 | 0 | 0
16 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | Pilierový plastový rozvádzač so zásuvkami 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov pre zásuvky a pre jeden svetelný okruh a prúdového chrániča, osadenia a zapojenia - IP65 | ks | 4 | 0 | 0
2 | Svietidlo LED na povrch, min.34W - IP65 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x6 v zemi vrátane ukončenia | m | 230 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 100 | 0 | 0
6 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 2 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 2 | 0 | 0
8 | Vodič FeZn ø10 v betóne a v zemi | m | 350 | 0 | 0
9 | Vodič FeZn 30x4mm v betóne a v zemi | m | 260 | 0 | 0
10 | Svorka odbočná SR03 | ks | 60 | 0 | 0
11 | Svorka odbočná SR02 | ks | 32 | 0 | 0
12 | Svorka pripájacia SP2 nerezová V4A | ks | 21 | 0 | 0
13 | Zvar | ks | 24 | 0 | 0
14 | Pasívna antikorózna ochrana prechodov vodičov FeZn do zeme a do betónu | ks | 1 | 0 | 0
15 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 40 | 0 | 0
16 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
17 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 8 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-05
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 05 ZDRUŽENÝ OBJEKT DÚCHÁRNE A PREVÁDZKOVEJ BUDOVY
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 986.319
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 535.06 | 0 | 0
2 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 160.518 | 0 | 0
3 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 535.06 | 0 | 0
4 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 535.06 | 0 | 0
5 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 695.578 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 867.696
6 | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón | m3 | 10.23 | 0 | 0 | 22.506
7 | 273356021 | Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie | m2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.066
8 | 273356022 | Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie | m2 | 5.1 | 0 | 0
9 | 274313711 | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 | m3 | 89.36 | 0 | 0 | 196.592
10 | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 241.56 | 0 | 0 | 0.07
11 | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 241.56 | 0 | 0
12 | 273326242 | Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 | m3 | 37.88 | 0 | 0 | 83.336
13 | 273356021 | Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie | m2 | 47.97 | 0 | 0 | 0.066
14 | 273356022 | Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie | m2 | 47.97 | 0 | 0
15 | 273362021 | Výstuž základových dosiek, zákl. pod stroje - sieťovina | t | 1.446 | 0 | 0 | 1.518
16 | 1327011000 | Oceľové vlákna do betónu DRAMIX RL 45/50-BN - uvažované 75 kg/m3 betónu | t | 1.389 | 0 | 0 | 1.458
17 | 278382552 | Základy pod stroje do 5 m3 z betónu s rozptýlenou výstužou tr. C 25/30, zložitosť II, včetne debnenia | m3 | 3.88 | 0 | 0 | 10.077
18 | KP | Štrkodrva fr. 32-63 | m3 | 334.55 | 0 | 0 | 552.007
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 31.982
19 | 311234560 | Murivo nosné + priečky z tehál POROTHERM | m3 | 83.89 | 0 | 0 | 31.982
20 | KP | Keramické preklady POROTHERM + presun hmôt | kpl | 1 | 0 | 0
21 | KP | Osadenie a dodávka SDK priečky v m.č.1.07,1.06,1.03 | m2 | 6.75 | 0 | 0
0 | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 0.246
22 | 413941123 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm | t | 0.225 | 0 | 0 | 0.003
23 | 1348051500 | Tyč oceľová hrubá prierezu I 200 mm ozn. 10 370 - oceľový nosník kladkostroja | t | 0.243 | 0 | 0 | 0.243
24 | KP | Betón vencov železový tr. C 30/37 vrátane debnenia, výstuže, presun hmôt | m3 | 8.28 | 0 | 0
| 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 19.058
25 | 564271111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 21.575 | 0 | 0 | 11.461
26 | 596811111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého - okapový chodník | m2 | 21.575 | 0 | 0 | 2.29
27 | 5922763000 | Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 87.163 | 0 | 0 | 5.307
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 35.62
28 | 612460252 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká | m2 | 329.15 | 0 | 0 | 12.162
29 | 622464293 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 3 mm | m2 | 323.179 | 0 | 0 | 1.561
30 | 625251359 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 45.892 | 0 | 0 | 1.547
31 | 625251364 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 277.287 | 0 | 0 | 12.173
32 | 632450419 | Cementový poter CEMIX 30 MPa, ozn. 030, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, hr. 55 mm roznášacia vrstva | m2 | 73.28 | 0 | 0 | 7.694
33 | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.053
34 | 5533198600 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x25cm L | ks | 3 | 0 | 0 | 0.029
35 | PC 1 | Osadenie a dodávka prekrytia energokanála rozmeru 300x7700 mm - vyhotovenie nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.19
36 | PC 2 | Osadenie a dodávka prekrytia žľabu energokanála rozmeru 300x11700 mm - vyhotovenie nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.211
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0 | 31.717
37 | 941941041 | Zriadenie lešenia ľahkého s podlahami š. 1,2m v, do 10 m | m2 | 200.18 | 0 | 0 | 5.205
38 | 941941291 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 1000.9 | 0 | 0
39 | 942941021 | Montáž lešenia ťažkého s podlahami v. do 10 m | m2 | 284.89 | 0 | 0 | 11.111
40 | 942941191 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 1424.45 | 0 | 0
41 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého s podlahami | m2 | 200.18 | 0 | 0 | 5.145
42 | 942941821 | Demontáž lešenia ťažkého | m2 | 284.89 | 0 | 0 | 10.256
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
43 | 998012021 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m | t | 986.319 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 20.339
0 | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 1.428
44 | 7111 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná a zvislá náterom penetračným za studena | m2 | 223.18 | 0 | 0
45 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.161 | 0 | 0 | 0.161
46 | 711121131 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná a zvislá asfaltovým náterom za tepla | m2 | 223.18 | 0 | 0 | 0.02
47 | 1116174000 | Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250kg | t | 0.738 | 0 | 0 | 0.738
48 | 71147 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 180.26 | 0 | 0 | 0.004
49 | 2833000210 | FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá | m2 | 180.26 | 0 | 0 | 0.327
50 | 711491171 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 180.26 | 0 | 0
51 | 6936651800 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 180.26 | 0 | 0 | 0.089
52 | 711491172 | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 180.26 | 0 | 0
53 | 6936651800 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 180.26 | 0 | 0 | 0.089
54 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 1.428 | 0 | 0
55 | 998711192 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 1.428 | 0 | 0
0 | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 | 0.067
56 | 712290020 | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° | m2 | 170.518 | 0 | 0
57 | 2832990190 | Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 | m2 | 196.096 | 0 | 0 | 0.035
58 | 712461701 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° fóliou položenou voľne | m2 | 71.1 | 0 | 0 | 0.016
59 | 283230005700 | Poistná hydroizolačná fólia s difúzne otvoreným podvrstvením | m2 | 81.765 | 0 | 0 | 0.016
60 | 998712101 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 0.067 | 0 | 0
61 | 998712192 | Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.067 | 0 | 0
0 | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 3.572
62 | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 122.28 | 0 | 0
63 | 2837500180 | Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150 mm | m2 | 122.28 | 0 | 0 | 0.395
64 | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 142.2 | 0 | 0
65 | 6314150280 | Tepelná izolácia striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm | m2 | 72.522 | 0 | 0 | 1.044
66 | 6314150290 | Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 mm | m2 | 72.522 | 0 | 0 | 0.914
67 | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 198.836 | 0 | 0
68 | 2837653407 | EPS Roof 70S penový polystyrén hrúbka 200 mm | m2 | 202.813 | 0 | 0 | 0.588
69 | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 99.418 | 0 | 0
70 | 2837653510 | EPS ISO-Roof 100S penový polystyrén EPS+kašír fólia V60S35 hrúbka 50 mm | m2 | 101.406 | 0 | 0 | 0.631
71 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 3.572 | 0 | 0
72 | 998713192 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 3.572 | 0 | 0
0 | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | 1.403
73 | 763138273 | Akustický podhľad SDK Rigips Gyptone Big, doska Big Quatro 47, TI 50 mm | m2 | 57.18 | 0 | 0 | 1.03
74 | 763138281 | Akustický podhľad SDK Rigips Rigiton, doska Rigiton Climafit RL, TI 50 mm - impregnovaný | m2 | 16.1 | 0 | 0 | 0.373
75 | 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t | 1.403 | 0 | 0
76 | 998763391 | Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km | t | 1.403 | 0 | 0
0 | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 2.202
77 | 764171712 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-50, šírka 1020 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 154.76 | 0 | 0 | 0.806
78 | 764171715 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-60, šírka 920 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30° - podkladná vrstva | m2 | 170.518 | 0 | 0 | 1.166
79 | 764322230 | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm | m | 56 | 0 | 0 | 0.003
80 | 764352227 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 56 | 0 | 0 | 0.138
81 | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 15.8 | 0 | 0 | 0.022
82 | 764430 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0.004
83 | 764430 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 850 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0.004
84 | 764430 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0.004
85 | 764454254 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 125 mm | m | 22.7 | 0 | 0 | 0.055
86 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 2.202 | 0 | 0
87 | 998764192 | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m | t | 2.202 | 0 | 0
0 | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | 1.979
88 | 766621401 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná) | m | 67.9 | 0 | 0 | 0.014
89 | 2832301000 | Expanzná páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m, pre okenné a fasádne konštrukcie | m | 67.9 | 0 | 0 | 0.007
90 | 6114123480 | Plastové okno jednokrídlové, sklopné, rozmer 1000x750 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil | ks | 5 | 0 | 0 | 0.19
91 | 6114123610 | Plastové okno jednokrídlové, rozmer 1200x1600 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil | ks | 9 | 0 | 0 | 0.657
92 | 766694143 | Montáž parapetnej dosky plastovej š. do 300 mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0.002
93 | 61156 | Parapetná doska plastová š. 200mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, biely, orech, WINK TRADE | m | 15.8 | 0 | 0 | 0.012
94 | 766662113 | Montáž dverového krídla dreveného otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 12 | 0 | 0
95 | 5491502040a | Kovanie - 2x kľučka, povrch hliník, 2x rozeta BB, zámok | ks | 12 | 0 | 0 | 0.012
96 | 6117103100 | Dvere vnútorné jednokrídlové, drevený nosný rám, výplň HDF doska, povrch fólia M10, plné, 600x1970 mm, vetracia mriežka 445x82 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.3
97 | 6117103100 | Dvere vnútorné jednokrídlové, drevený nosný rám, výplň HDF doska, povrch fólia M10, plné, šírka 800x1970 mm, vetracia mriežka 445x82 | ks | 5 | 0 | 0 | 0.3
98 | 6117103100 | Dvere vnútorné jednokrídlové, drevený nosný rám, výplň HDF doska, povrch fólia M10, plné, šírka 800x1970mm, | ks | 4 | 0 | 0 | 0.3
99 | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 12 | 0 | 0 | 0.005
100 | 6117103138 | Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 12 | 0 | 0 | 0.18
101 | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 1.979 | 0 | 0
102 | 998766192 | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 1.979 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.988
103 | 767640010 | Montáž dvojkrídlových dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami, vrátane kovania | m | 8.5 | 0 | 0 | 0.002
104 | 28329 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290mm | m | 8.5 | 0 | 0 | 0.001
105 | 553 | Dvere hliníkové 2x1,0x 2,25, vrátane zateplenia a akustickej izolácie | ks | 1 | 0 | 0 | 0.8
106 | 767640010 | Montáž dverí hliníkových jednokrídlových s hydroizol, ISO páskami, vrátane kovania | m | 18.9 | 0 | 0 | 0.005
107 | 553 | Dvere hliníkové, jednokrídlové otváravé 1,05 x 2,1, vrátane zateplenia | ks | 3 | 0 | 0 | 0.18
107a | 767392112 | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným - skrutkovaním | m2 | 172 | 0 | 0
107b | 13831 | Plech trapézový T85 B hr. 1,25 mm | m2 | 172 | 0 | 0
108 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.988 | 0 | 0
109 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.988 | 0 | 0
0 | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | 5.078
110 | 771411002 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 250 x65 mm | m | 68.8 | 0 | 0 | 0.153
111 | 5976409000 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 Ia | m2 | 4.561 | 0 | 0 | 0.105
112 | 771571110 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 200 mm | m2 | 73.28 | 0 | 0 | 3.26
113 | 5976411200 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10 1 Ia | m2 | 58.324 | 0 | 0 | 1.166
114 | 5976457000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x200x11 3 Ia | m2 | 16.422 | 0 | 0 | 0.394
115 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 5.078 | 0 | 0
116 | 998771192 | Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 5.078 | 0 | 0
0 | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 | 3.11
117 | 781441018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm | m2 | 49.725 | 0 | 0 | 2.045
118 | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 Ia | m2 | 50.72 | 0 | 0 | 1.065
119 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 3.11 | 0 | 0
120 | 998781192 | Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 3.11 | 0 | 0
0 | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 | 0.306
121 | 783271001 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105μm | m2 | 393.827 | 0 | 0 | 0.209
122 | 783271007 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm | m2 | 393.827 | 0 | 0 | 0.075
123 | 783833020 | Nátery akrylátové betónových povrchov dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou, protiprašný, vodotesný | m2 | 41.28 | 0 | 0 | 0.022
0 | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | 0.206
124 | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 458.59 | 0 | 0 | 0.055
125 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 458.59 | 0 | 0 | 0.151
0 | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 5.587
0 | 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení |  |  |  | 0
126 | 360190082 | Uloženie dielektrického koberca vrátane dodávky | m2 | 14.88 | 0 | 0
0 | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | 5.587
127 | 430331108 | Strecha do 50 kg/m2 so svetlíkmi sedl.hrebeň.priečnymi a bez nich rozp.30m, vzdial.9m,hm.23,00kg/m2 | m2 | 154.76 | 0 | 0
128 | 4249540000 | Konštrukcia oceľová - strecha | t | 5.587 | 0 | 0 | 5.587
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-05 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-05 ZDRUŽENÝ OBJEKT DÚCHARNE A PREVÁDZKOVEJ BUDOVY - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Položka | NÁZOV POLOŽKY | Jed | Mn | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
4 | Rozvádzač na povrch RS05 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
5 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 8 | 0 | 0
6 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 4 | 0 | 0
7 | Svietidlo LED do podhladu, 35W, 3750lm, 4000K - IP20 | ks | 6 | 0 | 0
8 | Svietidlo LED do podhladu, 14W, 1050lm, 4000K - IP20 | ks | 21 | 0 | 0
9 | Svietidlo LED do podhladu, 14W, 1050lm, 4000K - IP44 | ks | 2 | 0 | 0
10 | Svietidlo LED na stenu, 10W, 1100lm, 4000K - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - min. IP44 | ks | 2 | 0 | 0
12 | Svietidlo LED núdzové do podhľadu pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobru 1h - IP20 | ks | 2 | 0 | 0
13 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 1 | 0 | 0
14 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 4 | 0 | 0
15 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
16 | Zásuvka zapustená 16A/250V - IP20 | ks | 28 | 0 | 0
17 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V vrátane prístrojovej krabice, rámika a kolísky - IP20 | ks | 2 | 0 | 0
18 | Spínač krížový zapustený č.5 10A/250V vrátane prístrojovej krabice, rámika a kolísky - IP20 | ks | 5 | 0 | 0
19 | Spínač striedavý zapustený č.6 10A/250V vrátane prístrojovej krabice, rámika a kolísky - IP20 | ks | 2 | 0 | 0
20 | Pohybový spínač 360° do podhladu, 6A/250V, IP20 | ks | 7 | 0 | 0
21 | El. konvektor s termostatom o výkone 500W - IP24 | ks | 3 | 0 | 0
22 | El. konvektor s termostatom o výkone 1000W - IP20 | ks | 8 | 0 | 0
23 | Priestorový termostat na povrch 0-35°C - IP54 | ks | 2 | 0 | 0
24 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 15 | 0 | 0
25 | CYKY-J 4x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
26 | CYKY-J 3x2,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 280 | 0 | 0
27 | CYKY-J 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 230 | 0 | 0
28 | CYKY-O 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 10 | 0 | 0
29 | CYKY-J 4x1,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
30 | CYKY-O 4x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 25 | 0 | 0
31 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
32 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 25 | 0 | 0
33 | FeZn žlab zavesený resp. pevne na povrchu stien | m | 80 | 0 | 0
34 | Upevňovací držiak zväzku káblov (montáž na stenu, na strop, zavesené). Jeden držiak na 0,5m vedenia | ks | 200 | 0 | 0
35 | PVC trubka pevne na povrchu stien | m | 35 | 0 | 0
36 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 80 | 0 | 0
37 | Zachytávacia tyč AlMgSi ø20 dĺžky 1,5m vrátane podstavca | ks | 1 | 0 | 0
38 | Izolačná tyč l=400mm vrátane svoriek | ks | 2 | 0 | 0
39 | Vodič FeZn 30x4mm v betóne a v zemi | m | 100 | 0 | 0
40 | Vodič FeZn ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 35 | 0 | 0
41 | Svorka odbočná SR03 | ks | 14 | 0 | 0
42 | Svorka odbočná SR02 | ks | 12 | 0 | 0
43 | Svorka spojovacia SS | ks | 29 | 0 | 0
44 | Svorka spojovacia SK | ks | 1 | 0 | 0
45 | Svorka odkvapová SO | ks | 6 | 0 | 0
46 | Svorka skúšobná SZ | ks | 6 | 0 | 0
47 | Pasívna antikorózna ochrana prechodov vodičov FeZn do zeme a do betónu | ks | 1 | 0 | 0
48 | Vodič FeZn 30x4mm na PV44 vrátane podpier | m | 25 | 0 | 0
49 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 16 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 5 | 0 | 0
50 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 100 | 0 | 0
51 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
| PODRUŽNÝ MATERIÁL 3% Z CELKOVEJ SUMY MATERIÁLU | % | 3 | 0 | 0
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ DODÁVKY
1 | Zapojenie trojfázového spotrebiča (ventilátor) | ks | 3 | 0 | 0
2 | Zapojenie jednofázového spotrebiča (ventilátor) | ks | 4 | 0 | 0
3 | Rezania drážok,sekacie práce a vyčistenie vybur.mater (3x1,5cm) | m | 180 | 0 | 0
MONTÁŽ
4 | Rozvádzač na povrch RS05 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
5 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 8 | 0 | 0
6 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 4 | 0 | 0
7 | Svietidlo LED do podhladu, 35W, 3750lm, 4000K - IP20 | ks | 6 | 0 | 0
8 | Svietidlo LED do podhladu, 14W, 1050lm, 4000K - IP20 | ks | 21 | 0 | 0
9 | Svietidlo LED do podhladu, 14W, 1050lm, 4000K - IP44 | ks | 2 | 0 | 0
10 | Svietidlo LED na stenu, 10W, 1100lm, 4000K - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - min. IP44 | ks | 2 | 0 | 0
12 | Svietidlo LED núdzové do podhľadu pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobru 1h - IP20 | ks | 2 | 0 | 0
13 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 1 | 0 | 0
14 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 4 | 0 | 0
15 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
16 | Zásuvka zapustená 16A/250V - IP20 | ks | 28 | 0 | 0
17 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V vrátane prístrojovej krabice, rámika a kolísky - IP20 | ks | 2 | 0 | 0
18 | Spínač krížový zapustený č.5 10A/250V vrátane prístrojovej krabice, rámika a kolísky - IP20 | ks | 5 | 0 | 0
19 | Spínač striedavý zapustený č.6 10A/250V vrátane prístrojovej krabice, rámika a kolísky - IP20 | ks | 2 | 0 | 0
20 | Pohybový spínač 360° do podhladu, 6A/250V, IP20 | ks | 7 | 0 | 0
21 | El. konvektor s termostatom o výkone 500W - IP24 | ks | 3 | 0 | 0
22 | El. konvektor s termostatom o výkone 1000W - IP20 | ks | 8 | 0 | 0
23 | Priestorový termostat na povrch 0-35°C - IP54 | ks | 2 | 0 | 0
24 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 15 | 0 | 0
25 | CYKY-J 4x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
26 | CYKY-J 3x2,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 280 | 0 | 0
27 | CYKY-J 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 230 | 0 | 0
28 | CYKY-O 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 10 | 0 | 0
29 | CYKY-J 4x1,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
30 | CYKY-O 4x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 25 | 0 | 0
31 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
32 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 25 | 0 | 0
33 | FeZn žlab zavesený resp. pevne na povrchu stien | m | 80 | 0 | 0
34 | Upevňovací držiak zväzku káblov (montáž na stenu, na strop, zavesené). Jeden držiak na 0,5m vedenia | ks | 200 | 0 | 0
35 | PVC trubka pevne na povrchu stien | m | 35 | 0 | 0
36 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 80 | 0 | 0
37 | Zachytávacia tyč AlMgSi ø20 dĺžky 1,5m vrátane podstavca | ks | 1 | 0 | 0
38 | Izolačná tyč l=400mm vrátane svoriek | ks | 2 | 0 | 0
39 | Vodič FeZn 30x4mm v betóne a v zemi | m | 100 | 0 | 0
40 | Vodič FeZn ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 35 | 0 | 0
41 | Svorka odbočná SR03 | ks | 14 | 0 | 0
42 | Svorka odbočná SR02 | ks | 12 | 0 | 0
43 | Svorka spojovacia SS | ks | 29 | 0 | 0
44 | Svorka spojovacia SK | ks | 1 | 0 | 0
45 | Svorka odkvapová SO | ks | 6 | 0 | 0
46 | Svorka skúšobná SZ | ks | 6 | 0 | 0
47 | Pasívna antikorózna ochrana prechodov vodičov FeZn do zeme a do betónu | ks | 1 | 0 | 0
48 | Vodič FeZn 30x4mm na PV44 vrátane podpier | m | 25 | 0 | 0
49 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 16 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 5 | 0 | 0
50 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 100 | 0 | 0
51 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
52 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 16 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-05 vzt
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-05 ZDRUŽENÝ OBJEKT DUCHÁRNE A PREVÁDZKOVEJ BUDOVY - VZDUCHOTECHNIKA
Pozícia | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
1 | Axiálny ventilátor potrubný ELEKTRODESIGN |  | &500 | 2 | ks | 0 | 0
TXTR/4-500 (alebo ekvivalent) (9950 m3/h, 0,90 kW; 400V; 1,7A)
2 | Sacia dýza TAD 500 Elektrodesign (alebo ekvivalent) | ocel | &500 | 2 | ks | 0 | 0
3 | Ochranná mriežka DEF 500T Elektrodesign (alebo ekvivalent) | ocel | &500 | 2 | ks | 0 | 0
4 | Tlmič hluku rúrový TAA 500 Elektrodesign (alebo ekvivalent) | ocel | &700 | 2 | ks | 0 | 0
5 | Žalúziová klapka samočinná PER-500 W Elektrodesign (alebo ekvivalent) | plast | &500 | 2 | ks | 0 | 0
6 | Protidažďová žalúzia | pozink | 1000x1000 | 2 | ks | 0 | 0
7 | Tlmič hluku v potrubí 1000 x 1000 + 5 vložiek | pozink | 1000x1000 | 2 | ks | 0 | 0
8 | Žalúziová klapka samočinná | pozink | 1000x1000 | 2 | ks | 0 | 0
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
9 | Axiálny ventilátor nástenný ELEKTRODESIGN |  | &400 | 1 | ks | 0 | 0
HXBR/6-400 (alebo ekvivalent) (3387 m3/h, 90 Pa, 0,125 kW; 230V)
10 | Žalúziová klapka samočinná TRKS-400 Elektrodesign (alebo ekvivalent) | pozink | &400 | 1 | ks | 0 | 0
11 | Protidažďová žalúzia | pozink | 600x500 | 1 | ks | 0 | 0
12 | Potrubie (nasávací otvor) 600x500-400 | pozink | 600x500 | 1 | ks | 0 | 0
13 | Žalúziová klapka samočinná | pozink | 600x500 | 1 | ks | 0 | 0
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
14 | Malý axiálny ventilátor nástenný ELEKTRODESIGN | plast | &118 | 2 | ks | 0 | 0
SILENT 200 CRZ (alebo ekvivalent) (180 m3/h, 16W; 230V)
15 | Žalúziová klapka samočinná PER-125 W Elektrodesign (alebo ekvivalent) | plast | &125 | 2 | ks | 0 | 0
16 | Dverná mriežka PT 489 B (alebo ekvivalent) | plast | 445x82 | 4 | ks | 0 | 0
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
17 | Malý axiálny ventilátor nástenný ELEKTRODESIGN | plast | &99 | 2 | ks | 0 | 0
SILENT 100 CRZ (alebo ekvivalent) (95 m3/h, 8W; 230V)
18 | Žalúziová klapka samočinná PER-100 W Elektrodesign (alebo ekvivalent) | plast | &100 | 2 | ks | 0 | 0
19 | Dverná mriežka PT 489 B (alebo ekvivalent) | plast | 445x82 | 4 | ks | 0 | 0
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
| Dodávka celkom: | [5 empty] | 0
20 | Montáž celkom: |  |  |  | % | 20 | 0
| Náklady celkom: | [5 empty] | 0

## SO-05 zti
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-05 ZDRUŽENÝ OBJEKT DUCHÁRNE A PREVŹDZKOVEJ BUDOVY - ZDRAVOTECHNIKA
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hornine 3, vr. naloženia, vyloženia, odvozu výkopku a prebytočnej zeminy, uloženia na skládke, všetkých poplatkov | 21 | m3 | 0 | 0
2 | Zásyp zhutnený rýh do 100 m3 | 12.9 | m3 | 0 | 0
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : |  |  |  | 0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
3 | Lôžko pod potrubie a obsyp potr. v otv. výkope z piesku | 8.1 | m3 | 0 | 0
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : |  |  |  | 0
8 - RÚROVÉ VEDENIA
Kanalizácia
4 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,8 | 2.5 | m | 0 | 0
5 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 | 5 | m | 0 | 0
6 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | 1.5 | m | 0 | 0
7 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 19.5 | m | 0 | 0
8 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x3,2 | 3 | m | 0 | 0
9 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x4,7 | 8 | m | 0 | 0
10 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200x5,9 | 1.6 | m | 0 | 0
11 | Čistiaca tvarovka D110 | 3 | ks | 0 | 0
12 | Odbočka D110/50 | 2 | ks | 0 | 0
13 | Odbočka D110/75 | 1 | ks | 0 | 0
14 | Odbočka D110/110 (zvislá) | 2 | ks | 0 | 0
15 | Odbočka D110/110/50 ľavá (zvislá) | 1 | ks | 0 | 0
16 | Zátka D110 | 1 | ks | 0 | 0
17 | Koleno D110 - 87° | 2 | ks | 0 | 0
18 | Koleno D110 - 45° | 1 | ks | 0 | 0
19 | Redukcia D75/110 | 1 | ks | 0 | 0
20 | Koleno D160 - 87° | 3 | ks | 0 | 0
21 | Koleno D160 - 45° | 2 | ks | 0 | 0
22 | Redukcia D110/160 | 3 | ks | 0 | 0
23 | Odbočka D160/110 (vodorovná) | 2 | ks | 0 | 0
24 | Redukcia D110/200 | 1 | ks | 0 | 0
25 | Odbočka D200/160 (vodorovná) | 2 | ks | 0 | 0
26 | Sifón HL25 aj s montážou pre odpad z bojleru | 1 | súbor | 0 | 0
27 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v otv. výkope DN 110, vrátane tvaroviek | 3 | m | 0 | 0
28 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v otv. výkope DN 160, vrátane tvaroviek | 8 | m | 0 | 0
29 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v otv. výkope DN 200, vrátane tvaroviek | 1.6 | m | 0 | 0
30 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v konštrukciách DN 75, vrátane tvaroviek | 1.5 | m | 0 | 0
31 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v konštrukciách DN 110, vrátane tvaroviek | 19.5 | m | 0 | 0
32 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U v konštrukciách DN 75, 50, 40, vrátane tvaroviek | 7.5 | m | 0 | 0
33 | Súprava vetracej hlavice nad strechou DN 110 vrátane montáže | 3 | ks | 0 | 0
34 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 31.5 | m | 0 | 0
35 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 200 | 9.6 | m | 0 | 0
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA - Kanalizácia spolu : |  |  |  | 0
Vodovod
36 | Plasthlinikové potrubie D 32 vrátane všetkých tvaroviek | 3.5 | m | 0 | 0
37 | Plasthlinikové potrubie D 25 vrátane všetkých tvaroviek | 21 | m | 0 | 0
38 | Plasthlinikové potrubie D 20 vrátane všetkých tvaroviek | 20 | m | 0 | 0
39 | Plasthlinikové potrubie D 15 vrátane všetkých tvaroviek | 24.5 | m | 0 | 0
40 | Oceľová chránička DN 50 | 1 | m | 0 | 0
41 | Ochrana potrubia izoláciou hr. 20 mm - pr. 15-32mm | 7 | m2 | 0 | 0
42 | Guľový ventil DN 15 | 1 | ks | 0 | 0
43 | Guľový ventil DN 20 | 3 | ks | 0 | 0
44 | Guľový ventil DN 25 | 4 | ks | 0 | 0
45 | Guľový ventil DN 32 | 1 | ks | 0 | 0
46 | Ventil so spät. klapkou | 1 | ks | 0 | 0
47 | Ventil T 66 DN 15 | 4 | ks | 0 | 0
48 | Ventil poistný DN 15 | 1 | súbor | 0 | 0
49 | Montáž vodovodného rozvodu vrátane tvaroviek | 1 | súbor | 0 | 0
50 | Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50 | 69 | m | 0 | 0
51 | Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 50 | 69 | m | 0 | 0
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA - Vodovod spolu : |  |  |  | 0
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : |  |  |  | 0
| PRÁCE A DODÁVKY HSP spolu : |  |  |  | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
725 - Zariaďovacie predmety
52 | Zách. misa so spodným odpadom + nádržka + sedátko | 3 | súbor | 0 | 0
53 | Montáž záchodovým mís kombinovaných | 3 | súbor | 0 | 0
54 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/ks | 3 | ks | 0 | 0
55 | Pisoárová mušľa | 1 | súbor | 0 | 0
56 | Montáž pisoárov keramických | 1 | súbor | 0 | 0
57 | Pisoárový ventil podomietkový 10051 1/2" | 1 | súbor | 0 | 0
58 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/ks | 1 | ks | 0 | 0
59 | Umývadlo malé so zápachovou uzávierkou | 4 | súbor | 0 | 0
60 | Umývadlo so zápachovou uzávierkou | 4 | súbor | 0 | 0
61 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. | 4 | súbor | 0 | 0
62 | Sprchový kút so zápachovou uzávierkou a vaňou 900x900 mm | 2 | súbor | 0 | 0
63 | Montáž sprchového kúta | 2 | súbor | 0 | 0
64 | Drez | 1 | súbor | 0 | 0
65 | Montáž drezu | 1 | súbor | 0 | 0
66 | Zásobník. ohrievač TÚV elektr. stojatý 80 l, 3,0kW, 230V | 1 | súbor | 0 | 0
67 | Montáž elektr. stojatých zásobník. ohrievačov TÚV 80 l | 1 | ks | 0 | 0
68 | Batéria umývadlová stojanková | 4 | ks | 0 | 0
69 | Montáž batérie umýv. stojankovej jednopákovej | 4 | ks | 0 | 0
70 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 2 | súbor | 0 | 0
71 | Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou | 2 | ks | 0 | 0
72 | Batéria drezová stojanková | 1 | ks | 0 | 0
73 | Montáž batérie drezovej stojankovej jednopákovej | 1 | ks | 0 | 0
74 | Výtokový ventil G1/2 | 1 | súbor | 0 | 0
75 | Montáž výt. armatúr | 1 | súbor | 0 | 0
76 | Výlevka + vodovodná batéria | 1 | súbor | 0 | 0
77 | Montáž výlevky s vodovodnou batériou | 1 | súbor | 0 | 0
| 725 - Zariaďovacie predmety spolu : |  |  |  | 0
| PRÁCE A DODÁVKY PSP spolu : |  |  |  | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-06
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 06 DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 97.233
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 43.42 | 0 | 0
2 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 13.026 | 0 | 0
3 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 43.42 | 0 | 0
4 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 43.42 | 0 | 0
5 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 56.446 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 97.217
6 | 211971110 | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze v rovine o sklone do 1:2,5 | m2 | 36.18 | 0 | 0 | 0.01
7 | 693 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 36.18 | 0 | 0 | 0.02
8 | 211971121 | Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze na ploche zvislej pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m | m2 | 29.04 | 0 | 0 | 0.01
9 | 693 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 29.04 | 0 | 0 | 0.017
10 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - výmena podložia | m3 | 47.03 | 0 | 0 | 97.16
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
11 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15 - podkladný betón | m3 | 3.15 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 3,15 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 2,26 m2
- presun hmôt = 7,11 t
12 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, | m3 | 15.48 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet.= 15,48 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 19,3 m2
- výstuž kompletných konštrukcií = 1,107t
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 21,0 m
- presun hmôt = 38,391 t
0 | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | 0.016
13 | 871324004 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm | m | 5.6 | 0 | 0
14 | 2860014540 | MASTER rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE | ks | 5.6 | 0 | 0 | 0.016
15 | KP | Osadenie a dodávka bodovej vpuste s rámom a roštom vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0
16 | KP | Izolácia proti zem. vlhkosti a agresivite | m2 | 15.26 | 0 | 0
17 | 938902051 | Príprava podkladu bet. konštr. pod kryštalický náter a izolácciu proti vode | m2 | 15.26 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
18 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 97.233 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
0 | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0
19 | 783832120 | Nátery síranuvzdorné omietok a betonových povrchov jednonásobné | m2 | 33.32 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-07
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 07 DOSADZOVACIE NÁDRŽE
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 64.577
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | 115001102 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 | m | 50 | 0 | 0
2 | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 2160 | 0 | 0
3 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 90 | 0 | 0
4 | 131201203 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 5355.92 | 0 | 0
5 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1606.776 | 0 | 0
6 | 174101003 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 3002.07 | 0 | 0
7 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 2353.85 | 0 | 0
8 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2353.85 | 0 | 0
9 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 3060.005 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
10 | KP | Paženie jám štetovnicovou stenou zo štetovníc LARSEN IIIn | m2 | 1089 | 0 | 0
- nastraženie a zabaranenie štetovníc
- dodávka štetovníc ( dvojnásobná obratovosť )
- zváranie a pozdĺžne rezanie štetovníc
- rezanie otvorov, vytiahnutie štetovníc
- presun hmôt
11 | KP | Plášť vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 | m | 7 | 0 | 0
- osadenie a dodávka skruží TBH 1000/100
- presun hmôt
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
12 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15 - podkladný betón | m3 | 168.6 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet.= 168,60 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 81,04 m2
- presun hmôt = 380,514 t
13 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, - konštr. nádrže | m3 | 760 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 760,0 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 1 448,02 m2
- výstuž kompletných konštrukcií = 66,535
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 184,70 m
- presun hmôt =
14 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 25/30, | m3 | 97.37 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 97,37 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 18,17 m2
- presun hmôt = 229,38 t
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
15 | KP | Prestupové kusy pre potrubie DN do 600 mm nerezové | kg | 18.4 | 0 | 0
- osadenie a dodávka PK
- presun hmôt
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
16 | KP | Komunikácie pre peších - bet. dlažba 500 x 500 x 100 vrátane obrubníkov | m2 | 121.5 | 0 | 0
- podkladné lôžka zo štrkodrvy hr. 100 + 150 mm = 121,50 m2
- kladenie a dodávka bet. tvárnic 500 x 500 x 100 = 121,50
- osadenie a dodávka obrubníkov 100 x 200 x 50 = 130,0 m
- presun hmôt = 121,03 t
0 | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
17 | 877350410 | Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm | ks | 4 | 0 | 0
18 | 286 | ŠACHTOVÝ PRECHOD 200 -PRAGMA ID tvarovky - PP kanalizačný systém PIPELIFE, presun hmôt | ks | 4 | 0 | 0
19 | 877393123 | Montáž tvaroviek na potrubí z rúr sklolaminátových v otv. výkope jednoosých DN 400 | ks | 2 | 0 | 0
20 | 286 | Šachtový prechod pre sklolaminátové rúry DN 400 mm - kanalizačný systém, presun hmôt | ks | 2 | 0 | 0
21 | 877423123 | Montáž tvaroviek na potrubí z rúr sklolaminátových v otv.výkope jednoosých DN 500 mm | ks | 1 | 0 | 0
22 | 286 | Šachtový prechod pre sklolaminátové rúry DN 500 mm - knalizačný systém, presun hmôt | ks | 1 | 0 | 0
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0 | 64.577
23 | KP | Vyčistenie objektov | m2 | 449.53 | 0 | 0
24 | KP | Skúška vodotesnosti nádrží vrátane dodávky vody | m3 | 1961.402 | 0 | 0
25 | KP | Izolácia proti zem. vlhkosti a agresivite | m2 | 1250.13 | 0 | 0
26 | KP | Náter bet.konšťr. kryštalický - vnútorný | m2 | 986.07 | 0 | 0
27 | 938902051 | Príprava podkladu bet. konštr. pod kryštalický náter a izolácciu proti vode | m2 | 2236.2 | 0 | 0
28 | 942941021 | Montáž lešenia ťažkého s podlahami v. do 10 m | m2 | 861.02 | 0 | 0 | 33.58
29 | 942941191 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 4305.1 | 0 | 0
30 | 942941821 | Demontáž lešenia ťažkého | m2 | 861.02 | 0 | 0 | 30.997
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
31 | 998012021 | Presun hmôt pre nádrže (814),zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m | t | 64.577 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.816
32 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 240.69 | 0 | 0 | 0.241
33 | R | Dodávka platne pre osadenie technológie 150x250x5 mm vo vyhotovení nerez | ks | 128 | 0 | 0
34 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg + presun hmôt | kg | 255.5 | 0 | 0 | 0.256
35 | 767995106 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 250 kg + presun hmôt | kg | 319.1 | 0 | 0 | 0.319
36 | R | Dodávka poklopu na otvor 1000x1000 mm vo vyhotovení nerez + presun hmôt | ks | 2 | 0 | 0
37 | R | Dodávka poklopu na otvor 3000x630mm vo vyhotovení nerez + presun hmôt | ks | 2 | 0 | 0
38 | R | Dodávka poklopu na otvor 900x1200mm vo vyhotovení nerez + presun hmôt | ks | 2 | 0 | 0
39 | R | Dodávka atyp. konštr. pol. 28 - nerez ( 255,5 - 141,50 ) | kg | 114 | 0 | 0
40 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.816 | 0 | 0
41 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.816 | 0 | 0
0 | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
0 | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0
42 | 230140055 | Montáž rúrok D x t 108 x 4, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 32 | 0 | 0
43 | 140 | Rúrka bezšvová nerez DN 108,0 hrúbka steny 4,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 32 | 0 | 0
44 | 230140101 | Montáž rúrok D x t 324 x 5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 18 | 0 | 0
45 | 140 | Rúrka zváraná nerez DN 324 hrúbka steny 5,0 mm ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 18 | 0 | 0
46 | 230140117 | Montáž rúrok D x t 406 x 8, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 21 | 0 | 0
47 | 140 | Rúrka bezšvová nerez DN 406,4 hrúbka steny 7,92 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 21 | 0 | 0
48 | 230140247 | Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 426 x 8, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | ks | 2 | 0 | 0
49 | R | Koleno s kotevnou pätkou nerez DN 406,4 hrúbka steny 7,92 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-08
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 08 NÁDRŽE KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0.583
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 0.219
1 | 317941121 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 140 mm | t | 0.22 | 0 | 0 | 0.004
2 | 1338022000 | Tyč oceľová prierezu I 140 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185 - nová konštrukcia stropu | t | 0.22 | 0 | 0 | 0.215
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 0.054
3 | 642944121 | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.04
4 | 5533198400 | Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L | ks | 1 | 0 | 0 | 0.014
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0 | 0.31
5 | 941941041 | Zriadenie lešenia ľahkého s podlahami š. 1,2m v, do 10 m | m2 | 6 | 0 | 0 | 0.156
6 | 941941291 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 12 | 0 | 0
7 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého s podlahami | m2 | 6 | 0 | 0 | 0.154
8 | 971056012 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t | cm | 50 | 0 | 0
9 | PC | Vodotesný prestup pre potrubie DN 100mm s utesnením | ks | 1 | 0 | 0
10 | PC | Vodotesný prestup pre potrubie DN 150 mm s utesnením | ks | 1 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
11 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 0.583 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 3.271
0 | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 | 0.01
12 | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre stropy rovné | m2 | 48.544 | 0 | 0
13 | 2832990190 | Parozábrana ISOVER Vario Xtra hr.0,15mm, š.1,5m, balenie: 60m2 | m2 | 55.826 | 0 | 0 | 0.01
14 | 998712103 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.01 | 0 | 0
15 | 998712192 | Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.01 | 0 | 0
0 | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 0.281
16 | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 38.3 | 0 | 0
17 | 6314401150 | Isover LAM 50 kamenná vlna hrúbka 180 mm | m2 | 39.066 | 0 | 0 | 0.281
18 | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 0.281 | 0 | 0
19 | 998713192 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 0.281 | 0 | 0
0 | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | 1.562
20 | 763115814 | Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 | m2 | 10.244 | 0 | 0 | 0.676
21 | 763138281 | Akustický podhľad SDK Rigips Rigiton, doska Rigiton Climafit RL, TI 50 mm - impregnovaný | m2 | 38.3 | 0 | 0 | 0.886
22 | 998763303 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | t | 1.562 | 0 | 0
23 | 998763391 | Príplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sadrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km | t | 1.562 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 1.418
24 | 767251111 | Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu - nová podlaha a podstupnice | kg | 1307.3 | 0 | 0 | 0.063
25 | 1361101000 | Plech oceľový hrubý, ryhovaný 3,0x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1, vrátane konštrukcie | t | 1.307 | 0 | 0 | 1.307
26 | 767641110 | Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 | 0 | 0
27 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, cylindrický zámok | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
28 | 5534120700 | Oceľové dvere 800x1970 plné s izolačnou výplňou L | ks | 1 | 0 | 0 | 0.047
29 | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 1.418 | 0 | 0
30 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 1.418 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-08 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-08 NÁDRŽE KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | Rozvádzač na povrch RS08 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
2 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 4 | 0 | 0
3 | Svietidlo LED na povrch, min.34W - IP65 | ks | 13 | 0 | 0
4 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 2 | 0 | 0
5 | Svietidlo na stenu E27/60W s pohybovým spínačom, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 3 | 0 | 0
6 | Svietidlo LED nastenné reflektorové 1x100W - IP65 | ks | 3 | 0 | 0
7 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - min. IP44 | ks | 5 | 0 | 0
8 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 1 | 0 | 0
9 | Zásuvková skriňa úzka 2x230V/16A, 1x400V/16A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 4 | 0 | 0
10 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 4 | 0 | 0
11 | Spínač striedavý na povrch č.6 10A/250V - IP55 | ks | 6 | 0 | 0
12 | Spínač striedavý na povrch č.7 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
13 | El. konvektor s termostatom o výkone 2000W - IP24 | ks | 4 | 0 | 0
14 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 5 | 0 | 0
15 | CYKY-J 5x4 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 50 | 0 | 0
16 | CYKY-J 3x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 40 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 70 | 0 | 0
18 | CYKY-O 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
19 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 20 | 0 | 0
20 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 20 | 0 | 0
21 | PVC žlab pevne na povrch | m | 40 | 0 | 0
22 | PVC trubka na povrch | m | 250 | 0 | 0
23 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 215 | 0 | 0
24 | Vodič FeZn 30x4mm v zemi | m | 94 | 0 | 0
25 | Vodič FeZn ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 40 | 0 | 0
26 | Svorka odbočná SR03 | ks | 16 | 0 | 0
27 | Svorka odbočná SR02 | ks | 4 | 0 | 0
28 | Svorka spojovacia SS | ks | 39 | 0 | 0
29 | Svorka spojovacia SK | ks | 2 | 0 | 0
30 | Svorka odkvapová SO | ks | 13 | 0 | 0
31 | Svorka pripájacia SP2 nerezová (V4A) | ks | 2 | 0 | 0
32 | Svorka skúšobná SZ | ks | 8 | 0 | 0
34 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 16 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 15 | 0 | 0
35 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 50 | 0 | 0
36 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | Rozvádzač na povrch RS08 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
2 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 4 | 0 | 0
3 | Svietidlo LED na povrch, min.34W - IP65 | ks | 13 | 0 | 0
4 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 2 | 0 | 0
5 | Svietidlo na stenu E27/60W s pohybovým spínačom, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 3 | 0 | 0
6 | Svietidlo LED nastenné reflektorové 1x100W - IP65 | ks | 3 | 0 | 0
7 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - min. IP44 | ks | 5 | 0 | 0
8 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 1 | 0 | 0
9 | Zásuvková skriňa úzka 2x230V/16A, 1x400V/16A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 4 | 0 | 0
10 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 4 | 0 | 0
11 | Spínač striedavý na povrch č.6 10A/250V - IP55 | ks | 6 | 0 | 0
12 | Spínač striedavý na povrch č.7 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
13 | El. konvektor s termostatom o výkone 2000W - IP24 | ks | 4 | 0 | 0
14 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 5 | 0 | 0
15 | CYKY-J 5x4 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 50 | 0 | 0
16 | CYKY-J 3x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 40 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 70 | 0 | 0
18 | CYKY-O 3x1,5 v žľabe resp. pod omietkou vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
19 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 20 | 0 | 0
20 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 20 | 0 | 0
21 | PVC žlab pevne na povrch | m | 40 | 0 | 0
22 | PVC trubka na povrch | m | 250 | 0 | 0
23 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 215 | 0 | 0
24 | Vodič FeZn 30x4mm v zemi | m | 94 | 0 | 0
25 | Vodič FeZn ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 40 | 0 | 0
26 | Svorka odbočná SR03 | ks | 16 | 0 | 0
27 | Svorka odbočná SR02 | ks | 4 | 0 | 0
28 | Svorka spojovacia SS | ks | 39 | 0 | 0
29 | Svorka spojovacia SK | ks | 2 | 0 | 0
30 | Svorka odkvapová SO | ks | 13 | 0 | 0
31 | Svorka pripájacia SP2 nerezová (V4A) | ks | 2 | 0 | 0
32 | Svorka skúšobná SZ | ks | 8 | 0 | 0
33 | Zvar | ks | 14 | 0 | 0
34 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 16 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 15 | 0 | 0
35 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 50 | 0 | 0
36 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
37 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x70cm v zemi - zemina tr.4 | m | 120 | 0 | 0
38 | Vysekanie ryhy do exist. betónu a jej znovuvyspravenie | m | 10 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
39 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 16 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-09
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 09 STROJOVŇA ZAHUSTENIA A ODVODNENIA KALU
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 1371.795
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.397
1 | 115001102 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 | m | 50 | 0 | 0 | 0.397
2 | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 1440 | 0 | 0
3 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 60 | 0 | 0
4 | 131201202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 136.125 | 0 | 0
5 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 40.838 | 0 | 0
6 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 46.098 | 0 | 0
7 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 13.829 | 0 | 0
8 | 133201101 | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 3.09 | 0 | 0
9 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m3 | 1.037 | 0 | 0
10 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 185.3 | 0 | 0
11 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 185.3 | 0 | 0
12 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 240.89 | 0 | 0
13 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 44.688 | 0 | 0
14 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 44.688 | 0 | 0
15 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 44.688 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 817.036
16 | KP | Paženie jám štetovnicovou stenou zo štetovníc LARSEN IIIn | m2 | 252.8 | 0 | 0
- nastraženie a zabaranenie štetovníc
- dodávka štetovníc ( dvojnásobná obratovosť )
- zváranie a pozdĺžne rezanie štetovníc
- rezanie otvorov, vytiahnutie štetovníc
- presun hmôt
17 | KP | Plášť vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 | m | 5 | 0 | 0
- osadenie a dodávka skruží TBH 1000/100
- presun hmôt
18 | KP | Štrkodrva fr. 32-63 | m3 | 28.76 | 0 | 0 | 59.42
19 | KP | Štrkodrva 8-32mm | m3 | 199.58 | 0 | 0 | 412.33
20 | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón | m3 | 24.1 | 0 | 0 | 42.02
21 | 273326242 | Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 | m3 | 53.55 | 0 | 0 | 151.12
22 | 273356021 | Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie | m2 | 14.775 | 0 | 0 | 0.066
23 | 273356022 | Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie | m2 | 14.775 | 0 | 0
24 | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 3.291 | 0 | 0 | 3.35
25 | 273362021 | Výstuž základových dosiek - sieťovina | t | 2.96 | 0 | 0 | 3.56
26 | 274313711 | Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 | m3 | 54.096 | 0 | 0 | 137.19
27 | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 17.265 | 0 | 0 | 0.07
28 | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 17.265 | 0 | 0
29 | 275313711 | Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 | m3 | 3.09 | 0 | 0 | 7.84
30 | 275351217 | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 16.4 | 0 | 0 | 0.07
31 | 275351218 | Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 16.4 | 0 | 0
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 396.886
32 | 311231299 | Murivo nosné z tehál pálených dierovaných CDm dĺžky 240mm P 10-20 MC 15 | m3 | 22.27 | 0 | 0 | 36.283
33 | 331321610 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 | m3 | 3.6 | 0 | 0 | 9.05
34 | 331351103 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné | m2 | 36 | 0 | 0 | 0.238
35 | 331351104 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné | m2 | 36 | 0 | 0
36 | 341321610 | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 | m3 | 115.244 | 0 | 0 | 305.05
37 | 341351107 | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné | m2 | 931.636 | 0 | 0 | 6.549
38 | 341351108 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné | m2 | 931.636 | 0 | 0
39 | 341361821 | Výstuž stien a priečok 10505 | t | 14.22 | 0 | 0 | 14.05
40 | 380321532 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C30/37, hr. 150-300 mm, vrátane tesnenia pracovných škár | m3 | 8.4 | 0 | 0 | 24.35
41 | 380356211 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie | m2 | 68.35 | 0 | 0 | 0.295
42 | 380356212 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie | m2 | 68.35 | 0 | 0
43 | 380361006 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505(+stlpy) | t | 1.01 | 0 | 0 | 1.021
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 36.125
44 | 411321616 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 | m3 | 12.768 | 0 | 0 | 31.7
45 | 411351107 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné | m2 | 50.48 | 0 | 0 | 0.176
46 | 411351108 | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné | m2 | 50.48 | 0 | 0
47 | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie | m2 | 50.48 | 0 | 0 | 0.278
48 | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie | m2 | 50.48 | 0 | 0
49 | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 ( + stĺpy ) | t | 2.622 | 0 | 0 | 2.66
50 | 411362021 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí | t | 0.152 | 0 | 0 | 0.18
51 | 413941125 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm | t | 0.902 | 0 | 0 | 0.01
52 | 1338332000 | Tyče oceľové prierezu IPE 240 mm oceľ ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1 - nosníky kladkostroja | t | 0.902 | 0 | 0 | 0.902
53 | 454811111 | Osadenie prestupov do DN 600 | ks | 4 | 0 | 0 | 0.01
54 | PC 8 | Dodávka - kilogramové ceny - nerez | kg | 209 | 0 | 0 | 0.209
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 19.058
55 | 564271111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 22.65 | 0 | 0 | 11.461
56 | 596811111 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého - okapový chodník | m2 | 22.65 | 0 | 0 | 2.29
57 | 5922763000 | Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 91.506 | 0 | 0 | 5.307
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 37.322
58 | 611460252 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká | m2 | 26.25 | 0 | 0 | 1.02
59 | 612460252 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká | m2 | 288.997 | 0 | 0 | 10.678
60 | 622464293 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit openTop, škrabaná, hr. 3 mm | m2 | 510.584 | 0 | 0 | 2.466
61 | 625251359 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 510.584 | 0 | 0 | 17.207
62 | 631313661 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 1.375 | 0 | 0 | 3.08
63 | 631325733 | Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami (Dramix), betón tr. C 20/25 hr. 80 mm | m2 | 12.195 | 0 | 0 | 2.22
64 | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.035
65 | 5533198600 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x25cm L | ks | 2 | 0 | 0 | 0.029
66 | 642942331 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.058
67 | 553319 | Zárubňa oceľová CgU 2300/2400x25cm | ks | 1 | 0 | 0 | 0.1
68 | PC 1 | Osadenie a dodávka mrežovaného liatinového poklopu rozmeru 600x600 mm vrátane rámu a kotviacich prvkov | ks | 1 | 0 | 0
69 | PC 2 | Osadenie a dodávka odnímateľného dvojdielneho plechu rozmerov 1850x1000 mm vo vyhotovení nerez | ks | 2 | 0 | 0 | 0.065
70 | PC 3 | Osadenie a dodávka lemovania otvoru 1850x900 mm z L profilu 100x100 mm vo vyhotovení nerez = 1ks + L 160x 100 = 1 ks | m | 11 | 0 | 0 | 0.083
71 | PC 9 | Lemovanie otvorov viď príl. D.9.1.6 pol. č. 47,48,49,50,51,52 - nerez | kg | 281 | 0 | 0 | 0.281
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 64.971
72 | 953947952 | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 | ks | 3 | 0 | 0
73 | 4297201210 | Vetracia mriežka, žalúziová klapka samočinná, kovová, hranatá so sieťkou proti hmyzu 400x400 mm (chróm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0.001
74 | 4297201211 | Vetracia mriežka, žalúziová klapka samočinná, kovová, hranatá so sieťkou proti hmyzu 1050x450 mm (chróm) | ks | 2 | 0 | 0 | 0.005
75 | 953947957 | Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2 | ks | 3 | 0 | 0
76 | 4297201260 | Vetracia mriežka, žalúziová klapka samočinná, kovová, kruhová so sieťkou proti hmyzu 300 mm (chróm) | ks | 1 | 0 | 0
77 | 4297201290 | Vetracia mriežka, žalúziová klapka samočinná, kovová, kruhová so sietkou proti hmyzu 650 mm (chróm) | ks | 2 | 0 | 0 | 0.001
78 | 941941041 | Zriadenie lešenia ľahkého s podlahami š. 1,2m v, do 10 m | m2 | 423.13 | 0 | 0 | 11.001
79 | 941941291 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 2115.65 | 0 | 0
80 | 942941021 | Montáž lešenia ťažkého s podlahami v. do 10 m | m2 | 574.52 | 0 | 0 | 22.406
81 | 942941191 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 2872.6 | 0 | 0
82 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého s podlahami | m2 | 423.13 | 0 | 0 | 10.874
83 | 942941821 | Demontáž lešenia ťažkého | m2 | 574.52 | 0 | 0 | 20.683
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
84 | 998012022 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m | t | 1371.795 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 24.547
0 | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 0.717
85 | 711121131 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla | m2 | 12.5 | 0 | 0 | 0.003
86 | 1116174000 | Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250kg | t | 0.019 | 0 | 0 | 0.019
87 | 711471051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 176.35 | 0 | 0 | 0.005
88 | 2833000210 | FATRAFOL-TPO 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá | m2 | 202.803 | 0 | 0 | 0.446
89 | 711491171 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 176.35 | 0 | 0
90 | 6936651800 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 202.803 | 0 | 0 | 0.122
91 | 711491172 | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 176.35 | 0 | 0
92 | 6936651800 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 202.803 | 0 | 0 | 0.122
93 | 998711102 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.717 | 0 | 0
94 | 998711192 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.717 | 0 | 0
0 | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 | 0.143
95 | 712290020 | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° | m2 | 222.13 | 0 | 0
96 | 2832990190 | Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 | m2 | 255.45 | 0 | 0 | 0.046
97 | 712461701 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° fóliou položenou voľne | m2 | 222.13 | 0 | 0 | 0.049
98 | 283230005700 | Poistná hydroizolačná fólia s difúzne otvoreným podvrstvením | m2 | 255.45 | 0 | 0 | 0.048
99 | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.143 | 0 | 0
100 | 998712192 | Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.143 | 0 | 0
0 | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 6.118
101 | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 444.26 | 0 | 0
102 | 6314150280 | Tepelná izolácia striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm | m2 | 226.573 | 0 | 0 | 3.263
103 | 6314150290 | Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 mm | m2 | 226.573 | 0 | 0 | 2.855
104 | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 6.118 | 0 | 0
105 | 998713192 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 6.118 | 0 | 0
0 | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 2.809
106 | 764171712 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-50, šírka 1020 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 214.2 | 0 | 0 | 1.116
107 | 764171715 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-60, šírka 920 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30° - podkladná vrstva | m2 | 222.13 | 0 | 0 | 1.519
108 | 764322230 | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0.002
109 | 764352227 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0.079
110 | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 7.2 | 0 | 0 | 0.013
111 | 764430210 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 25.2 | 0 | 0 | 0.004
112 | 764430210 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm | m | 26.6 | 0 | 0 | 0.006
113 | 764454254 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 125 mm | m | 29 | 0 | 0 | 0.07
114 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2.809 | 0 | 0
115 | 998764192 | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m | t | 2.809 | 0 | 0
0 | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | 0.482
116 | 766621401 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná) | m | 38.4 | 0 | 0 | 0.008
117 | 2832301000 | Expanzná páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m, pre okenné a fasádne konštrukcie | m | 38.4 | 0 | 0 | 0.004
118 | 6114123590 | Plastové okno jednodielne s otváravo sklopným krídlom, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil | ks | 8 | 0 | 0 | 0.456
119 | 766694143 | Montáž parapetnej dosky plastovej š. do 300 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0.002
120 | 61156 | Parapetná doska plastová š. 200mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE | m | 9.6 | 0 | 0 | 0.012
121 | 998766102 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.482 | 0 | 0
122 | 998766192 | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.482 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 1.986
123 | 767161210 | Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 22.6 | 0 | 0 | 0.001
124 | PC 4 | Dodávka zábradlia vrátane kotviacich prvkov | m | 22.6 | 0 | 0 | 0.441
125 | 767211111 | Montáž schodov rovných a podiest, osadených na oceľovú konštrukciu skrutkovaním | kg | 380 | 0 | 0
126 | PC 5 | Dodávka výstupného schodiska na plošinu rozmerov 900x4900 mm vrátane zábradlia a kotviacich pevkov - vyhotovenie nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.38
127 | 767641110 | Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového vrátane kovania | ks | 2 | 0 | 0
128 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, cylindrický zámok | ks | 2 | 0 | 0 | 0.002
129 | 5534121000 | Oceľové dvere 900x1970 plné protipožiarne L/P | ks | 2 | 0 | 0 | 0.096
130 | 767640010 | Montáž dvojkrídlových dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami | m | 9.4 | 0 | 0 | 0.002
131 | 28329 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290mm | m | 9.4 | 0 | 0 | 0.001
132 | 553 | Dvere hliníkové 2300/2400 zateplené | ks | 1 | 0 | 0 | 0.8
133 | 767832100 | Montáž rebríkov do betonového muriva | m | 10.5 | 0 | 0 | 0.001
134 | PC 6 | Dodávka oceľového rebríka dĺžky 7400 mm s madlom vo vyhotovení žiar. poz. | ks | 1 | 0 | 0 | 0.23
135 | PC 7 | Dodávka oceľového rebríka dĺžky 2000 mm s madlom - vyhotovenie nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 0.032
136 | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1.986 | 0 | 0
137 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 1.986 | 0 | 0
0 | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | 0.811
138 | 771571110 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 200 mm | m2 | 12.5 | 0 | 0 | 0.556
139 | 5976411200 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10 1 Ia | m2 | 12.75 | 0 | 0 | 0.255
140 | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.811 | 0 | 0
141 | 998771192 | Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.811 | 0 | 0
0 | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 | 11.012
142 | 781441018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm | m2 | 176.06 | 0 | 0 | 7.241
143 | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 Ia | m2 | 179.581 | 0 | 0 | 3.771
144 | 998781102 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 11.012 | 0 | 0
145 | 998781192 | Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 11.012 | 0 | 0
0 | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 | 0.327
146 | 783271001 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105μm | m2 | 309.095 | 0 | 0 | 0.164
147 | 783271007 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm | m2 | 309.095 | 0 | 0 | 0.059
148 | 783833020 | Nátery akrylátové betónových povrchov dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou, protiprašný, vodotesný | m2 | 191.9 | 0 | 0 | 0.104
0 | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | 0.142
149 | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 315.247 | 0 | 0 | 0.038
150 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 315.247 | 0 | 0 | 0.104
0 | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 10.235
0 | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 | 0.022
151 | 230140073 | Montáž rúrok D x t 159 x 5,0 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 0.4 | 0 | 0
152 | 1400001200 | Rúrka bezšvová nerez DN 159 hrúbka steny 5,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 0.4 | 0 | 0 | 0.005
153 | 230140082 | Montáž rúrok D x t 219 x 5,0 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 0.654 | 0 | 0
154 | 1400001300 | Rúrka bezšvová nerez DN 219,1 hrúbka steny 5,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 0.65 | 0 | 0 | 0.007
155 | 230140108 | Montáž rúrok D x t 377 x 5,0 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 0.4 | 0 | 0
156 | 1400001500 | Rúrka bezšvová nerez DN 377,6 hrúbka steny 4,98 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 0.4 | 0 | 0 | 0.01
0 | 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení |  |  |  | 0
157 | 360190082 | Uloženie dielektrického koberca vrátane dodávky | m2 | 13.75 | 0 | 0
0 | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | 10.213
158 | 430331108 | Strecha do 50 kg/m2 so svetlíkmi sedl.hrebeň.priečnymi a bez nich rozp.30m, vzdial.9m,hm.23,00kg/m2 | m2 | 214.2 | 0 | 0
159 | 4249540000 | Konštrukcia oceľová - strecha | t | 10.213 | 0 | 0 | 10.213
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-09 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-09 STROJOVŇA ZAHUSTENIA A ODVODNENIA KALU - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
2 | Rozvádzač na povrch RS09 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
3 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 16 | 0 | 0
4 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 1 | 0 | 0
5 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - min. IP44 | ks | 7 | 0 | 0
6 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 3 | 0 | 0
7 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 1 | 0 | 0
8 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 4 | 0 | 0
9 | Priestorový termostat na povrch 0-35°C - IP54 | ks | 2 | 0 | 0
10 | Regulátor teploty a vlhkosti, výstupné relé 8A/250V - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Elektrický konvertor nástenný s vlastným termostatom, 200W - IP24 | ks | 1 | 0 | 0
12 | Sálavý vykurovací panel nerezový 2400W zavesený vrátana lanka a upevňovacieho príslušenstva - IP54 | ks | 6 | 0 | 0
13 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 55 | 0 | 0
14 | CYKY-J 3x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 95 | 0 | 0
15 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 150 | 0 | 0
16 | CYKY-J 4x1,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 60 | 0 | 0
17 | CYKY-O 4x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 4 | 0 | 0
18 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 15 | 0 | 0
19 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 15 | 0 | 0
20 | FeZn žlab pevne na povrchu stien resp. zavesený | m | 60 | 0 | 0
21 | PVC trubka pevne na povrchu stien | m | 200 | 0 | 0
22 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 90 | 0 | 0
23 | Vodič FeZn 30/4mm v betóne a v zemi | m | 60 | 0 | 0
24 | Vodič FeZn ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 25 | 0 | 0
25 | Svorka odbočná SR02 | ks | 4 | 0 | 0
26 | Svorka odbočná SR03 | ks | 10 | 0 | 0
27 | Svorka spojovacia SS | ks | 14 | 0 | 0
28 | Svorka spojovacia SK | ks | 2 | 0 | 0
29 | Svorka odkvapová SO | ks | 4 | 0 | 0
30 | Svorka skúšobná SZ | ks | 4 | 0 | 0
31 | Vodič FeZn 30x4mm na PV44 vrátane podpier | m | 85 | 0 | 0
32 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 16 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 15 | 0 | 0
33 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 100 | 0 | 0
34 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ DODÁVKY
1 | Zapojenie trojfázového spotrebiča (ventilátor) | ks | 3 | 0 | 0
MONTÁŽ
2 | Rozvádzač na povrch RS09 vrátane výzbroja, osadenia a zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
3 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 16 | 0 | 0
4 | Svietidlo na stenu E27/60W, vrátane LED žiarovky 10W, svietiace do polpriestoru smerom k zemi - min IP44 | ks | 1 | 0 | 0
5 | Svietidlo núdzové na povrch LED 4W pre netrvalé svietenie s batériou pre napájanie po dobu 1h - min. IP44 | ks | 7 | 0 | 0
6 | Zásuvková skriňa 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A s priestorom pre istenie, vrátane ističov, osadenia a zapojenia - IP44 | ks | 3 | 0 | 0
7 | Spínač jednopólový zapustený č.1 10A/250V, IP44 vrátane inštalačnej krabice do zateplenia | ks | 1 | 0 | 0
8 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 4 | 0 | 0
9 | Priestorový termostat na povrch 0-35°C - IP54 | ks | 2 | 0 | 0
10 | Regulátor teploty a vlhkosti, výstupné relé 8A/250V - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Elektrický konvertor nástenný s vlastným termostatom, 200W - IP24 | ks | 1 | 0 | 0
12 | Sálavý vykurovací panel nerezový 2400W zavesený vrátana lanka a upevňovacieho príslušenstva - IP54 | ks | 6 | 0 | 0
13 | CYKY-J 5x6 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 55 | 0 | 0
14 | CYKY-J 3x2,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 95 | 0 | 0
15 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 150 | 0 | 0
16 | CYKY-J 4x1,5 v PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 60 | 0 | 0
17 | CYKY-O 4x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 4 | 0 | 0
18 | CYKY-O 2x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 15 | 0 | 0
19 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 15 | 0 | 0
20 | FeZn žlab pevne na povrchu stien resp. zavesený | m | 60 | 0 | 0
21 | PVC trubka pevne na povrchu stien | m | 200 | 0 | 0
22 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 90 | 0 | 0
23 | Vodič FeZn 30/4mm v betóne a v zemi | m | 60 | 0 | 0
24 | Vodič FeZn ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 25 | 0 | 0
25 | Svorka odbočná SR02 | ks | 4 | 0 | 0
26 | Svorka odbočná SR03 | ks | 10 | 0 | 0
27 | Svorka spojovacia SS | ks | 14 | 0 | 0
28 | Svorka spojovacia SK | ks | 2 | 0 | 0
29 | Svorka odkvapová SO | ks | 4 | 0 | 0
30 | Svorka skúšobná SZ | ks | 4 | 0 | 0
31 | Vodič FeZn 30x4mm na PV44 vrátane podpier | m | 85 | 0 | 0
32 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 16 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 15 | 0 | 0
33 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v PVC žľabe a trubke | m | 100 | 0 | 0
34 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
35 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 16 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-09 vzt
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-09 STROJOVŇA ZAHUSTENIA A ODVODNENIA KALU - VZDUCHOTECHNIKA
Pozícia | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
1 | Axiálny ventilátor potrubný ELEKTRODESIGN |  | &450 | 2 | ks | 0 | 0
TXTR/4-450 (alebo ekvivalent) (6910 m3/h, 0,45 kW; 400V; 0,9A)
2 | Sacia dýza TAD 450 Elektrodesign (alebo ekvivalent) | ocel | &450 | 2 | ks | 0 | 0
3 | Ochranná mriežka DEF 450T Elektrodesign (alebo ekvivalent) | ocel | &450 | 2 | ks | 0 | 0
4 | Tlmič hluku rúrový TAA 450 Elektrodesign (alebo ekvivalent) | ocel | &650 | 2 | ks | 0 | 0
5 | Žalúziová klapka samočinná PER-450 W Elektrodesign (alebo ekvivalent) | plast | &450 | 2 | ks | 0 | 0
6 | Protidažďová žalúzia 1000x500 | pozink | 1000x500 | 2 | ks | 0 | 0
7 | Tlmič hluku v potrubí 1000 x 500 + 5 vložiek | pozink | 1000x500 | 2 | ks | 0 | 0
8 | Žalúziová klapka samočinná | pozink | 1000x500 | 2 | ks | 0 | 0
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
9 | Axiálny ventilátor potrubný ELEKTRODESIGN | oceľ | &250 | 1 | ks | 0 | 0
TXTR/2-250 (alebo ekvivalent) (1530 m3/h, 0,12 kW; 400V; 0,4A)
10 | Spiro potrubie DN250 | pozink | &250 | 2.5 | m | 0 | 0
11 | Žalúziová klapka samočinná PER-250 W Elektrodesign (alebo ekvivalent) | plast | &250 | 1 | ks | 0 | 0
12 | Protidažďová žalúzia TWG 400 Elektrodesign (alebo ekvivalent) | pozink | 400x400 | 1 | ks | 0 | 0
13 | Potrubie (nasávací otvor) 400x400-400 | pozink | 400x400 | 1 | ks | 0 | 0
14 | Žalúziová klapka samočinná PER-400 W Elektrodesign (alebo ekvivalent) | pozink | 400x400 | 1 | ks | 0 | 0
vrátane:
tesniaci a spojovací materiál
pomocné konštrukcie
| Dodávka celkom: | [5 empty] | 0
15 | Montáž celkom: |  |  |  | % | 20 | 0
| Náklady celkom: | [5 empty] | 0

## SO-09 zti
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-09 STROJOVŇA ZAHUSTENIA A ODVODNENIA KALU - ZDRAVOTECHNIKA
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hornine 3, vr. naloženia, vyloženia, odvozu výkopku a prebytočnej zeminy, uloženia na skládke, všetkých poplatkov | 19.3 | m3 | 0 | 0
2 | Zásyp zhutnený rýh do 100 m3 | 5.5 | m3 | 0 | 0
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu : |  |  |  | 0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
3 | Lôžko pod potrubie a obsyp potr. v otv. výkope z piesku | 13.8 | m3 | 0 | 0
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : |  |  |  | 0
8 - RÚROVÉ VEDENIA
Vodovod
4 | Montáž a dodávka vodovodného rozvodu vrátane tvaroviek, napojenia, vykonania preplachu, dezinfekcie a tlakovej skúšky | 1 | súbor | 0 | 0
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : |  |  |  | 0
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : |  |  |  | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
725 - Zariaďovacie predmety
5 | Umývadlo malé so zápachovou uzávierkou | 1 | súbor | 0 | 0
6 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. | 1 | súbor | 0 | 0
7 | Batéria umývadlová stojanková | 1 | ks | 0 | 0
8 | Montáž batérie umýv. stojankovej jednopákovej | 1 | ks | 0 | 0
9 | Prietokový ohrievač TÚV elektr. podumývadlový 3,5kW, 230V | 1 | súbor | 0 | 0
10 | Montáž elektr. prietokových ohrievačov TÚV | 1 | ks | 0 | 0
| 725 - Zariaďovacie predmety spolu : |  |  |  | 0
Kanalizácia
11 | Nerezové potrubie D114,3,x3 | 2 | m | 0 | 0
12 | Nerezové potrubie D168,3,x3 | 1.5 | m | 0 | 0
13 | Nerezové potrubie D219,1x3 | 5 | m | 0 | 0
14 | Koleno 45° DN150 nerez, D168,3,x3 | 1 | ks | 0 | 0
15 | Koleno 90° DN200 nerez, D219,1x3 | 3 | ks | 0 | 0
16 | Lemový nákružok DN100 nerez | 2 | ks | 0 | 0
17 | Točivá príruba DN100 PN10 nerez | 2 | ks | 0 | 0
18 | Lemový nákružok DN150 nerez | 2 | ks | 0 | 0
19 | Točivá príruba DN150 PN10 nerez | 2 | ks | 0 | 0
20 | Lemový nákružok DN200 nerez | 4 | ks | 0 | 0
21 | Točivá príruba DN200 PN10 nerez | 4 | ks | 0 | 0
22 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,8 | 0.5 | m | 0 | 0
23 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 | 2 | m | 0 | 0
24 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x3,2 | 3.5 | m | 0 | 0
25 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x4,7 | 8.5 | m | 0 | 0
26 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200x5,9 | 6.5 | m | 0 | 0
27 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 315x9,2 | 12 | m | 0 | 0
28 | Tvarovka FNP D110 PN10 tlaková | 1 | ks | 0 | 0
29 | Tvarovka FNP D160 PN10 tlaková | 1 | ks | 0 | 0
30 | Tvarovka FNP D200 PN10 tlaková | 2 | ks | 0 | 0
31 | Tvarovka ENP D110 PN10 tlaková | 2 | ks | 0 | 0
32 | Odbočka D110/110 (zvislá) | 1 | ks | 0 | 0
33 | Koleno D110 - 30° | 1 | ks | 0 | 0
34 | Koleno D110 - 45° | 1 | ks | 0 | 0
35 | Koleno DN110 - 87,5° | 1 | ks | 0 | 0
36 | Koleno DN160 - 30° | 2 | ks | 0 | 0
37 | Koleno DN160 - 87,5° | 3 | ks | 0 | 0
38 | Koleno DN200 - 30° | 2 | ks | 0 | 0
39 | Redukcia PVC-U DN50/110 | 1 | ks | 0 | 0
40 | Redukcia PVC-U DN110/160 | 3 | ks | 0 | 0
41 | Redukcia PVC-U DN160/200 | 1 | ks | 0 | 0
42 | Redukcia PVC-U DN200/315 | 1 | ks | 0 | 0
43 | Odbočka D315/160 (vodorovná) | 2 | ks | 0 | 0
44 | Odbočka D315/200 (vodorovná) | 3 | ks | 0 | 0
45 | Podlahový vpust HL310NG s liatinovou mrežou a vertikálnym odtokom D110 | 2 | ks | 0 | 0
46 | Veľkokapacitné odvodňovacie žľaby Mea SV1000 so spádom 0,5%, vrátane čelných dosiek a roštov - dodávka a montáž | 6 | m | 0 | 0
47 | SV1003 | 1 | ks | 0 | 0
48 | SV1004 | 3 | ks | 0 | 0
49 | SV1005/A | 2 | ks | 0 | 0
50 | Montáž nerezového potrubia do DN 200 | 8.5 | m | 0 | 0
51 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U do DN 300 | 33 | m | 0 | 0
52 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia do DN 300 | 41.5 | m | 0 | 0
| Kanalizácia spolu : |  |  |  | 0
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : |  |  |  | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-10
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 10 KRYTÁ SKLÁDKA KALU
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom | Suť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 942.739 | 601.977
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.2 | 475.257
1 | 113107231 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - betonová spevnená plocha + výplňové betonové dosky | m2 | 1344 | 0 | 0 |  | 302.4
2 | 113307213 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t - odvodňovacie teleso medzi spev.plochami | m2 | 345.714 | 0 | 0 |  | 172.857
3 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 336 | 0 | 0
4 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 336 | 0 | 0
5 | 171101102 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard | m3 | 336 | 0 | 0
6 | 181201102 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 240 | 0 | 0
7 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - zemina vhodná na zahumusovanie | m3 | 24 | 0 | 0
8 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 24 | 0 | 0
9 | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 240 | 0 | 0
10 | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | m2 | 240 | 0 | 0 | 0.192
11 | 0057 | Tráva - Trávové semeno | kg | 7.5 | 0 | 0 | 0.008
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 927.052
12 | 271521111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy 8-32 | m3 | 561.85 | 0 | 0 | 927.052
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
13 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15 - podkladný betón | m3 | 115.94 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 115,94 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 254,40 m2
- presun hmôt = 262,46 t
14 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, | m3 | 197.47 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 197,47 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 451,92 m2
- výstuž kompletných konštrukcií = 16,189 t
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 85,20 m
- presun hmôt = 556,74 t
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
15 | KP | Komunikácie pre peších - bet. dlažba 500 x 500 x 100 vrátane obrubníkov | m2 | 54 | 0 | 0
- podkladné lôžka zo štrkodrvy hr. 100 + 150 mm = 54,0 m2
- kladenie a dodávka bet. tvárnic 500 x 500 x 100 = 54,0 m2
- osadenie a dodávka obrubníkov 100 x 200 x 50 = 86,0 m
- presun hmôt = 60,71 t
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 8.973
16 | 622466115 | Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt - steny a sokel, W1+W2 | m2 | 199.1 | 0 | 0 | 0.084
17 | 622421131 | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II - steny a sokel, W1+W2 | m2 | 199.1 | 0 | 0 | 8.04
18 | 622464222 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm - steny, W1 | m2 | 159.28 | 0 | 0 | 0.602
19 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop) - sokel, W2 | m2 | 39.82 | 0 | 0 | 0.247
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 6.514 | 126.72
20 | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t - deliace múriky | m3 | 57.6 | 0 | 0 |  | 126.72
21 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 601.977 | 0 | 0
22 | 979089012 | Poplatok za skladovanie stavebného odpadu - betón | t | 429.12 | 0 | 0
23 | 979089012 | Poplatok za skladovanie stavebného odpadu - iné odpady | t | 172.857 | 0 | 0
24 | 941941041 | Zriadenie lešenia ľahkého s podlahami š. 1,2m v, do 10 m | m2 | 126 | 0 | 0 | 3.276
25 | 941941291 | Prir. za prvý a ďalší mesiac použitia lešenia | m2 | 252 | 0 | 0
26 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého s podlahami | m2 | 126 | 0 | 0 | 3.238
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
27 | 998021021 | Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m | t | 942.739 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 2.724
0 | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 2.655
28 | 764171712 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-50, šírka 1020 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°, lakoplastová úprava, farba svetlosivá RAL 7035 | m2 | 473.64 | 0 | 0 | 2.468
29 | 764352227 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, poplastované, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, farba RAL 7035 | m | 53.2 | 0 | 0 | 0.132
30 | 764454253 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, poplastované, kruhové priemer 100 mm - farba RAL 7035 | m | 22.4 | 0 | 0 | 0.055
31 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2.655 | 0 | 0
32 | 998764192 | Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m | t | 2.655 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.069
33 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 69.76 | 0 | 0 | 0.069
34 | PC | Dodávka obruby - nerez | kg | 69.76 | 0 | 0
35 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.069 | 0 | 0
36 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.069 | 0 | 0
0 | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
0 | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0
37 | KP | Montáž s dodávka oceľ. konštrukcie vrátane náterov 1 x základný + 2 x vrchný, polyuretánové | kg | 26092.2 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-10 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-10 KRYTÁ SKLÁDKA KALU - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | Svietidlo LED nastenné reflektorové 1x50W - IP65 | ks | 6 | 0 | 0
2 | Spínač striedavý na povrch č.6 10A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Zásuvka kombinovaná na povrch 16A/400V+16A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 80 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 110 | 0 | 0
6 | CYKY-O 3x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 20 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 2 | 0 | 0
8 | UV stabilná PVC trubka pevne na povrchu konštrukcie | m | 130 | 0 | 0
9 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 170 | 0 | 0
10 | Vodič FeZn 30x4mm v betóne | m | 120 | 0 | 0
11 | Vodič AlMgSi ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 12 | 0 | 0
12 | Svorka odbočná SR03 | ks | 12 | 0 | 0
13 | Svorka odbočná SR02 | ks | 14 | 0 | 0
14 | Svorka spojovacia SS | ks | 18 | 0 | 0
15 | Svorka spojovacia SK | ks | 1 | 0 | 0
16 | Svorka odkvapová SO | ks | 6 | 0 | 0
17 | Svorka skúšobná SZ | ks | 6 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | Svietidlo LED nastenné reflektorové 1x50W - IP65 | ks | 6 | 0 | 0
2 | Spínač striedavý na povrch č.6 10A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Zásuvka kombinovaná na povrch 16A/400V+16A/250V - IP55 | ks | 2 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 80 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC žľabe resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 110 | 0 | 0
6 | CYKY-O 3x1,5 PVC žľabe vrátane ukončenia | m | 20 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 2 | 0 | 0
8 | UV stabilná PVC trubka pevne na povrchu konštrukcie | m | 130 | 0 | 0
9 | Vodič AlMgSi ø8 vrátane podpier | m | 170 | 0 | 0
10 | Vodič FeZn 30x4mm v betóne | m | 120 | 0 | 0
11 | Vodič AlMgSi ø8/PVC v betóne a v zemi | m | 12 | 0 | 0
12 | Svorka odbočná SR03 | ks | 12 | 0 | 0
13 | Svorka odbočná SR02 | ks | 14 | 0 | 0
14 | Svorka spojovacia SS | ks | 18 | 0 | 0
15 | Svorka spojovacia SK | ks | 1 | 0 | 0
16 | Svorka odkvapová SO | ks | 6 | 0 | 0
17 | Svorka skúšobná SZ | ks | 6 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
18 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 6 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-11
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 11 ČERPACIA STANICA KALOVÝCH VÔD
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom | Suť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 11.631 | 2.055
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 1.093
1 | 380321633 | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm - zabetónovanie otvorov po potrubiach | m3 | 0.38 | 0 | 0 | 1
2 | 380356211 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie | m2 | 13.124 | 0 | 0 | 0.05
3 | 380356212 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie | m2 | 13.124 | 0 | 0
4 | 380361,006 | Výstuž kompletných konštrukcií | t | 0.042 | 0 | 0 | 0.043
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 10.532
5 | 612462413 | Vnútorná sanačná omietka stien a podláh BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm | m2 | 137.53 | 0 | 0 | 4.549
6 | 631315611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - spádový betón v dne | m3 | 2.727 | 0 | 0 | 5.983
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 0.006 | 2.055
7 | KP | Vyčistenie objektov | m2 | 18.18 | 0 | 0
8 | KP | Skúška vodotesnosti nádrží vrátane dodávky vody | m3 | 69.993 | 0 | 0
9 | 971052551 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t | m3 | 0.234 | 0 | 0 |  | 0.562
10 |  | Búranie spadového betónu pod čerpadla - 2,2000t | m3 | 0.538 | 0 | 0 |  | 1.183
11 | 971056012 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t | cm | 180 | 0 | 0 | 0.001 | 0.058
12 | 971056021 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t | cm | 135 | 0 | 0 | 0.005 | 0.23
13 | PC | Rezanie potrubia DN 100 mm | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0.01
14 | PC | Rezanie potrubia DN 200 mm | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.008
15 | PC | Rezanie potrubia DN 250 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.002
16 | PC | Rezanie potrubia DN 500 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.002
17 | PC | Vodotesný prestup pre potrubie DN 125 mm s utesnením | ks | 4 | 0 | 0
18 | PC | Vodotesný prestup pre potrubie DN 300 mm s utesnením | ks | 3 | 0 | 0
19 | KP | Odvoz, suti, poplatok | t | 0.872 | 0 | 0
20 | 938902051 | Príprava podkladu bet. konštr. pod kryštalický náter a izolácciu proti vode | m2 | 137.53 | 0 | 0
21 | KP | Úprava ŽB steny pred vyrezaním otvoru 650 x 700 hr. 300 mm - lamely | ks | 2 | 0 | 0
viď. príloha S - 1
22 | KP | Úprava ŽB steny pred vyrezaním otvoru DN 400 pre potrubie DN 300 mm - | ks | 2 | 0 | 0
- lamely viď. príloha S - 1
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
23 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 11.631 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.103
0 | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 0.103
24 | 711113220 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche vodorovnej | m2 | 18.18 | 0 | 0
25 | 245 | Izolačná stierka XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalické izolácie | kg | 13.635 | 0 | 0 | 0.013
26 | 711113225 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche zvislej | m2 | 119.35 | 0 | 0
27 | 245 | Izolačná stierka XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalické izolácie | kg | 89.513 | 0 | 0 | 0.09
28 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.103 | 0 | 0
29 | 998711192 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.103 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-12
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 12 MERNÝ ŽĽAB
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 5.03
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 0.02
1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 9 | 0 | 0
2 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 4.46 | 0 | 0
3 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 1.338 | 0 | 0
4 | 174101001 | Zásyp jám do 100 m3 | m3 | 3.24 | 0 | 0
5 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 1.22 | 0 | 0
6 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 1.22 | 0 | 0
7 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 1.586 | 0 | 0
8 | 181301105 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm | m2 | 30 | 0 | 0
9 | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | m2 | 30 | 0 | 0 | 0.019
10 | 00572 | Tráva - Trávové semeno | kg | 0.93 | 0 | 0 | 0.001
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 1.75
11 | 381181001 | Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej | ks | 1 | 0 | 0
12 | PC | Dodávka obytného kontajnera bez podlahy rozmeru 2500x3700x2600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1.75
13 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, | m3 | 3.79 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 3,79 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 24,37 m2
- výstuž kompletných konštrukcií - zvarované siete KY 14 = 0,069 t
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 0 m
- presun hmôt = 9,27 t
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
14 | KP | Komunikácie pre peších - bet. dlažba 500 x 500 x 100 vrátane obrubníkov | m2 | 10.25 | 0 | 0
- podkladné lôžka zo štrkodrvy hr. 100 + 150 mm = 10,25 m2
- kladenie a dodávka bet. tvárnic 500 x 500 x 100 = 10,25 m2
- osadenie a dodávka obrubníkov 100 x 200 x 50 = 22,0 m
- presun hmôt = 12,92 t
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 3.26
15 | 631571010 | Štrkový podsyp pod podlahou fr. 16-32 mm | m3 | 1.77 | 0 | 0 | 3.26
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
16 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 5.03 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.236
17 | KP | Montáž a dodávka zábradlia rovného - nerez | kg | 135.92 | 0 | 0 | 0.135
18 | 767995103 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 37.8 | 0 | 0 | 0.038
19 | PC | Dodávka tyče L100x65x7 mm dĺžky 2300 mm vo vyhotovení nerez | ks | 2 | 0 | 0
20 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 63.729 | 0 | 0 | 0.063
21 | PC | Dodávka prekrytia žľabu plným kompozitom | ks | 1 | 0 | 0
22 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.236 | 0 | 0
23 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.236 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-12 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-12 MERNÝ ŽĽAB - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Zásuvka kombinovaná na povrch 16A/400V+16A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
6 | CYKY-O 3x1,5 PVC trubke vrátane ukončenia | m | 2 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 1 | 0 | 0
8 | PVC trubka pevne na povrchu konštrukcie | m | 15 | 0 | 0
9 | Vodič FeZn 30x4mm v zemi | m | 20 | 0 | 0
10 | Vodič AlMgSi ø8/PVC v zemi a na povrchu | m | 5 | 0 | 0
11 | Vodič nerezový (V4A) ø8 | m | 1 | 0 | 0
12 | Svorka odbočná SR03 | ks | 8 | 0 | 0
13 | Svorka odbočná SR02 | ks | 4 | 0 | 0
14 | Svorka pripájacia SP2 nerezová V4A | ks | 4 | 0 | 0
15 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v trubke | m | 10 | 0 | 0
16 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | Svietidlo LED, min. 1x47W vrátane závesného systému - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Zásuvka kombinovaná na povrch 16A/400V+16A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 30 | 0 | 0
6 | CYKY-O 3x1,5 PVC trubke vrátane ukončenia | m | 2 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 1 | 0 | 0
8 | PVC trubka pevne na povrchu konštrukcie | m | 15 | 0 | 0
9 | Vodič FeZn 30x4mm v zemi | m | 20 | 0 | 0
10 | Vodič AlMgSi ø8/PVC v zemi a na povrchu | m | 5 | 0 | 0
11 | Vodič nerezový (V4A) ø8 | m | 1 | 0 | 0
12 | Svorka odbočná SR03 | ks | 8 | 0 | 0
13 | Svorka odbočná SR02 | ks | 4 | 0 | 0
14 | Svorka pripájacia SP2 nerezová V4A | ks | 4 | 0 | 0
15 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v trubke | m | 10 | 0 | 0
16 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
17 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35/80cm v zemi - zemina tr.4 | m | 25 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
18 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 4 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-13.1
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-13 PREPOJOVACIE POTRUBIA
SO-13.1 PREPOJOVACIE POTRUBIA
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | jednotka | výmera
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3, vrátane odstranenia krytov a podkladov, odhumusovania, príplatkov, čerpania vody, odrenážovania, paženia, naloženia a vyloženia, presunov, odvozu a poplatkov | m3 | 1089.84 | 0 | 0
2 | Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3, vrátane materiálu, zahumusovania | m3 | 637.86 | 0 | 0
3 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny, hutneným po vrstavách, vrátane sypaniny a presunov | m3 | 319 | 0 | 0
Vodorovné konštrukcie
4 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, pripadne kotvenia potrubia, drenáže, vrátane obsypu pieskom, dopravy a presunov | m3 | 133.16 | 0 | 0
Rúrové vedenie
5 | Potrubie kanalizačné HDPE SDR17 zvárané natupo D 110x6,6 mm ako chránička, vrátane tvaroviek vrátane tvaroviek , dodávka+montáž , 2x vťahovacie lanko | m | 27 | 0 | 0
6 | Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR17 zváraného natupo D 125x7,4 mm vrátane tvaroviek, fólie a vodiča, dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška | m | 101.6 | 0 | 0
7 | Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR17 zváraného natupo D 140x8,3 mm vrátane tvaroviek vodiča a fólie,dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška | m | 123.7 | 0 | 0
8 | Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR17 zváraného natupo D 180x10,7 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška | m | 45.3 | 0 | 0
9 | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200 vrátane tvaroviek a napojenia, dodávka+montáž+tesnostná skúška | m | 31.4 | 0 | 0
10 | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300 vrátane tvaroviek a napojenia, dodávka+montáž+tesnostná skúška, výstražná fólia, vodič | m | 12.2 | 0 | 0
11 | Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 350 mm, vrátane tvaroviek a koncového napojenia + dodávka materiálov + tlaková skúška, výstražná fólia, vodič | m | 43.1 | 0 | 0
12 | Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR17 zváraného natupo D 355x21,1 mm vrátane tvaroviek a armatúr, dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška, výstražná fólia, vodič | m | 11.4 | 0 | 0
13 | Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 400 mm vrátane tvaroviek a koncového napojenia + dodávka materiálov + tlaková (tesnostná) skúška, výstražná fólia, vodič | m | 39.3 | 0 | 0
14 | Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 500 mm vrátane tvaroviek a koncového napojenia + dodávka materiálov + tesnostná skúška, výstražná fólia, vodič | m | 63.8 | 0 | 0
15 | Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 600, vrátane tvaroviek a koncového napojenia + dodávka materiálov + tesnostná skúška, výstražná fólia, vodič | m | 102.7 | 0 | 0
16 | Zriadenie kanalizačných šachiet 1000/600 z dielov PP prefabrikovaných , vrátane dodávky všetkých dielcov, poklopov, prechodiek,... a montáže na mieste (podklady, lôžka,...) | ks | 3 | 0 | 0
17 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope, vrátane debnenia | m3 | 3.55 | 0 | 0
18 | Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových prefabrikovaných, váhy nad 4 až 10 t, vrátane dodávky všetkých ŽB dielcov, poklopov, prechodiek,... a montáže na mieste (podklady, lôžka,...) | ks | 5 | 0 | 0
Práce a dodávky M
Montáže potrubia
19 | Montáž rúrok Dxt 159x3 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 vrátan tvaroviek, tlakovej skúšky a prečistenia + dodávka | m | 15.1 | 0 | 0
20 | Montáž chráničiek DN 300 vratane dodávky materiálov a zatiahnutia potrubia | m | 21.6 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0
dsp lucia 2016/12
| suma | dlzka |  | jc
| 604105.2 | 312.7 |  | 1931.9

## SO-13.2
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-13 PREPOJOVACIE POTRUBIA
SO-13.2 DOČASNÉ PREPOJOVACIE POTRUBIA
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka
1 | Ponorné kalové čerpadlo | 1 | súbor | 0 | 0
typ: Flygt NS 3102.160 MT/463 (alebo ekvivalent)
čerpané médium: odpadová voda
inštalácia: mokrá
Q = 30,0 l/s, H = 4,5 m
dvojitá mechanická upchávka
samočistiace polootvorené adaptívne obežné koleso
vysoká odolnosť voči abráziam pomocou Spin-out drážky
výtlak čerpadla DN100
materiáové prevedenie hydraulickej časti - sivá liatina; hriadeľ - antikorózna oceľ,
obežné koleso - sivá liatina
P = 3,1 kW; In=6,8A; Is=40A; n=1450 ot/min.; 3x400 V; štart D; 50 Hz
krytie motora IP68
tieda izolácie motora H (180°C)
hmostnosť 116 kg
Súčasťou dodávky čerpadla sú:
- výtlačné koleno závit ISO G4A
- tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny do motora
- monitorovacia jednotka
- 20 m kábel SUBCAB 4x2,35+2x1,5
K čerpadlu treba objednať:
- rozvádzač
2 | Ponorné kalové čerpadlo | 2 | súbor | 0 | 0
čerpané médium: odpadová voda
inštalácia: mokrá
Parametre jedného čerpadla:
Q = 55,0 l/s, H = 5,5 m
dvojitá mechanická upchávka
samočistiace polootvorené adaptívne obežné koleso
vysoká odolnosť voči abráziam pomocou Spin-out drážky
výtlak čerpadla DN150
materiáové prevedenie hydraulickej časti - sivá liatina; hriadeľ - antikorózna oceľ,
obežné koleso - sivá liatina
P = 4,7 kW; In=9,68A; Is=56A; n=1445 ot/min.; 3x400 V; štart D; 50 Hz
krytie motora IP68
tieda izolácie motora H (180°C)
hmostnosť 183 kg
Súčasťou dodávky čerpadla sú:
- výtlačné koleno závit ISO G6A
- tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny do motora
- monitorovacia jednotka
- 20 m kábel SUBCAB 4x2,35+2x1,5
K čerpadlu treba objednať:
- rozvádzač
3 | Potrubné rozvody, oplotenie
2022-01-03 | DP1 - potrubie HDPE DN200, SDR 17 | 130 | m | 0 | 0
- dodávka a montáž potrubia, tvaroviek, prírub príp. príslušenstva
- betónové bloky, doplnkové konštrukcie
- skúšky vodotesnosti a tlakové skúšky potrubia
- Hrubé hrablice - ochrana čerpadiel, utesnenie prítoku
- Dočasné oplotenie šachiet mimo areálu ČOV
3.2 | DP2a,b - potrubie HDPE DN250, SDR 17 | 220 | m | 0 | 0
- dodávka a montáž potrubia, tvaroviek, prírub príp. príslušenstva
- betónové bloky, doplnkové konštrukcie
- skúšky vodotesnosti a tlakové skúšky potrubia
- Hrubé hrablice - ochrana čerpadiel, utesnenie prítoku
- Dočasné oplotenie šachiet mimo areálu ČOV
3.3 | DP3 - potrubie HDPE DN200, SDR 17 | 30 | m | 0 | 0
- montáž potrubia, tvaroviek, prírub príp. iného príslušenstva, materiál použiť z DP1
- betónové bloky, doplnkové konštrukcie
- skúšky vodotesnosti a tlakové skúšky potrubia
3.4 | Dočasný prepoj DP4
3.4.1 | Zemné práce | 162.18 | m3 | 0 | 0
vrátane výkopu, lôžka. obsypu a zásypu s presunmi
3.4.2 | Dodávka a montáž potrubia HDPE d315, SDR 17
| vratane tvarovierk, kotvenia, tlakových skúšok, výstražnej fólie | 79.5 | m | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-14
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-14 KANALIZÁCIA
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3, vrátane odstránenia krytov a podkladov, odhumusovania, príplatkov, čerpania vody, odrenážovania, paženia, naloženia a vyloženia, presunov, odvozu a poplatkov | m3 | 377.96 | 0 | 0
2 | Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3, vrátane materiálu, zahumusovania | m3 | 244.93 | 0 | 0
3 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny, hutneným po vrstavách, vrátane sypaniny a presunov | m3 | 103.42 | 0 | 0
Vodorovné konštrukcie
4 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, pripadne kotvenia potrubia, drenáže, vrátane obsypu pieskom, dopravy a presunov | m3 | 29.61 | 0 | 0
Rúrové vedenie
5 | Potrubie kanalizačné z polypropylénových rúr hladkých plnostenných SN 10 DN 150 vrátane tvaroviek a napojenia, dodávka + montáž + tesnostná skúška | m | 4.4 | 0 | 0
6 | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200 vrátane tvaroviek a napojenia, dodávka + montáž + tesnostná skúška | m | 42.3 | 0 | 0
7 | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300 vrátane tvaroviek a napojenia, dodávka + montáž + tesnostná skúška | m | 117.5 | 0 | 0
8 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 164.2 | 0 | 0
9 | Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov PP prefabrikovaných, 1000/600, vrátane dodávky všetkých dielcov, poklopov, prechodiek,... a montáže na mieste (podklady, lôžka,...) | ks | 9 | 0 | 0
10 | Dodávka a montáž vpuste v prevedení nerez | ks | 1 | 0 | 0
| SPOLU |  |  |  | 0
| dsp lucia 2016/12 |  |  |  | 53832.3
| popis | jednotka | mj | jc | suma
| do DN300 | 163.3 | m | ? | ?
| do DN200 | 44.8 | m | ? | ?
|  | 208.1 |  |  | 258.68
53832.3
| podla rozpoctovych ukazovatelov 2016/1Q |  |  |  | 84607
| popis | jednotka | mj | jc | suma
| do DN300 | 163.3 | m | 438 | 71525.4
| do DN200 | 44.8 | m | 292 | 13081.6
84607

## SO-15.1
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-15 ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY
SO-15.1 POTRUBNÉ ROZVODY
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | jednotka | výmera
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3, vrátane odstránenia krytov a podkladov, odhumusovania, príplatkov, čerpania vody, odrenážovania, paženia, naloženia a vyloženia, presunov, odvozu a poplatkov | m3 | 403.83 | 0 | 0
2 | Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3, vrátane materiálu, zahumusovania | m3 | 286.07 | 0 | 0
3 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny, hutneným po vrstavách, vrátane sypaniny a presunov | m3 | 78.5 | 0 | 0
Vodorovné konštrukcie
4 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, vrátane obsypu pieskom, prípadného kotvenia, drenáže, dopravy a presunov | m3 | 39.26 | 0 | 0
Rúrové vedenie
5 | Potrubie vodovodné z PE 100 zvárané natupo SDR17/PN10 D 63x3,8 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška | m | 5.4 | 0 | 0
6 | Dodávka a montáž posúvača na vodu pre potubie DN 50 PN16 , vrátane zemnej súpravy, poklopu a napojenia | ks | 1 | 0 | 0
7 | Potrubie vodovodné z PE 100 zvárané natupo SDR17/PN10 D 90x5,4 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška | m | 87.8 | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž posúvača na vodu pre potubie DN 80 PN16 , vrátane zemnej súpravy, poklopu a napojenia | ks | 3 | 0 | 0
9 | Potrubie vodovodné z PE 100 zvárané natupo SDR17/PN10 D 110x6,6 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka + montáž rozvodov + tlaková skúška | m | 233.2 | 0 | 0
10 | Dodávka a montáž posúvača na vodu pre potubie DN 100 PN16 , vrátane zemnej súpravy, poklopu a napojenia | ks | 5 | 0 | 0
11 | Montáž hydrantov nadzemných DN 80 na potrubie, komplet zostavy (tvarovky, spoje,...) vrátane dodávky a osadenia | ks | 6 | 0 | 0
12 | Montáž chráničiek DN 300 vratane dodávky materiálov, zatiahnutia potrubia,... | m | 19.5 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0
dsp lucia 2016/12
| suma | dlzka |  | jc
| 113019.2 | 312.7 |  | 361.43
podla rozpoctovych ukazovatelov 2016/1Q
| jc | dlzka |  | suma
| 294 | 312.7 |  | 91933.8

## SO-15.2
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 15.2 ROZVODY ÚŽITKOVEJ VODY
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0.321
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | 115101201 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 720 | 0 | 0
2 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 30 | 0 | 0
3 | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 60.5 | 0 | 0
4 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 18.15 | 0 | 0
5 | 151301201 | Zriadenie paženia - hnané do 4,0 m | m2 | 54.08 | 0 | 0
6 | 151301211 | Odstránenie paženia | m2 | 54.08 | 0 | 0
7 | 151301301 | Zriadenie rozopretia | m3 | 60.5 | 0 | 0
8 | 151301311 | Odstránenie rozopretia | m3 | 60.5 | 0 | 0
9 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 40 | 0 | 0
10 | 175101202 | Obsyp objektov | m3 | 8.06 | 0 | 0
11 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 12.44 | 0 | 0
12 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 12.44 | 0 | 0
13 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 16.172 | 0 | 0
14 | KP | Zriadenie a odstránenie čerpacích studní DN 800 | m | 2 | 0 | 0
15 | KP | Drenážne rúry DN 100 | m | 15 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 0.321
16 | 264321112 | Vrty pre studne zapažené zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm v hĺbke do 10 m, v hornine III | m | 7.3 | 0 | 0 | 0.13
17 | 242811163 | Zapustenie zárubnice z rúr oceľových zváraných, hĺbky do 50m, priemeru do 305mm | m | 7.3 | 0 | 0 | 0.01
18 | 140 | Rúrka bezšvová nerez DN 304,0 hrúbka steny 2,00 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 7.3 | 0 | 0 | 0.113
19 | 249901317 | Dierovanie zárubníc oceľových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru do 324 mm | m | 5.3 | 0 | 0
20 | KP | Rúrka bezšvová nerez DN 406,4 hrúbka steny 8 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 - osadenie a dodávka+ príruba | m | 0.82 | 0 | 0 | 0.068
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
21 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. C 12/15 - podkladný betón | m3 | 0.943 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 0,943 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 1,28 m2
- presun hmôt = 2,132 t
22 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, | m3 | 12.36 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 12,36 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 61,83 m2
- výstuž kompletných konštrukcií = 1,648 t
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 10,80 m
- presun hmôt = 39,74 t
23 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 25/30, hr.nad 80 do 150 mm - výplňový betón v dne | m3 | 0.74 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 0,74 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 0 m2
- presun hmôt = 1,67 t
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
24 | KP | Prestupové kusy pre potrubie DN do 600 mm nerezové | kg | 14.4 | 0 | 0
- osadenie a dodávka PK
- presun hmôt
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0
25 | KP | Osadenie a dodávka nerezového roštu na priehlbeň 400x400x300 mm vrátane rámu | ks | 1 | 0 | 0
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce |  |  |  | 0
26 | KP | Vyčistenie objektov | m2 | 8.2 | 0 | 0
27 | KP | Izolácia proti zem. vlhkosti a agresivite | m2 | 42.99 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
28 | 998254011 | Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m | t | 0.321 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.18
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.18
29 | KP | Montáž a dodávka zábradlia rovného, schodišťa - nerez + presun hmôt | kg | 40.8 | 0 | 0 | 0.04
30 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 3.59 | 0 | 0 | 0.004
31 | PC | Dodávka oceľovej chráničky DN 100 mm, dĺžky 300 mm pre elektrické káble | ks | 1 | 0 | 0
32 | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 9.065 | 0 | 0 | 0.009
33 | PC | Dodávka odvetrávacieho potrubia DN 150 mm dĺžky 500 mm s odvetrávacou hlavicou | ks | 1 | 0 | 0
34 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 127.455 | 0 | 0 | 0.127
35 | PC | Dodávka vodotesného prestupového kusa DN 200 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0
36 | PC | Dodávka poklopu na otvor rozmeru 600x600 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0
37 | PC | Dodávka poklopu na otvor rozmeru 600x900 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0
38 | PC | Dodávka odvetrávacieho potrubia DN 150 mm dĺžky 2500 mm s odvetrávacou hlavicou | ks | 1 | 0 | 0
39 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.18 | 0 | 0
40 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.18 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-15 eli
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-15.2 ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY - ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | Svietidlo LED na povrch, min.34W - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Zásuvka kombinovaná na povrch 16A/400V+16A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 40 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 40 | 0 | 0
6 | CYKY-O 3x1,5 PVC trubke vrátane ukončenia | m | 2 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 1 | 0 | 0
8 | PVC trubka pevne na povrchu konštrukcie | m | 15 | 0 | 0
9 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v trubke | m | 10 | 0 | 0
10 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | Svietidlo LED na povrch, min.34W - IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Spínač jednopólový na povrch č.1 10A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Zásuvka kombinovaná na povrch 16A/400V+16A/250V - IP55 | ks | 1 | 0 | 0
4 | CYKY-J 5x2,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 40 | 0 | 0
5 | CYKY-J 3x1,5 v PVC trubke resp. v zemi vrátane ukončenia | m | 40 | 0 | 0
6 | CYKY-O 3x1,5 PVC trubke vrátane ukončenia | m | 2 | 0 | 0
7 | Krabica plastová na povrch vrátane svoriek - IP 54 | ks | 1 | 0 | 0
8 | PVC trubka pevne na povrchu konštrukcie | m | 15 | 0 | 0
9 | Vodič pre ochranné a doplnkové pospájanie CY 6 Z/Ž v trubke | m | 10 | 0 | 0
10 | Spojovací materiál pre ochranné a doplnkové pospájanie (HUS, svorky, Cu pásik, káblové oká, vejárovité podložky) | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
11 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35/80cm v zemi - zemina tr.4 | m | 25 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
12 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 4 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-16.1
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-16 ROZVOD PITNEJ VODY - 2. etapa
SO-16.1 POTRUBNÉ ROZVODY - 2. etapa
Pol. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Merná | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
číslo | výkaz-výmer | jednotka | výmera
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3, vrátane odstránenia krytov a podkladov, odhumusovania, príplatkov, čerpania vody, odrenážovania, paženia, naloženia a vyloženia, presunov, odvozu a poplatkov | m3 | 670.42 | 0 | 0
2 | Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3, vrátane materiálu, zahumusovania | m3 | 479.53 | 0 | 0
3 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny, hutneným po vrstavách, vrátane sypaniny a presunov | m3 | 127.26 | 0 | 0
Vodorovné konštrukcie
4 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, vrátane obsypu pieskom, prípadného kotvenia, drenáže, dopravy a presunov | m3 | 63.63 | 0 | 0
Rúrové vedenie
5 | Potrubie vodovodné z PE 100 zvárané natupo SDR17/PN10 D 32x2,0 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka a montáž rozvodov + preplach, dezinfekcia a tlaková skúška | m | 51.9 | 0 | 0
6 | Potrubie vodovodné z PE 100 zvárané natupo SDR17/PN10 D 63x3,8 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka a montáž rozvodov + preplach, dezinfekcia a tlaková skúška | m | 120 | 0 | 0
7 | Dodávka a montáž posúvača na vodu pre potubie DN 50 PN16 , vrátane zemnej súpravy, poklopu a napojenia | ks | 5 | 0 | 0
8 | Potrubie vodovodné z PE 100 zvárané natupo SDR17/PN10 D 110x6,6 mm vrátane tvaroviek, vodiča a fólie, dodávka + montáž rozvodov + preplach, dezinfekcia a tlaková skúška | m | 392.2 | 0 | 0
9 | Dodávka a montáž posúvača na vodu pre potubie DN 100 PN16 , vrátane zemnej súpravy, poklopu a napojenia | ks | 5 | 0 | 0
10 | Montáž hydrantov nadzemných DN 80 na potrubie, komplet zostavy (tvarovky, spoje) vrátane dodávky a osadenia | ks | 4 | 0 | 0
11 | Vystrojenie vodomernej šachty vrátane dodávok tvaroviek, armatúr a merania | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Montáž chráničiek DN 300 vratane dodávky materiálov, zatiahnutia potrubia,... | m | 22 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-16.2
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 16.2 ROZVODY PITNEJ VODY - STAVEBNÉ OBJEKTY
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom | Suť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0.451 | 2.947
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | KP | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 hr. 200mm, zásyp zeminou hr. 100mm, zahumusovanie a zatrávnenie hr. 100 mm, odvozprebytku zeminy a jej uloženie | m3 | 1.2 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 0.034
2 | 273362512 | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 14 mm -0.00001t | cm | 1200 | 0 | 0 | 0.019
3 | 589 | Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 14 mm | t | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
0 | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
4 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, | m3 | 0.73 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. 0,73 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 5,68 m2
- výstuž kompletných konštrukcií = 0,0805 t
- osadenie a dodávka tesnenia pracovnej škáry oceľ. plechom 160/0,6m s bituménovým povlakom 0,5mm = 0
- presun hmôt = 1,872 t
5 | KP | Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 25/30, hr.nad 80 do 150 mm - výplňový betón v dne | m3 | 0.27 | 0 | 0
- zriadenie konštr. + dodávka bet. = 0,27 m3
- zriadenie a odstránenie debnenia = 0,16 m2
- presun hmôt = 0,61 t
0 | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 0.417
6 | 612462413 | Vnútorná sanačná omietka stien a podláh BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm | m2 | 12.6 | 0 | 0 | 0.417
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  | 2.947
7 | 962052211 | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t - steny jestvujúcej šachty | m3 | 0.62 | 0 | 0 |  | 1.488
8 | 963051113 | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t - strop jestvujúcej šachty vrátane poklopu s rámom | m3 | 0.608 | 0 | 0 |  | 1.459
9 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2.947 | 0 | 0
10 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 41.258 | 0 | 0
11 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2.947 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
12 | 998142251 | Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m | t | 0.451 | 0 | 0
0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.146
0 | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 0.01
13 | 711113220 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche vodorovnej | m2 | 1.8 | 0 | 0
14 | 245 | Izolačná stierka XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalické izolácie | kg | 1.35 | 0 | 0 | 0.002
15 | 711113225 | Zhotovenie náteru kryštalickou izoláciou Xypex na ploche zvislej | m2 | 10.8 | 0 | 0
16 | 245 | Izolačná stierka XYPEX CONCENTRATE XC5, kryštalické izolácie | kg | 8.1 | 0 | 0 | 0.008
17 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0
18 | 998711192 | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 0.01 | 0 | 0
0 | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 0.136
19 | 767832100 | Montáž rebríkov do betonového muriva | m | 1.7 | 0 | 0 | 0.1
20 | R | Dodávka oceľového rebríka dĺžky 2000 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0
21 | 767995104 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 36.2 | 0 | 0 | 0.036
22 | R | Dodávka poklopu na otvor rozmeru 700x900 mm vo vyhotovení nerez | ks | 1 | 0 | 0
23 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.136 | 0 | 0
24 | 998767192 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.136 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0

## SO-17
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-17 VN PRÍPOJKA
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
2 | Podperný stĺp JB 10,5/20 vrátane osadenia, uzemnenia a vyzbrojenia podľa výkresu č. D.17.3 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Odpínač OTEK 25/400 vrátane osadenia na podperný stĺp | ks | 1 | 0 | 0
4 | Kábel NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20kV na stlpe a v zemi | m | 75 | 0 | 0
5 | VN koncovky vnútorné POLT-24D/1XI-ML-2-13 | sada | 1 | 0 | 0
6 | VN koncovky vonkajšie MVTO-5131-ML-4-13 | sada | 1 | 0 | 0
7 | Pásik FeZn 30/4 v zemi | m | 40 | 0 | 0
8 | Vodič FeZn DN10 v zemi | m | 6 | 0 | 0
9 | Zemniaca tyč ZT2 | ks | 6 | 0 | 0
10 | Svorka SR02 | ks | 13 | 0 | 0
11 | Svorka SR03 | ks | 8 | 0 | 0
12 | Svorka SJ02 | ks | 6 | 0 | 0
13 | Svorka SZ | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE - dodávka
17 | Betón | m3 | 3.5 | 0 | 0
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ DODÁVKY
1 | Preložka a skrátenie vzdušného vedenia zo stožiarovej trafostanice na nový podperný bod | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
2 | Podperný stĺp JB 10,5/20 vrátane osadenia, uzemnenia a vyzbrojenia podľa výkresu č. D.17.3 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Odpínač OTEK 25/400 vrátane osadenia na podperný stĺp | ks | 1 | 0 | 0
4 | Kábel NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20kV na stlpe a v zemi | m | 75 | 0 | 0
5 | VN koncovky vnútorné POLT-24D/1XI-ML-2-13 | sada | 1 | 0 | 0
6 | VN koncovky vonkajšie MVTO-5131-ML-4-13 | sada | 1 | 0 | 0
7 | Pásik FeZn 30/4 v zemi | m | 40 | 0 | 0
8 | Vodič FeZn DN10 v zemi | m | 6 | 0 | 0
9 | Zemniaca tyč ZT2 | ks | 6 | 0 | 0
10 | Svorka SR02 | ks | 13 | 0 | 0
11 | Svorka SR03 | ks | 8 | 0 | 0
12 | Svorka SJ02 | ks | 6 | 0 | 0
13 | Svorka SZ | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE - montáž
14 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 50x120cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, krycích tehál resp. ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m | 10 | 0 | 0
15 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35/80cm v zemi - zemina tr.4 | m | 45 | 0 | 0
16 | Hĺbenie jamy 1400x1400x2000 pre základ podperného sĺpu | m3 | 5 | 0 | 0
17 | Betón | m3 | 3.5 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
18 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 8 | 0 | 0
19 | 1. úradná skúška | h | 8 | 0 | 0
20 | Zapínanie, vypínanie a zaisťovanie vedení v spolupráci so VSDS | h | 8 | 0 | 0
21 | Meranie izolačného stavu VN kábla | h | 8 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-18
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-18 TRAFOSTANICA
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
2 | Trafostanica EH1 1x400kVA vrátane kompletného zapojenia podľa výkresu č.D.18.3, dopravy a osadenia do pripravenej jamy | ks | 1 | 0 | 0
3 | Vodič FeZn DN10 v zemi | m | 2 | 0 | 0
4 | Pásik FeZn 30/4 v zemi | m | 40 | 0 | 0
5 | Zemniaca tyč ZT2 | ks | 4 | 0 | 0
6 | Svorka SR02 | ks | 12 | 0 | 0
7 | Svorka SR03 | ks | 4 | 0 | 0
8 | Svorka SJ02 | ks | 4 | 0 | 0
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEZ DODÁVKY
1 | Zdemontovanie stožiarovej trafostanice a odovzdanie PVS a.s. | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
2 | Trafostanica EH1 1x400kVA vrátane kompletného zapojenia podľa výkresu č.D.18.3, dopravy a osadenia do pripravenej jamy | ks | 1 | 0 | 0
3 | Vodič FeZn DN10 v zemi | m | 2 | 0 | 0
4 | Pásik FeZn 30/4 v zemi | m | 40 | 0 | 0
5 | Zemniaca tyč ZT2 | ks | 4 | 0 | 0
6 | Svorka SR02 | ks | 12 | 0 | 0
7 | Svorka SR03 | ks | 4 | 0 | 0
8 | Svorka SJ02 | ks | 4 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
9 | Hĺbenie jamy pre osadenie trafostanice 8x6x1m zemina triedy 4, vrátane odvozu zeminy | m3 | 50 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
10 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 8 | 0 | 0
11 | 1. úradná skúška | h | 12 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-19
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-19 SEKUNDÁRNE KÁBLOVÉ ROZVODY
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | CYKY-J 5x16 vrátane ukončenia | m | 20 | 0 | 0
2 | 1-AYKY-J 4x240 vrátane ukončenia | m | 420 | 0 | 0
3 | 1-AYKY-J 4x120 vrátane ukončenia | m | 100 | 0 | 0
4 | 1-AYKY-J 4x35 vrátane ukončenia | m | 90 | 0 | 0
5 | 1-AYKY-J 4x25 vrátane ukončenia | m | 140 | 0 | 0
6 | AYKY-J 4x16 vrátane ukončenia | m | 500 | 0 | 0
7 | Chránička HDPE DN110 v zemi | m | 90 | 0 | 0
8 | Spojka chráničky FXKVM 110 | ks | 1 | 0 | 0
9 | Spojka NN pre káble do 4x25 v zemi | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | CYKY-J 5x16 vrátane ukončenia | m | 20 | 0 | 0
2 | 1-AYKY-J 4x240 vrátane ukončenia | m | 420 | 0 | 0
3 | 1-AYKY-J 4x120 vrátane ukončenia | m | 100 | 0 | 0
4 | 1-AYKY-J 4x35 vrátane ukončenia | m | 90 | 0 | 0
5 | 1-AYKY-J 4x25 vrátane ukončenia | m | 140 | 0 | 0
6 | AYKY-J 4x16 vrátane ukončenia | m | 500 | 0 | 0
7 | Chránička HDPE DN110 v zemi | m | 90 | 0 | 0
8 | Spojka chráničky FXKVM 110 | ks | 1 | 0 | 0
9 | Spojka NN pre káble do 4x25 v zemi | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
10 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, krycích tehál resp. ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m | 260 | 0 | 0
11 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 50x120cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, krycích tehál resp. ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m | 60 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
12 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 16 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-20
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-20 VONKAJŠIE OSVETLENIE
Pol. | NÁZOV POLOŽKY | Jedn. | Mn. | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
DODÁVKA
1 | LED svietidlo 1x35W, 4450lm, 4000K, 70Ra, na stĺp priemeru 60mm vrátane osadenia a svetleného zdroja - IP65 | ks | 34 | 0 | 0
2 | LED reflektor 1x80W,10500lm, 5000K, IP66 | ks | 8 | 0 | 0
3 | Oceľový žiarovo zinkovaný stĺp výšky 7m s priemerom 60mm na vrchole, vrátane svorkovnice pre jedno svietidlo a osadenia do betónového základu | ks | 42 | 0 | 0
4 | Oceľový žiarovo zinkovaný jednoduchý výložník 1m sklon 5° vrátane osadenia na stĺp výšky 7m | ks | 34 | 0 | 0
5 | Oceľový žiarovo zinkovaná konzola pre dva reflektory vrátane osadenia na stĺp výšky 7m | ks | 8 | 0 | 0
6 | AYKY-J 4x16 v zemi vrátane ukončenia | m | 1220 | 0 | 0
7 | CYKY-J 3x1,5 | m | 300 | 0 | 0
8 | FeZn 30x4 v zemi | m | 1160 | 0 | 0
9 | FeZn ø10 v zemi | m | 20 | 0 | 0
10 | Svorka SP2 | ks | 55 | 0 | 0
11 | Svorka SR03 | ks | 100 | 0 | 0
12 | Svorka SR02 | ks | 32 | 0 | 0
13 | Chránička HDPE DN63 | m | 55 | 0 | 0
14 | Betón | m3 | 17 | 0 | 0
MONTÁŽ
1 | LED svietidlo 1x35W, 4450lm, 4000K, 70Ra, na stĺp priemeru 60mm vrátane osadenia a svetleného zdroja - IP65 | ks | 34 | 0 | 0
2 | LED reflektor 1x80W,10500lm, 5000K, IP66 | ks | 8 | 0 | 0
3 | Oceľový žiarovo zinkovaný stĺp výšky 7m s priemerom 60mm na vrchole, vrátane svorkovnice pre jedno svietidlo a osadenia do betónového základu | ks | 42 | 0 | 0
4 | Oceľový žiarovo zinkovaný jednoduchý výložník 1m sklon 5° vrátane osadenia na stĺp výšky 7m | ks | 34 | 0 | 0
5 | Oceľový žiarovo zinkovaná konzola pre dva reflektory vrátane osadenia na stĺp výšky 7m | ks | 8 | 0 | 0
6 | AYKY-J 4x16 v zemi vrátane ukončenia | m | 1220 | 0 | 0
7 | CYKY-J 3x1,5 | m | 300 | 0 | 0
8 | FeZn 30x4 v zemi | m | 1160 | 0 | 0
9 | FeZn ø10 v zemi | m | 20 | 0 | 0
10 | Svorka SP2 | ks | 55 | 0 | 0
11 | Svorka SR03 | ks | 100 | 0 | 0
12 | Svorka SR02 | ks | 32 | 0 | 0
13 | Chránička HDPE DN63 | m | 55 | 0 | 0
14 | Betón | m3 | 17 | 0 | 0
ZEMNÉ PRÁCE
15 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, krycích tehál resp. ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m | 1120 | 0 | 0
16 | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 50x120cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, krycích tehál resp. ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m | 23 | 0 | 0
17 | Výkop jamy pre betónový základ 500x500x1500 | ks | 42 | 0 | 0
HODINOVÁ SADZBA
18 | Odborná prehliadka a skúška (Revízia) | h | 16 | 0 | 0
| Náklady celkom: |  |  |  | 0

## SO-21 1.časť
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO-21 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - 1. časť
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR)
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
1 | 113107232 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 256 | 0 | 0
2 | 113307212 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 256 | 0 | 0
3 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 57 | 0 | 0
4 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 57 | 0 | 0
5 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 282 | 0 | 0
6 | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 84.6 | 0 | 0
7 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 282 | 0 | 0
8 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-výkop pre zemný rigol | m3 | 14 | 0 | 0
9 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4.2 | 0 | 0
10 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 14 | 0 | 0
11 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3-zemina pre násypy a úpravu okolitého terénu | m3 | 110 | 0 | 0
12 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 110 | 0 | 0
13 | 171101102 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard | m3 | 110 | 0 | 0
14 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3-zemina pre zahumusovanie | m3 | 58 | 0 | 0
15 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 58 | 0 | 0
16 | 181301311 | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 580 | 0 | 0
17 | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | m2 | 580 | 0 | 0
18 | 005720001300 | Osivá tráv - trávové semeno | kg | 17.922 | 0 | 0
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
19 | 242111113 | Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000-vsakovacie šachty | m | 6 | 0 | 0
20 | 592250000500 | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 2-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm | ks | 10.2 | 0 | 0
21 | PC 1 | Výrez studňovej skruže-úprava pre vtok do vsakovacej šachty | ks | 3 | 0 | 0
22 | 243531111 | Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm | m3 | 4.004 | 0 | 0
23 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 1172 | 0 | 0
24 | 693110002500 | Geotextília polypropylénová PK-TEX PP 60, šxl 5,2x100 m, tkaná, TECHNICKE TEXTILIE PKTT (alebo ekvivalent) | m2 | 1195.44 | 0 | 0
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
25 | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 895 | 0 | 0
26 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 895 | 0 | 0
27 | 565172111 | Podklad alebo podsyp z obaľovaného kameniva ACL hr. 100 mm | m2 | 895 | 0 | 0
28 | 567122114 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 895 | 0 | 0
29 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny so zaklinovaním, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 1033.5 | 0 | 0
30 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 1172 | 0 | 0
31 | 597961111 | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm-úprava rigola pred vtokom do vsakovacej šachty | m | 1.5 | 0 | 0
32 | 592270000200 | Tvárnica priekopová a melioračná, žľabovka betónová TBM 1-103, rozmer 500x1025x80/100 mm | ks | 3 | 0 | 0
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
33 | 917762111 | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 277 | 0 | 0
34 | 592170003800 | Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá (alebo ekvivalent) | ks | 279.77 | 0 | 0
35 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 189.44 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
36 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1388.239 | 0 | 0
|  | Náklady celkom : |  |  |  | 0

## SO-21 2.časť
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
SO - 21 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena (EUR) | Celková cena (EUR) | Hmotnosť celkom | Suť celkom
0 | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 6258.825 | 3806.4
0 | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 29.499 | 3806.4
1 | 113107242 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 3556 | 0 | 0 |  | 643.64
2 | 113107232 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 403 | 0 | 0 |  | 201.5
3 | 113307212 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 3959 | 0 | 0 |  | 950.16
4 | 113307223 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t | m2 | 3959 | 0 | 0 |  | 1583.6
5 | 171209002 | Poplatok za skladovanie kameniva 950,16 + 1583,60 = 2 533,76 t | t | 2533.76 | 0 | 0
6 | 113307231 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 1900 | 0 | 0 |  | 427.5
7 | 121101113 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 1848 | 0 | 0
8 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 1848 | 0 | 0
9 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1848 | 0 | 0
10 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy 1848,0 - 385,0 = 1463,0 m3 | t | 1901.9 | 0 | 0
11 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zemina pre násypy upravovaného terénu okolo objektov | m3 | 150 | 0 | 0
12 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 150 | 0 | 0
13 | 171101102 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard | m3 | 150 | 0 | 0
14 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 616 | 0 | 0
15 | 122202209 | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 184.8 | 0 | 0
16 | 162303101 | Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 616 | 0 | 0
17 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 616 | 0 | 0
18 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy 616,0 - 150,0 = 466,0 m3 | t | 605.8 | 0 | 0
19 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 41 | 0 | 0
20 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 41 | 0 | 0
21 | 171209002 | Poplatok za skladovanie zeminy | t | 53.3 | 0 | 0
22 | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - zemina pre spätné zahumusovanie | m3 | 385 | 0 | 0
23 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 385 | 0 | 0
24 | 181301111 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m | m2 | 3850 | 0 | 0
25 | 183405211 | Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | m2 | 3850 | 0 | 0 | 29.38
26 | 0057 | Tráva - Trávové semeno | kg | 118.965 | 0 | 0 | 0.119
0 | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | 3.511
27 | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 4466.5 | 0 | 0
28 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - komunikácie | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 0.13
29 | 693 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 3.381
30 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - chodníky | m2 | 101.6 | 0 | 0
31 | 693 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 600 | m2 | 101.6 | 0 | 0
0 | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | 5999.557
32 | 577144211 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 579.13
33 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 3.13
34 | 565172111 | Podklad z obaľovaného kameniva ACL hr. 100 mm | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 1179.16
35 | 567122114 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 1791.07
36 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny so zaklinovaním s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 1384.17
37 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 4466.5 | 0 | 0 | 991.56
38 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 101.6 | 0 | 0 | 11.38
39 | 592 | SEMMELROCK PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) | m2 | 101.6 | 0 | 0 | 7.227
40 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny frakcie 4-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 101.6 | 0 | 0 | 21.23
41 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny frakcie 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 101.6 | 0 | 0 | 31.5
0 | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 226.258
42 | 916531112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory | m | 102 | 0 | 0 | 8.57
43 | 5921954660 | Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý | ks | 102 | 0 | 0 | 2.462
44 | 916561112 | Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 934 | 0 | 0 | 92.47
45 | 5921745000 | Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 934 | 0 | 0 | 122.756
46 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betónu | t | 629 | 0 | 0
47 | 979089202 | Poplatok za skladovanie - asfaltu | t | 643.64 | 0 | 0
0 | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
48 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 6258.825 | 0 | 0
|  | Náklad na stavebný objekt - celkom : |  |  |  | 0
;

## PS-01 stroje
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-01 MECHANICKÉ PREDČISTENIE
Stroje a zariadenia
Pozícia | Popis položky | Zapojenie | Počet (ks) | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
VYPÍNACIA KOMORA
1EST1 | Stavidlo s elektropohonom s nestúpajúcim vretenom | 1 | 1 | 0 | 0
JMA, Erox
uzatvorenie obtoku ČOV vo vypínacej komore
spôsob ukotvenia: na stenu, na otvor 800x800mm
rozmery :
hĺbka dna otvoru - výška stojana pre elektromotor nad korunou
1550 - cca 700
príkon : Pm = 0.8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
sadu pre ukotvenie stavidla; znamenie o signalizácii chodu;
elektropohon s núdzovým ručným ovládaním;
polohové spínače; momentové spínače; teleskopické predĺženie ovládania;
SÚTOKOVÁ ŠACHTA
1EST2 | Stavidlo s elektropohonom s nestúpajúcim vretenom | 1 | 1 | 0 | 0
JMA, Erox
uzatvorenie prítokového potrubia odp. vôd na ČOV
spôsob ukotvenia: na stenu, na potrubie DN600
rozmery :
hĺbka dna potrubia - výška stojana pre elektromotor nad korunou
1550 - cca 700
príkon : Pm = 0.8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
sadu pre ukotvenie stavidla; znamenie o signalizácii chodu;
elektropohon s núdzovým ručným ovládaním;
polohové spínače; momentové spínače; teleskopické predĺženie ovládania;
1EŠ1 | Nožový posúvač s nestúpajúcim vretenom | 1 | 1 | 0 | 0
JMA, Zeta DN200, PN10,
materiál telesa šedá liatina, dosky Cr-oceľ a sedla kov/EPDM,
počet otáčok 32 ot./min,
ovládanie elektrickým servopohonom,
doba záveru 47 s,
elektrický otočný servopohon
typ Auma Norm SA 07.6
menovitý výkon 0,2 kW,
napájanie 3x400 V pri 50 Hz,
dva polohové a momentové vypínače,
termospínač zabudovaný v statorovom vinutí, vyhrievacie teliesko,
mechanický ukazovateľ polohy, koleso pre ručný pohon,
elektronický ukazovateľ polohy pre 3 alebo 4 drôtové vyhotovenie,
napájanie 24 V DC, výstup 4-20 mA
stupeň krytia IP 67,
STROJOVŇA MECHANICKÉHO PREDČISTENIA
1DŠ1 | Drapák štrku | 1 | 1 | 0 | 0
Fontana R, VŠP
objem drapáku : 100 l
zdvih drapáku : 5,5 m
rozmery : zatvorený - 750 / 610 mm, otvorený - 750 / 945 mm
ovládanie : posun - elektricky, zdvih - elektricky, drapák - hydraulicky,
materiál : oceľ tr.11 + čiasočne pozinkované + náter
Pm = 2.7 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
pojazd drapáka štrku je osadený na novom oceľ. nosník I240
so svetlou dĺžkou 6,4 m
príslušenstvo :
elektrický kladkostroj s pojazdom; drapák;
hydraulický agregát; navíjač hadíc; spínaciu skrinku;
1VK1 | Vaňový kontajner | - | 2 | 0 | 0
objem : 5,5 m3
nosnosť : 6,0 t
hmotnosť : 600 kg
rozmery : dĺžka / šírka / výška - 3600 / 1800 / 1280 mm
vypustenie pri dne DN50 guľový ventil
1EKV1 | Vozík na koľajovom podvozku s elektropohonom | 1 | 1 | 0 | 0
Transmisie Engineering, TE-NPKP-E7-N-1250-10000-I-K
nosnosť podvozku : 10,0 t
materiál : oceľ tr.11
príkon : Pm = 0.4 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
vozík na koľajovom podvozku;
koľajnice - svetlá vzdialenosť 1250 mm, dĺžka : 9,2 m,
vrátane dorazov, koncových snímačov polohy, vymedzovacích L-profilov;
podvozok - motorický pohon, bubnový navijač kábla, brzda;
rozvádzač s ovládaním; svorkovnica navíjacieho kábla vrátane konzoly;
maják, húkačka;
1HSH1 | Hrubé strojne stierané hrablice | 1 | 1 | 0 | 0
HUBER Rake Max - celonerezové hrubé hrablice
hrablice musia byť vo výklopnom vyhotovení
filtračný rošt hrablíc vyhotovený z profilov z nehrdzavejúcej ocele 1.4307 (AISI304L)
filtračný rošt hrablíc musí byť čistený oceľovými hrebeňmi, nepovoľuje sa čistenie kefami
návrhová kapacita hrablíc na 240 l/s
návrhová kapacita vyťažených zhrabkov 1,7 m3/h
šírka medzier : 60 mm
šírka žľabu : 800 mm
Pm od 1,1 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
súčasťou dodávky musí byť:
- rozvádzač s ovládacou automatikou vrátane displeja; ručné ovládanie realizované mimo programovateľný automat, komunikácia s nadradeným systémom prostredníctvom Modbus TCP s nasledujúcim prenosom informácií na vyšší riadiaci systém - chod alebo porucha motorov hrablíc a dopravníka; kontakt beznapäťový - hlásenie celkovej poruchy
- snímač hladiny pred hrablicami
- snímač polohy vynášacích hrebeňov
- elektromechanický systém ochrany proti preťaženiu s automatickým reverzom chodu
- spojovací a kotviaci materiál; stojan hrablíc; usmerňovacia klapka zhrabkov
1PD1 | Pásový dopravník | 1 | 1 | 0 | 0
Bluetech PD 500 - 5000
šírka pásu dopravníka : 500 mm
dĺžka dopravníka : 5,0 m
sklon dopravníka : 11o
materiál : ocel 1.4307 (AISI304L)
rýchlosť pásu : 0,6 m/s
Pm = od 0,75 kW; 3x400 V; 50 Hz
hmotnosť : 290 kg
príslušenstvo :
podperné nohy; kotviaci materiál;
elektročasť - kabeláž, rozvádzač s automatikou pri hrubých hrabliciach;
odkvapový spodný kryt s odtokom hadicou D = 50 mm.
1PD2 | Pásový dopravník | 1 | 1 | 0 | 0
Bluetech PD 500 - 4500
šírka pásu dopravníka : 500 mm
dĺžka dopravníka : 4,5 m
sklon dopravníka : 10o
materiál : ocel 1.4307 (AISI304L)
rýchlosť pásu : 0,6 m/s
Pm = od 0,75 kW; 3x400 V; 50 Hz
hmotnosť : 290 kg
príslušenstvo :
podperné nohy; kotviaci materiál;
elektročasť - kabeláž, rozvádzač s automatikou pri hrubých hrabliciach;
odkvapový spodný kryt s odtokom hadicou D = 50 mm.
1PK1 | Pojazdný kladkostroj | - | 1 | 0 | 0
Brano, Z 220-A
nosnosť : 3,2 t
zdvih : 5,0 m
ovládanie : posun - ručne, zdvih - ručne
pojazdný kladkostroj je osadený na novom oceľ. nosníku I-profil,
so svetlou dĺžkou 6,95 m
príslušenstvo :
reťaz - zdvíhacia, bremenová;
1PK2 | Pojazdný kladkostroj | - | 1 | 0 | 0
Brano, Z 220-A
nosnosť : 3,2 t
zdvih : 4,4 m
ovládanie : posun - ručne, zdvih - ručne
pojazdný kladkostroj je osadený na novom oceľ. nosníku I-profil,
so svetlou dĺžkou 12,0 m
príslušenstvo :
reťaz - zdvíhacia, bremenová;
1EST3 | Stavidlo s elektropohonom s nestúpajúcim vretenom | 2 | 2 | 0 | 0
a,b | JMA, Eri
prítok OV na KZ
spôsob ukotvenia : do žľabu, do drážky
rozmery :
žľab šírka / hĺbka - doska výška / zdvih - ovládanie na ráme stavidla
650 / 900 - 750 / 750
príkon : Pm = 0.8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
sadu pre ukotvenie stavidla; znamenie o signalizácii chodu;
elektropohon s núdzovým ručným ovládaním;
polohové spínače; momenové spínače;
1KZ1 | Kompaktné zariadenie | 2 | 2 | 0 | 0
a,b | Huber, Rotamat Ro5_120_Ro1_1000/6 pozostávajúci z jemných hrablíc Ro1 a z prevzdušňovaného lapača piesku a tuku
návrhový prietok pre jednu jednotku Qmax= 120 l/s
médium : odpadová voda po hrubom mech. predčistení
inštalácia : podzemné vyhotovenie
materiál Ro5 vrátane hriadeľových závitoviek : ocel 1.4307 (AISI 304L), povrchová úprava zariadenia je vykonaná morením a pasiváciou.
rozmery zariadenia : celková dĺžka - 7705 mm,
- jemné hrablice (Ro1):
hrubé predčistenie plávajúcich nečistôt (Ro1) vyhotovené ako stacionárny filtračný kôš s konštantnou štrbinou 6 mm po jeho obvode, mechanicky čistené rotujúcim nerezovým hrebeňom
nie je povolené zameniť filtračný kôš za filtračné sito čistené kefou
pracovný sklon hrablíc 35 st., priemer filtračného koša 1000 mm
návrhová redukcia hmotnosti zhrabkov min. 50%.
návrhová výstupná sušina vylisovaných zhrabkov min 40%.
súčasťou hrablíc je lisovacia zóna zhrabkov s automatickým preplachom
závitový dopravník zhrabkov je vybavený systémom preperania zhrabkov ( IRGA systém ) s ich následným odvodnením v lisovacej zóne
výkon motora hrablíc je 1,5 kW
v zostave Ro1 musí byť:
snímač hladiny vody pred hrablicami Ro1.
nádoba hrablíc musí mať teleskopický vodotesný kryt
výtlak čerpadla tukov zaústený do závitovky hrablíc Ro1
- pozdĺžny prevzdušňovaný lapač piesku s integrovaným lapačom tuku
dĺžka lapača piesku 6 300 mm, šírka 2 145 mm
súčasťou lapača musí byť:
zachytávanie, doprava a odvodnenie piesku cyklovaním dopravníka
kompresor s výkonom P = 1,5 kW vrátane rozvodu vzduchu, podstavca
čerpadlo tuku s výkonom P = 1,5 kW
pohon zhrňovača tuku s výkonom P = 0,12 kW
vodorovný závitovkový dopravník piesku v nádobe lapača piesku s výkonom P = 0,55 kW
šikmý závitovkový dopravník piesku s P=1,1 kW
dĺžka šikmého závitovkového dopravníka piesku 10 700 mm a sklon je 35°
nádrž lapáka piesku musí byť prekrytá nepôchodzným nerezovým plechom
Súčasťou dodávky kompaktného zariadenia Ro5 bude:
elektrický rozvádzač s programovateľným automatom, ktorý riadi chod technológie v automatickom režime vrátane dotykového operačného panelu,
komunikácia s nadradeným systémom prostredníctvom Modbus TCP s prenosom informácií na vyšší riadiaci systém.
rozvod pracej vody vrátane integrovaného prepierania zhrabkov ( IRGA systém ) a automatického preplachu lisovacej zóny rotačných hrablíc Ro1, pripojovacie rozmery rozvodu pracej vody: R 1 1/4“, požadovaný tlak pracej vody 5 barov, elektromagnetické ventily s napájacím napätím 24 V
návrhová spotreba oplachovej vody : 1,2 l/s, 5 bar
nádrž lapača piesku musí byť delená minimálne na 2 časti, umožňujúca montáž priamo na mieste stavby
pripojovacie rozmery Ro5 : prítok DN400 PN10, odtok DN500 PN10
hmotnosť : 5,0 t (hmot. zariadenia), 25,0 t (maximálna hmot.)
hmotnosť : 5,0 t (hmot. zariadenia), 25,0 t (maximálna hmot.)
1PK3 | Pojazdný kladkostroj | - | 2 | 0 | 0
a,b | Brano, Z 220-A
nosnosť : 1,0 t
zdvih : 4,4 m
ovládanie : posun - ručne, zdvih - ručne
pojazdný kladkostroj je osadený na novom oceľ. nosníku I-profil,
so svetlou dĺžkou 11,6 m
príslušenstvo :
reťaz - zdvíhacia, bremenová;
1ZD1 | Závitovkový bezjadrový dopravník | 1 | 1 | 0 | 0
Huber, Rotamat Ro8T_273_8200
médium : zhrabky z jemných hrablíc
dĺžka dopravníka : činná 7,3 m
sklon dopravníka : 13o
kapacita : 2,0 m3/hod
materiál : teleso, podperné nohy, násypka, závitovka - nerez AISI 304L, výstelka žľabu - polyetylén PE 1000
Pm = 1,1 kW; 3 x 400 V; 50 Hz;
príslušenstvo :
násypka 2 ks; podperné nohy; spojovací a kotviaci materiál; ochranné kryty;
elektročasť - kabeláž, rozvádzač s automatikou; výsypka
1VK2 | Vaňový kontajner | - | 1 | 0 | 0
objem : 5,5 m3
nosnosť : 6,0 t
hmotnosť : 600 kg
rozmery : dĺžka / šírka / výška - 3600 / 1800 / 1280 mm
vypustenie pri dne DN50 guľový ventil
1EKV2 | Vozík na koľajovom podvozku s elektropohonom | 1 | 1 | 0 | 0
Transmisie Engineering, TE-NPKP-E5-N-1250-10000-I-K
nosnosť podvozku : 10,0 t
materiál : oceľ tr.11
príkon : Pm = 0.4 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
vozík na koľajovom podvozku;
koľajnice - svetlá vzdialenosť 1250 mm, dĺžka : 9,2 m,
vrátane dorazov, koncových snímačov polohy, vymedzovacích L-profilov;
podvozok - motorický pohon, bubnový navijač kábla, brzda;
rozvádzač s ovládaním; svorkovnica navíjacieho kábla vrátane konzoly;
maják, húkačka;
1ZD2 | Závitovkový bezjadrový dopravník | 1 | 1 | 0 | 0
Huber, Rotamat Ro8T_273_8200
médium : zhrabky z jemných hrablíc
dĺžka dopravníka : činná 7,3 m
sklon dopravníka : 13o
kapacita : 2,0 m3/hod
materiál : teleso, podperné nohy, násypka, závitovka - nerez AISI 304L, výstelka žľabu - polyetylén PE 1000
Pm = 1,1 kW; 3 x 400 V; 50 Hz;
príslušenstvo :
násypka 2 ks; podperné nohy; spojovací a kotviaci materiál; ochranné kryty;
elektročasť - kabeláž, rozvádzač s automatikou; výsypka
1VK3 | Vaňový kontajner | - | 1 | 0 | 0
objem : 5,5 m3
nosnosť : 6,0 t
hmotnosť : 600 kg
rozmery : dĺžka / šírka / výška - 3600 / 1800 / 1280 mm
vypustenie pri dne DN50 guľový ventil
1EKV3 | Vozík na koľajovom podvozku s elektropohonom | 1 | 1 | 0 | 0
Transmisie Engineering, TE-NPKP-E5-N-1250-10000-I-K
nosnosť podvozku : 10,0 t
materiál : oceľ tr.11
príkon : Pm = 0.4 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
vozík na koľajovom podvozku;
koľajnice - svetlá vzdialenosť 1250 mm, dĺžka : 9,2 m,
vrátane dorazov, koncových snímačov polohy, vymedzovacích L-profilov;
podvozok - motorický pohon, bubnový navijač kábla, brzda;
rozvádzač s ovládaním; svorkovnica navíjacieho kábla vrátane konzoly;
maják, húkačka;
1EST4 | Stavidlo s elektropohonom s nestúpajúcim vretenom | 2 | 2 | 0 | 0
a,b | JMA, Erox
uzatvorenie prítokového potrubia odp. vôd na ČOV
spôsob ukotvenia: na stenu, na potrubie DN500
rozmery :
hĺbka dna potrubia - výška stojana pre elektromotor nad korunou
1410 - cca 700
príkon : Pm = 0.8 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
príslušenstvo :
sadu pre ukotvenie stavidla; znamenie o signalizácii chodu;
elektropohon s núdzovým ručným ovládaním;
polohové spínače; momentové spínače; teleskopické predĺženie ovládania;
1Č1 | Ponorné kalové čerpadlo | 2+1 | 3 | 0 | 0
a,b,c | LK pumpservice, Flygt NP3127.160MT/437
zapojenie: 2 ks prac. stroj + 1 ks inštalovaná rezerva
médium: odpadové vody
prietok: Q = 50,5 l/s
dopr. výška: H = 7,2-8,2 m
P = 6,0 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
pripojenie: na pätkové koleno
výtlak: príruba DN150 PN10
inštalácia: mokrá
chod čerpadiel je riadený frekvečným meničom otáčok
príslušenstvo :
čerpadlo, tepelná ochrana motora, sonda prieniku kvapaliny, 10 m kábel
monitorovacia jednotka, pätkové koleno DN150,
montážna sada pätkového kolena DN150, horný držiak vodiacich tyčí 2",
montážna sada horného držiaku vodiacich tyčí 2",
sieťový záves kábla, závesná reťaz
1PK4 | Pojazdný kladkostroj | - | 1 | 0 | 0
Brano, Z 220-A
nosnosť : 0,5 t
zdvih : 6,0 m
ovládanie : posun - ručne, zdvih - ručne
pojazdný kladkostroj je osadený na novom oceľ. nosníku I-profil,
so svetlou dĺžkou 5,7 m
príslušenstvo :
reťaz - zdvíhacia, bremenová;
1ATS1 | Automatická tlaková stanica | kpl | 1 | 0 | 0
Typ: SiBoost Smart 2 Helix VE 606; dodávateľ: Wilo CS s.r.o.
Rozsah dodávky:
- vysokotlaké odstredivé čerpadlá 2ks
- základový rám s výškovo nastaviteľnými tlmičmi chvenia
- uzatváracie armatúry na sacej a výtlačnej strane každého čerpadla
- spätná klapka na výtlaku každého čerpadla
- membránová tlaková nádoba
- tlakový senzor a manometer na výlačnej strane
- rozvádzač s automatickým riadením čerpadla pomocou Smart-Controler
skladá z interného napájaniariadiaceho napätia, mikroprocesora, analógových a
digitálnych vstupov a výstupov, pre riadenie čerpadiel s frekvenčným meničom
krytie IP54;
hmotnosť 144kg
1Č5a,b čerpadlo úžitkovej vody
typ : Wilo Helix VE 606
vysokotlaké odstredivé čerpadlo
počet čerpadiel: 2 ks
prietok: 2,0 l/s; dopr. výška: 50 m
pripojenie na saní R2"; na výtlaku R2"
Pm = 2,2 kW; 3 x 400 V; 50 Hz; 5,9A
soft štart; IP54
obe čerpadlá pripojené na frekvečný menič
materiál: nerez
1TN1 Membránová tlaková nádoba; PN10
typ: DTS Duo 100
počet: 1 ks
objem: 100 l
rozmery: priemer 480 mm, výška 834 mm
pripojenie: DN50, PN16
hmotnosť: 27kg
1PN1 prerušovacia nádrž
prítok DN40; odber DN50; bezpečnostný prepad 1xDN100
objem nádrže 500 litrov
priemer nádrže 680mm, výška 1240mm
materiál: PE
hmotnosť 48kg
Rozsah dodávky:
- meranie hladiny; vypúšťanie; plavákový spínač, odvetranie, revízny otvor
- vnútorná stena proti vlneniu vody (ukľudnenie média
- prítok, prepad, odtok
Plavákový ventil G 6/4"
teplota média 3 -50°C
materiál: mosadz
PRÍJMOVÁ STANICA ŽUMPOVÝCH VOD
1PŽV1 | Automatická stanica na príjem žumpových vôd | 1 | 1 | 0 | 0
Transmisie Engineering, TE-FS-1-30-0-1-K
médium: surové žumpové vody
pripojenie: úžitková voda - hadicová vsuvka 1";
žumpové vody - prítok: rýchlospojka DN100, odtok: príruba DN100 PN10;
inštalácia: do vonkajšieho prostredia, zariadenie izolované vyhrievané
P = 1,0 kW; 3 x 400 V; 50 Hz
sledované veličiny: vodivosť, pH, Qsum (jedného dovozu), registrácia užívateľa,
rozmery DxŠxV: 2200x860x1100 mm
1M1 | Ponorné kalové miešadlo | 1 | 2 | 0 | 0
LK pumpservice, Flygt SR 4620.410 SF
zapojenie : 1 ks prac. stroj + 1 ks suchá rezerva
médium : žumpové vody
priemer vrtule : 210 mm
otačky : 1390 n/min
hmotnosť : 23.0 kg
Pm = 1.5 kW; 3 x 400 V; 50 Hz;
príslušenstvo :
miešadlo; tepelná ochrana miešadla; 10 m kábel; 6 m vodiace tyče;
sieťový záves kábla; držiak kábla; sonda prieniku kvapaliny;
monitorovacia jednotka; otočný žeriav, integrovaný, 1500 N, nerez;
plavákový spínač, kábel;
1ST6 | Stavidlo s ručným ovládaním s nestúpajúcim vretenom | - | 1 | 0 | 0
prítok OV do vstupnej čerpacej stanice
spôsob ukotvenia : do žľabu, do drážky
rozmery :
žľab šírka / hĺbka - doska výška / zdvih - ovládanie od dna otvoru
1160 / 2250 - 1600 / 1600 - na ráme stavidla mm
príslušenstvo :
sadu pre ukotvenie stavidla; ovládanie;
| DODÁVKA STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  |  |  | 0
| MONTÁŽ STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  | % | 7 | 0
| NÁKLADY STROJE A ZARIADENIA CELKOM : |  |  |  | 0

## PS-01 rúry
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-01 MECHANICKÉ PREDČISTENIE
Potrubné rozvody
Pozícia | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
odpadové vody, žumpové vody
1.001 | rúra | AISI304 | &506,0x3,0 | m | 1.5 | 0 | 0
1.002 | lemový krúžok | AISI304 | &506,0x3,0 | ks | 4 | 0 | 0
1.003 | príruba - typ02 PN10 | AISI304 | DN500 | ks | 4 | 0 | 0
1.007 | rúra | AISI304 | &406,0x3,0 | m | 1 | 0 | 0
1.008 | lemový krúžok | AISI304 | &406,0x3,0 | ks | 4 | 0 | 0
1.009 | príruba - typ02 PN10 | AISI304 | DN400 | ks | 4 | 0 | 0
1.013 | redukcia obojstranná | AISI304 | DN250/200 | ks | 1 | 0 | 0
1.014 | rúra | AISI304 | &219,1x3,0 | m | 27 | 0 | 0
1.015 | lemový krúžok | AISI304 | &219,1x3,0 | ks | 2 | 0 | 0
1.016 | príruba - typ02 PN10 | AISI304 | DN200 | ks | 8 | 0 | 0
1.017 | koleno R=1.5D 90o | AISI304 | &219,1x3,0 | ks | 2 | 0 | 0
1.018 | koleno R=1.5D 45o | AISI304 | &219,1x3,0 | ks | 1 | 0 | 0
1.019 | redukcia jednostranná | AISI304 | DN200/150 | ks | 3 | 0 | 0
1.023 | rúra | AISI304 | &114,3x3,0 | m | 1 | 0 | 0
1.024 | lemový krúžok | AISI304 | &114,3x3,0 | ks | 5 | 0 | 0
1.025 | príruba - typ02 PN10 | AISI304 | DN100 | ks | 5 | 0 | 0
1.026 | koleno R=1.5D 90o | AISI304 | &114,3x3,0 | ks | 1 | 0 | 0
pitná, úžitková voda
1.032 | rúra hrdlová | PVC | &110 | m | 5.7 | 0 | 0
1.033 | koleno hrdlové | PVC | &110 | ks | 4 | 0 | 0
1.037 | rúra | AISI304 | &60,3x2,0 | m | 82 | 0 | 0
1.038 | koleno R=1.5D 90o | AISI304 | &60,3x2,0 | ks | 27 | 0 | 0
1.039 | T-kus | AISI304 | DN50/50 | ks | 10 | 0 | 0
1.04 | privarovací nátrubok (vonk. závit) | AISI304 | 2" | ks | 10 | 0 | 0
1.041 | skrutkovanie (vnút. závity) | AISI304 | 2" | ks | 2 | 0 | 0
1.042 | vsuvka (vonk. závity) | AISI304 | 2" | ks | 2 | 0 | 0
1.043 | guľový ventil (vnút. závity) | AISI304 | 2" | ks | 8 | 0 | 0
1.044 | lemový krúžok | AISI304 | &60,3x2,0 | ks | 2 | 0 | 0
1.045 | príruba - typ02 PN10 | AISI304 | DN50 | ks | 2 | 0 | 0
1.046 | plavákový odvzdušňovač | AISI304 | DN50 | ks | 2 | 0 | 0
1.047 | redukcia obojstranná | AISI304 | DN50/32 | ks | 2 | 0 | 0
1.05 | privarovací nátrubok (vnút. závit) | AISI304 | 5/4" | ks | 2 | 0 | 0
1.051 | vsuvka s pripojením na hadicu (vonk. závity) | AISI304 | 5/4" | ks | 4 | 0 | 0
1.052 | hadicová spona | AISI304 | 5/4" | ks | 4 | 0 | 0
1.053 | hadica tlaková na vodu | EPDM | DN32 | m | 5 | 0 | 0
1.054 | skrutkovanie (vnút. závity) | AISI304 | 5/4" | ks | 2 | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN500, PN10 (02,32 AISI304+02,32 AISI304 stav. časť) |  |  | ks | 2 | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN500, PN10 (02,32 AISI304+1KZ1a,b) |  |  | ks | 2 | 0 | 0
3 | prírubový spoj DN400, PN10 (02,32 AISI304+02,32 AISI304 stav. časť) |  |  | ks | 2 | 0 | 0
4 | prírubový spoj DN400, PN10 (02,32 AISI304+1KZ1a,b) |  |  | ks | 2 | 0 | 0
5 | prírubový spoj DN200, PN10 (02,32 AISI304+1EŠ1+02,32 AISI304) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | prírubový spoj DN150, PN10 (02,32 AISI304+1Č1a,b,c) |  |  | ks | 3 | 0 | 0
7 | prírubový spoj DN150, PN10 (02,32 AISI304+1,046) |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
a1 | podpera pre rúru DN200, Hos = 400mm | nerez | VD | ks | 1 | 0 | 0
b1 | podpera pre rúru DN200, Hos = 300mm | nerez | VD | ks | 3 | 0 | 0
c1 | podpera pre rúru DN200, Hos = 250mm | nerez | VD | ks | 9 | 0 | 0
d1 | podpera pre rúru DN200, Hdno = 150mm | nerez | VD | ks | 3 | 0 | 0
e1 | podpera pre rúru DN100, Hos = 150mm | nerez | VD | ks | 1 | 0 | 0
f1 | podpera pre rúru DN100, Hos = 250mm | nerez | VD | ks | 1 | 0 | 0
g1 | podpera pre rúru DN100, Hdno = 100mm | nerez | VD | ks | 1 | 0 | 0
h1 | podpera pre rúru DN100, Hdno = 200mm | nerez | VD | ks | 2 | 0 | 0
i1 | podpera pre rúru DN50, Hos = 100mm | nerez | VD | ks | 43 | 0 | 0
j1 | podpera pre rúru DN50, Hos = 200mm | nerez | VD | ks | 2 | 0 | 0
MP1 | Merný profil H-žľab - typ H 0,610 | nerez | VD | ks | 1 | 0 | 0
max. prietok Qmax=309 l/s
nerez. plech hr. 5mm, m=150kg
Náterové hmoty
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
vykonaní skúšok tesnosti a pevnosti je potrebné jednotlivé zariadenia a rozvody,
ktoré nie sú nerezové resp. pozinkované, natrieť polyuretánovým náterom podľa pokynov.
Nerezové potrubia postačuje natrieť pásom š.80 mm vo vzdialenostiach 1,5 m.
Oceľové rúry uložené v zemi budú natreté asfaltovým náterom.
Postup pri aplikácií náterov:
potrubie je potrebné pred aplikáciou náterov okartáčovať a odmastiť
| 1 x základný polyuretánový náter Chemodur G |  | spotreba: 4,7 m2/kg
| 2 x základný polyuretánový náter Chemopur G (U 2061) |  | spotreba: 6-8 m2/kg
| 2 x povrchový polyuretánový náter Chemopur E (U 2081) |  | spotreba: 6-9 m2/kg
Potrubia sa natrú podľa dopravovaného média nasledovne:
| surová odpadová voda |  | čierna |  | RAL 9004
| kal, kalová voda, zhrabky, piesok |  | hnedá |  | RAL 8007
| polyelektrolyt |  | biela |  | RAL 9010
| úžitková voda, vyčistená voda |  | zelená (tmavý odtieň) |  | RAL 6029
| pitná voda |  | zelená (svetlý odtieň) |  | RAL 6018
| tlakový vzduch |  | modrá |  | RAL 5015
| plyn |  | žltá |  | RAL 1026
| konštrukcie (ktoré nie sú pozinkované) |  | šedá |  | RAL 7042
Spotreba náterových hmôt:
1 | základný polyuretánový náter Chemodur G |  |  | kg | 1 | 0 | 0
2 | základný polyuretánový náter Chemopur G |  |  | kg | 1 | 0 | 0
vrchný polyuretánový náter Chemodur E (U 2081)
3 | hnedá | RAL 8007 |  | kg | 1 | 0 | 0
4 | zelená (tmavý odtieň) | RAL 6029 |  | kg | 1 | 0 | 0
5 | zelená (svetlý odtieň) | RAL 6018 |  | kg | 1 | 0 | 0
| DODÁVKA CELKOM : | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKOM : |  |  | % |  | 20 | 0
| NÁKLADY CELKOM : | [5 empty] | 0
| PS-01 MECHANICKÉ PREDČISTENIE CELKOM: | [5 empty] | 0

## PS-02 stroje
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-02 BIOLOGICKÉ ČISTENIE A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU
Nové stroje a zariadenia
Číslo | Popis položky | Zapojenie | Počet (ks) | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Rozdeľovací objekt RO1
MP2 | Rozdeľovací objekt | rieši VD | 1 | 0 | 0
rozdelenie a meranie prietoku OV pritekajúcich na biologické čistenie
dodávka MaR a ASRTP
- objekt sa skladá s troch komôr, celkový rozmer: 2000x820 mm, mat. AISI304, hr.plechu 8mm
- prítok OV do strednej komory, odtok OV cez prepadové hrany do krajných komôr
- hĺbka prítokovej komory: 1620mm, hĺbka odtokových komôr: 1620mm
- prítok aj odtok OV bude cez nerezové potrubia osadené v dnách komôr
- prítok OV: nerez. potrubie DN350 - vyvedené 1m mimo objekt, ukončené prírubou- sučasť dodávky MP2
- odtok OV: nerez. potrubia DN300 - vyvedené 0,5m mimo objekt, ukončené prírubou- sučasť dodávky MP2
- rieši výrobná dokumentácia
Anaeróbne nádrže - ANN
2ST1a,b | Stenový uzáver s predĺženým ovládaním na stojane | 2 | 2 | 0 | 0
- obojsmerne tesniace šúpatko
- ovládanie ručné kolo (300 mm) - nestúpajúce vreteno
- stavidlo na stenu na kruhový otvor DN300
- dno osadenia stavidla 2,66m
- výška zdvihu cca 300mm, výška dosky 300mm
- výška ovládania nad komorou cca1000 mm,
- materiál oc. tr. 17 (nerez) - rým, doska, upevňovacia doska, vreteno, ochranná trubka...
príslušenstvo:
- predĺženie vretena, kotevná sada, konzolový stojan, ručné kolesu 400mm
2M1 | Ponorné kalové miešadlo | 2 | 2 | 0 | 0
a,b | Flygt SR 4640.412 SF 13⁰ (alebo ekvivalent)
- príkon P = 2,5 kW, 3x400V, stator Y, 50Hz
- štart D
- materiálové prevedenie : antikorózna ocel
- hmotnosť m = 60 kg
- vrátane tepelnej ochrany motora
- IP 68, dvojitá mechanická upchávka
- priemer vrtule: 368 mm
Príslušenstvo:
- zabudovaná tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny - FLS int.
- monitorovacia jednotka - MiniCASII; 24V AC/DC (alebo ekvivalent)
- 10 m kábel SUBCAB 4x1,5+2x1,5
- JVT 50x50/6800.4630.304 (vodiaca tyč 50x50x4mm, 6m, oceľ AISI304)
- spojovacia konzola pre vodiace tyče nad 6m
- sieťový záves kábla, držiaky kábla
- otočný žeriav typ 070, nosnosť 70kg, materiál oc tr. 11., pozink.
Denitrifikačné nádrže - DNN
2M2 | Ponorné kalové miešadlo | 4 | 4 | 0 | 0
a,b,c,d | Flygt SR 4640.412 SJ 16⁰ (alebo ekvivalent)
- príkon P = 2,5 kW, 3x400V, stator Y, 50Hz
- štart D
- priemer vrtule: 368mm
- materiálové prevedenie : antikorózna ocel
- hmotnosť m = 60kg
- vrátane tepelnej ochrany motora
- IP 68, dvojitá mechanická upchávka
Príslušenstvo:
- zabudovaná tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny - FLS int.
- monitorovacia jednotka - MiniCASII; 24V AC/DC (alebo ekvivalent)
- 10 m kábel SUBCAB 4x1,5+2x1,5
- JVT 50x50/6800.4630.304 (vodiaca tyč 50x50x4mm, 6m, oceľ AISI304)
- spojovacia konzola pre vodiace tyče nad 6m
- sieťový záves kábla, držiaky kábla
- otočný žeriav typ 070, nosnosť 70kg, materiál oc tr. 11., pozink.
2SP1a,b | magneticko-indukčný prietokomer | 2 | 2 | 0 | 0
typ : BadgerMeter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
merané médium: aktivačná zmes
DN350, pripojenie na prírubu PN16
Q=13,6-4520 m3/h, stav. dĺžka 600mm
stupeň krytia IP67
presnosť merania : 0,25%
materiál : teleso C-oceľ, elektróda Cr-oceľ, výstielka teflon,
analógový výstup 4 až 20 mA,
napájanie 230 VAC pri 50 Hz,
stupeň krytia : IP 68
delená montáž s káblom 10m
Regeneračné nádrže kalu- RNK
2M3 | Ponorné kalové miešadlo | 2 | 2 | 0 | 0
a,b | Flygt SR 4630.412 SF 7⁰ (alebo ekvivalent)
- príkon P = 1,5 kW, 3x400V, stator Y, 50Hz
- štart D
- priemer vrtule: 368mm
- materiálové prevedenie : antikorózna ocel
- hmotnosť m = 60kg
- vrátane tepelnej ochrany motora
- IP 68, dvojitá mechanická upchávka
Príslušenstvo:
- zabudovaná tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny - FLS int.
- monitorovacia jednotka - MiniCASII; 24V AC/DC (alebo ekvivalent)
- 10 m kábel SUBCAB 4x1,5+2x1,5
- JVT 50x50/6800.4630.304 (vodiaca tyč 50x50x4mm, 6m, oceľ AISI304)
- spojovacia konzola pre vodiace tyče nad 6m
- sieťový záves kábla, držiaky kábla
- otočný žeriav typ 070, nosnosť 70kg, materiál oc tr. 11., pozink.
Nitrifikačné nádrže - NN
2PS1a,b | Jemnobubulinný prevzdušňovací systém | set | 1 | 0 | 0
typ : RAUBIOXON DUO PLUS 2x500 so spätným ventilom (alebo ekvivalent)
množstvo vzduchu pre nitrifikáciu:
Pri tvzduchu=20°C, H=0,00 m n.m.
Qmax = 1822 m3/hod
QPRIEM = 1653 m3/hod
oxygenačná kapacita v aktivačnej zmesi :
OC`štandard = 167 kgO2/h
Prevzdušňovací systém pozostáva:
- jemnobublinné prevzdušňovacie elementy pre jednu linku - 144ks; celkom 288ks
- počet roštov celkom 24 ks (12 ks pre každú linku), 2 ks roštov pre 1 ks zvodu
- potrubný rozvod v nádrži (lPE potrubie, kolená, T-kusy)
- podpery, kotviaci a montážny materiál
2Č1 | Vrtuľové kalové čerpadlo | 2 | 2 | 0 | 0
a,b | Flygt PP 4640.412/9° (alebo ekvivalent)
(čerpadlo pre interný recyklus)
- Q=88 l/s, H=0,7 m, výtlak 375 mm
- príkon P = 2,5 kW, 3x400V, 50Hz, In=7A; Is=22A; n=705 ot/min
- štart Y
- regulované s frekvenčným meničom
- vrátane tepelnej ochrany motora
- priemer vrtule: 368 mm, hmotnosť 60 kg
- materiálové prevedenie: plášť, hriadeľ, vrtuľa - antikorózna oceľ
Príslušenstvo:
- sonda prieniku kvapaliny do motora - FLS int.
- monitorovacia jednotka - MiniCASII; 24V AC/DC (alebo ekvivalent)
- 10 m kábel SUBCAB 3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)
- horný držiak vodiacich tyčí 2" nerez
- ochranná zátka vodiacich tyčí
- prírubový pripojovací kruh - AISI 304
- sada montážneho príslušenstva
- otočný nerezový žeriav s pätkou - AISI 304
- sieťový záves kábla a držiaky kábla
- výtlačný válec navarovací
2ST5 a,b | Stavidlový uzáver na stenu | 2 | 2 | 0 | 0
- ovládanie ručné kolo - nestúpajúce vreteno
- stavidlo na stenu na otvor 600x1200
- hĺbka komory 6,5m
- výška zdvihu cca 1200mm, výška dosky 1200mm
- výška ovládania nad kanálom cca 1000 mm,
- materiál oc. tr. 17 (nerez)
príslušenstvo:
- predĺženie vretena, kotevná sada, konzolový stojan 800 mm, ručné koleso 400mm
Rozdeľovací objekt - RO2
2ST2a,b | Stenový uzáver s predĺženým ovládaním na stojane | 2 | 2 | 0 | 0
- obojsmerne tesniace šúpatko
- ovládanie ručné kolo (400 mm) - nestúpajúce vreteno
- stavidlo na stenu na kruhový otvor DN400
- hĺbka komory 2,80m
- výška zdvihu 400mm, výška dosky 400mm
- výška ovládania nad komorou cca1000 mm,
- materiál oc. tr. 17 (nerez) - rým, doska, upevňovacia doska, vreteno, ochranná trubka...
príslušenstvo:
- predĺženie vretena, kotevná sada, konzolový stojan, ručné kolesu 400mm
2ST3 | Stenový uzáver s predĺženým ovládaním na stojane | 1 | 1 | 0 | 0
typ ERI 600x800 + ručné ovládanie
- obojsmerne tesniace šúpatko
- ovládanie ručné kolo - nestúpajúce vreteno
- stavidlo na stenu na obdĺžnikový otvor 600x800
- hĺbka komory 2,80m
- výška zdvihu cca 800mm, výška dosky 800mm
- výška ovládania nad kanálom cca 800 mm,
- materiál oc. tr. 17 (nerez)
príslušenstvo:
- predĺženie vretena, kotevná sada, konzolový stojan 800 mm, ručné koleso 400mm
Dúchareň
2D1 | dúchadlo pre nitrifikačnú nádrž | 2+1 | 3 | 0 | 0
a,b,c | typ: Kaeser DB236C (pretlak) (alebo ekvivalent)
médium: vzduch
výkon dúchadiel je regulovaný FM
požadovaný maximálny výkon jedného dúchadla:
Q1=996 m3/h, (QN=911 Nm3/h), pri H=946 mbar (570mnm), t=22°C
Parametre navrhnutého dúchadla:
Sací výkon Q1=229,8-1124,4 m3/h, prevádzkový tlak 630 mbar pri T1=20°C, vlhkosť = 60%
max. tlaková diferencia navrhnutého dúchadla ∆p=1020 mbar
Výkon dúchadla je možné regulovať frekv. meničom v rozsahu: cca 18-60 Hz
v závislosti od údajov od kyslíkovej sondy v nitrifikácii
m=425 kg celá zostava s el. motorom a protihlukovým krytom
motor typ B3
Pm=30,0 kW, U=400 V, f=50 Hz, nm=3320 ot/min
rozsah regulácie: f= cca 18,0-60,0 Hz,
hlučnosť: 73dB(A)
Súčasťou dúchadla je (z každej položky 1 ks):
- samotný protihlukový kryt s integrovaným odvetrávaím vnútorného priestoru
krytu samostatným ventilátorom
- vstupný tlmič hluku
- výstupný tlmič hluku na výtlaku optarený kompenzátorom
- integrovaný pretlakový (poistný) ventil
- nasávací filter s ukazovateľom tlakovej diferencie (zanesenia): nasávanie z okolia
- ukazovateľ tlaku: pretlak
- motor triedy IE3 s PTC termistormi
- tlmenie vibrácií silentblokmi
- automatické napínanie klinových remeňov
- spätná klapka
- ukazovateľ teploty so spínacím bodom
2MV1a,b | elektro-magnetický ventil | 2 | 2 | 0 | 0
2/2-cestný nútene riadený DN6/4" (vzduch)
tlak: p=0-16 bar (pracuje bez diferenčného tlaku)
max.teplota: t=130°C
cievka: 230V, 50Hz
stupeň krytia: IP65
materiálové vyhotovenie: teleso-nerez, tesnenie-EPDM
2PK1 | pojazdný kladkostroj s ručným pohonom | 1 | 1 | 0 | 0
nosnosť = 1,2 t
zdvih = 5,0 m
(pozinkovaná reťaz)
kladkostroj je umiestnený na I - nosníku nosnej konštrukcie
2EK1 | Elektrická medziprírubová uzatváracia klapka | 4 | 4 | 0 | 0
a,b,c, d | DN150, PN10
s nestúpajúcim vretenom
médium: tlakový vzduch
klapka vybavená elektrickým servopohonom a kolesom pre ručný pohon
materiál telesa šedá liatina, dosky Cr-oceľ a sedla kov/EPDM,
P=0,50 kW; 3x400 V; 50 Hz
ČS vratného a prebytočného kalu
2Č2a,b | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou | 2+0 | 2 | 0 | 0
drážkou na odvod abrázií
(čerpanie vratného kalu)
typ: Flygt NP 3102.160 LT/421; Dodávateľ: LK Pumpservice Bratislava (alebo ekvivalent)
zapojenie: 1+0
čerpané médium: vratný kal, koncentrácia sušiny do 0,7%
vertikálna inštalácia do mokrej komory
Q=25-51 l/s, H=1,03-2,07m
- P=3,1kW; 3x400V, štart D; 50Hz; In=6,8A, Is= 40, n=1450 ot/min,
- trieda izolácie motora H (180°C), počet štartov: 30/hod
- sacie hrdlo na prírubu DN100, PN16,
- výtlačné hrdlo na prírubu DN100, PN16,
- dvojitá mechanická upchávka WCCR/WCCR
- samočistiace polootvorené obežné koleso, adaptívne
- drážka na odvod abrázií Spin-out drážka
- materiál telesa a obežného kolesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ, mechanická upchávka.
hmotnosť: čerpadlo: 100 kg; sacie koleno: 35 kg
Príslušenstvo:
- tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny - FLS int.
- monitorovacia jednotka - MiniCASII (24V AC/DC) (alebo ekvivalent)
- 10m kábel SUBCAB 4x1,5+2x1,5
- sacie oceľové koleno DN100 + sada mechan. kotiev kolena
- držiaky kábla
2Č3a,b | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou | 2+0 | 2 | 0 | 0
drážkou na odvod abrázií
(čerpanie prebytočného kalu)
typ: Flygt NP 3085.160 SH/256; Dodávateľ: LK Pumpservice Bratislava (alebo ekvivalent)
zapojenie: 1+0
čerpané médium: aktivačná zmes, koncentrácia sušiny do 0,7%
vertikálna inštalácia do mokrej komory
Q=10-12 l/s, Hp=5m, Hmax=7,5m, Hmin=2,7m, H2=13,8m
- P=2,4kW; 3x400V, štart D; 50Hz; In=4,8A, Is= 29, n=2845 ot/min,
- trieda izolácie motora H (180°C), počet štartov: 30/hod
- sacie hrdlo na prírubu DN80, PN16,
- výtlačné hrdlo na prírubu DN80, PN16,
- dvojitá mechanická upchávka WCCR/WCCR
- samočistiace polootvorené obežné koleso, adaptívne
- drážka na odvod abrázií Spin-out drážka
- materiál telesa a obežného kolesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ, mechanická upchávka.
hmotnosť: čerpadlo: 68 kg; sacie koleno: 35 kg
Príslušenstvo:
- tepelná ochrana motora
- sonda prieniku kvapaliny - FLS int. (alebo ekvivalent)
- monitorovacia jednotka - MiniCASII (24V AC/DC) (alebo ekvivalent)
- 10m kábel SUBCAB 4x1,5+2x1,5
- sacie oceľové koleno DN100 + sada mechan. kotiev kolena
- držiaky kábla
2IP1 a,b | magneticko-indukčný prietokomer | 2 | 2 | 0 | 0
typ : BadgerMeter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
merané médium: aktivačná zmes
DN150, pripojenie na prírubu PN16
Q=13,6-4520 m3/h, stav. dĺžka 600mm
stupeň krytia IP67
presnosť merania : 0,25%
materiál : teleso C-oceľ, elektróda Cr-oceľ, výstielka teflon,
analógový výstup 4 až 20 mA,
napájanie 230 VAC pri 50 Hz,
stupeň krytia : IP 68
delená montáž s káblom 10m
2ST4a,b | Stenový uzáver s predĺženým ovládaním na stojane | 2 | 2 | 0 | 0
- obojsmerne tesniace šúpatko
- ovládanie ručné kolo (400 mm) - nestúpajúce vreteno
- stavidlo na stenu na kruhový otvor DN300
- dno potrubia po hranu komory 2,71m
- výška zdvihu 300mm, výška dosky 300mm
- výška ovládania nad komorou cca1000 mm,
- materiál oc. tr. 17 (nerez) - rým, doska, upevňovacia doska, vreteno, ochranná trubka...
príslušenstvo:
- predĺženie vretena, kotevná sada, konzolový stojan, ručné kolesu 400mm
Dávkovanie síranu železitého
2CHH1 | Zásobník síranu železitého | 1 | 1 | 0 | 0
polyetylénový PE-HD stojatý dvojplášťový zásobník
médium: 41 % síran železitý (1,51-1,54kg/l)
objem: V = 20 m3
orientačné rozmery nádrže: priemer dna 2750mm
hmotnosť zásobníka : prázdny 1830 kg, plný cca 24930 kg
príslušenstvo:
- plniace potrubie PE-HD DN80 opatrené spätnou klapkou a rýchlospojkou pre napojenie autocisterny, ultrazvukový hladinomer, spodná výusť DN250/80/15 s ukončením pre pripojenie dávkovacieho čerpadla, záchytná vanička
- monitoring priesaku a meranie výšky hladiny v zásobníku - ultrazvuková sonda s
miestnym zobrazovaním, výstup 4-20mA; svetelná a akusticka signalizácia;
Súčasťou dodávky 2CHH1 je (počet 2ks, zapojenie 2ks):
2Č4a,b | Dávkovacie čerpadlo síranu železitého
DČ Prominent Beta5 (alebo ekvivalent)
prietok: Q = 20,0 l/hod
príkon: P = 0.18 kW; 230 V; 50Hz; IP54
tlak: 4 barov
počet: 2 ks (1 ks prac. stroj + 1 ks inštal. rezerva)
riadenie dávkovaného množstva prostredníctvom 2ks RSDC (skrinka proporcionálneho
dávkovania) - analógový alebo pulzný signál 0/4-20mA
čerpadlá umiestnené v prenosnom PE dávkovacom komplete s rozmermi 550x450x650;
hmotnosť cca 3,0kg
Potrubné rozvody vrátane hadicovej trasy DN20 (cca 2x45m), ventilov, filtračnej
zostavy na saní, na výtlaku pretlakové injekčné ventily
| DODÁVKA STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  |  |  | 0
| MONTÁŽ STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  | % | 9 | 0
| NÁKLADY STROJE A ZARIADENIA CELKOM : |  |  |  | 0

## PS-02 rúry
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-02 BIOLOGICKÉ ČISTENIE A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU
Nádrže biologického čistenia
Potrubné rozvody
Pozícia číslo | Popis položky | Materiál | Rozmer [mm] (ks) | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
2.01 | potrubie nerezové | AISI 304 | &355,6x3,0 | 46 | m | 0 | 0
2.02 | potrubie nerezové | AISI 304 | &323,9x3,0 | 15 | m | 0 | 0
2.03 | potrubie nerezové | AISI 304 | &168,3x3,0 | 18 | m | 0 | 0
2.04 | potrubie nerezové | AISI 304 | &139,7x3,0 | 10 | m | 0 | 0
2.05 | potrubie nerezové | AISI 304 | &114,3x3,0 | 16 | m | 0 | 0
2.06 | potrubie nerezové | AISI 304 | &76,1x3,0 | 93 | m | 0 | 0
2.07 | potrubie nerezové | AISI 304 | DN2" | 63 | m | 0 | 0
2.07a | potrubie nerezové | AISI 304 | &33,7x3,0 | 2 | m | 0 | 0
2.07b | potrubie nerezové | AISI 304 | &27,0x3,0 | 1 | m | 0 | 0
2.08 | oblúk rúrový k=45°, R=1,5 D | AISI 304 | &355,6x3,0 | 10 | ks | 0 | 0
2.09 | oblúk rúrový k=10°, R=1,5 D | AISI 304 | &355,6x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
2.10 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &323,9x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
2.11 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &168,3x3,0 | 6 | ks | 0 | 0
2.12 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &139,7x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
2.13 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &76,1x3,0 | 24 | ks | 0 | 0
2.14 | T-kus | AISI 304 | DN150 | 1 | ks | 0 | 0
2.15 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | AISI 304 | DN350 | 6 | ks | 0 | 0
2.16 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | AISI 304 | DN300 | 2 | ks | 0 | 0
2.17 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | AISI 304 | DN125 | 8 | ks | 0 | 0
2.18 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | AISI 304 | DN80 | 12 | ks | 0 | 0
2.19 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | AISI 304 | DN65 | 36 | ks | 0 | 0
2.20 | lemový nákružok | AISI 304 | &355,6x3,0 | 6 | ks | 0 | 0
2.21 | lemový nákružok | AISI 304 | &323,9x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
2.22 | lemový nákružok | AISI 304 | &139,7x3,0 | 8 | ks | 0 | 0
2.23 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x3,0 | 12 | ks | 0 | 0
2.24 | lemový nákružok | AISI 304 | &76,1x3,0 | 36 | ks | 0 | 0
2.25 | bezprírubové nožové šúpatko |  | DN125 | 4 | ks | 0 | 0
s ručným kolesom
2.26 | redukcia centrická | AISI 304 | DN150/DN125 | 4 | ks | 0 | 0
2.27 | redukcia excentrická | AISI 304 | DN125/DN100 | 4 | ks | 0 | 0
2.28 | redukcia excentrická | AISI 304 | DN100/DN65 | 4 | ks | 0 | 0
2.29 | redukcia excentrická | AISI 304 | DN80/DN65 | 12 | ks | 0 | 0
2.30 | uzatváracia klapka |  | DN65 | 12 | ks | 0 | 0
2.31 | privarovací nátrubok s vonkajším závitom, typ 308 | AISI304 | DN2" | 2 | ks | 0 | 0
2.32 | privarovací nátrubok s vonkajším závitom, typ 308 | AISI304 | DN1" | 7 | ks | 0 | 0
2.33 | guľový ventil s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN2" | 2 | ks | 0 | 0
2.34 | guľový ventil s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN1" | 7 | ks | 0 | 0
2.35 | vsuvka jednoznačná s vonkajšími závitmi | AISI 304 | DN1" | 1 | ks | 0 | 0
2.36 | tlaková hadicová spojka, pevná, typ C52 | AISI 304 | DN1" | 7 | ks | 0 | 0
2.37 | hadica |  | DN2" | 2 | m | 0 | 0
2.38 | prípojka na hadicu | AISI 304 | DN2" | 1 | ks | 0 | 0
2.39 | šrobenie s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN1" | 1 | ks | 0 | 0
2.40 | rúrová záslepka | AISI 304 | &76,1x3,0 | 4 | ks | 0 | 0
2.41 | otočný žeriav, nosnosť 70kg, materiál oc tr. 11., pozink. |  |  | 2 | ks | 0 | 0
2.42 | Nátrubok navarovaci s vonk. závitom | AISI 304 | DN3/4" | 6 | ks | 0 | 0
2.43 | Zátka s vnútorným závitom | AISI 304 | DN3/4" | 6 | ks | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 350, PN 10 pre čerp (02a32) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN 125, PN 10 pre nož.šup.(02a32 + 21L) |  |  | 4 | ks | 0 | 0
3 | prírubový spoj DN 65, PN 10 pre klapku |  |  | 12 | ks | 0 | 0
4 | prírubový spoj DN 65, PN 10 (02a32) |  |  | 12 | ks | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
aa1 | uloženie potrubia DN350 (m1=15kg) | RIEŠI VD |  | 12 | ks | 0 | 0
ab1 | uloženie potrubia DN125 (m1=6kg) | RIEŠI VD |  | 8 | ks | 0 | 0
ac1 | uloženie potrubia DN100 (m1=5kg) | RIEŠI VD |  | 8 | ks | 0 | 0
ad1 | uloženie potrubia DN65 (m1=2kg) | RIEŠI VD |  | 24 | ks | 0 | 0
ae1 | uloženie potrubia DN65 (m1=2kg) | RIEŠI VD |  | 8 | ks | 0 | 0
af1 | uloženie potrubia DN150 (m1=8kg) | RIEŠI VD |  | 5 | ks | 0 | 0
ph1 | nerezová prepadová hrana (m1=300kg) | RIEŠI VD |  | 2 | ks | 0 | 0
np1 | nerezový plech pre prepad. hranu (m1=500kg) | RIEŠI VD |  | 2 | ks | 0 | 0
ČS vratného a prebytočného kalu
Potrubné rozvody
Pozícia číslo | Popis položky | Materiál | Rozmer [mm] (ks) | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
2.45 | potrubie nerezové | AISI 304 | &219,1x3,0 | 83 | m | 0 | 0
2.46 | potrubie nerezové | AISI 304 | &168,3x3,0 | 2 | m | 0 | 0
2.47 | potrubie nerezové | AISI 304 | &114,3x3,0 | 9 | m | 0 | 0
2.48 | potrubie nerezové | AISI 304 | DN2" | 19 | m | 0 | 0
2.49 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &219,1x3,0 | 6 | ks | 0 | 0
2.50 | oblúk rúrový k=45°, R=1,5 D | AISI 304 | &219,1x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
2.51 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &114,3x3,0 | 4 | ks | 0 | 0
2.52 | redukcia centrická | AISI 304 | DN200/DN150 | 4 | ks | 0 | 0
2.53 | redukcia centrická | AISI 304 | DN200/DN100 | 2 | ks | 0 | 0
2.54 | redukcia centrická | AISI 304 | DN100/DN80 | 2 | ks | 0 | 0
2.55 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | nerez | DN150 | 4 | ks | 0 | 0
2.56 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | nerez | DN100 | 12 | ks | 0 | 0
2.57 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | nerez | DN80 | 2 | ks | 0 | 0
2.58 | lemový nákružok | AISI 304 | &168,3x3,0 | 4 | ks | 0 | 0
2.59 | lemový nákružok | AISI 304 | &114,3x3,0 | 12 | ks | 0 | 0
2.60 | lemový nákružok | AISI 304 | &88,9x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
2.61 | bezprírubové nožové šúpatko | nerez | DN100 | 2 | ks | 0 | 0
s ručným kolesom
2.62 | spätná klapka | nerez | DN100 | 2 | ks | 0 | 0
2.63 | montážna vložka | nerez | DN100 | 2 | ks | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 150, PN 10 (02a32) |  |  | 4 | ks | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN 100, PN 10 |  |  | 12 | ks | 0 | 0
3 | prírubový spoj DN 80, PN 10 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
ag1 | uloženie potrubia DN150 (m1=6kg) | RIEŠI VD |  | 22 | ks | 0 | 0
ah1 | uloženie potrubia DN150 (m1=8kg) | RIEŠI VD |  | 2 | ks | 0 | 0
ai1 | uloženie potrubia DN150 (m1=8kg) | RIEŠI VD |  | 2 | ks | 0 | 0
aj1 | uloženie potrubia DN100 (m1=5kg) | RIEŠI VD |  | 2 | ks | 0 | 0
ak1 | uloženie potrubia DN100 (m1=3kg) | RIEŠI VD |  | 2 | ks | 0 | 0
Dúchareň
Potrubné rozvody
Pozícia číslo | Popis položky | Materiál | Rozmer [mm] (ks) | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
2.65 | potrubie nerezové | AISI 304 | &168,3x3,0 | 13 | m | 0 | 0
2.66 | potrubie nerezové | AISI 304 | &114,3x3,0 | 1 | m | 0 | 0
2.67 | potrubie nerezové | AISI 304 | &48,3x1,6 | 1 | m | 0 | 0
2.68 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 D | AISI 304 | &168,3x3,0 | 4 | ks | 0 | 0
2.69 | prír. točivá, PN 10, typ 02, STN 13 1160 | nerez | DN150 | 12 | ks | 0 | 0
2.70 | lemový nákružok | AISI 304 | &168,3x3,0 | 12 | ks | 0 | 0
2.71 | redukcia excentrická | AISI 304 | DN150/DN100 | 3 | ks | 0 | 0
2.72 | bezprírubová uzatváracia klapka s ručnou |  | DN150 | 1 | ks | 0 | 0
pákou s plynulou aretáciou
(médium vzduch 90°C)
2.73 | teplomerová jímka PN16, &9, L=100mm, (ON 02 7212) |  | M 20x1,5 | 2 | ks | 0 | 0
2.74 | návarok na teplomer |  | M 20x1,5 | 2 | ks | 0 | 0
2.75 | privarovací nátrubok s vonkajším závitom | AISI 304 | DN40 | 2 | ks | 0 | 0
2.76 | guľový ventil s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN40 | 2 | ks | 0 | 0
2.77 | vsuvka závitová s vonkajšími závitmi | AISI 304 | DN40 | 2 | ks | 0 | 0
2.78 | tepelná izolácia hr.50mm na rúru DN150 | min. vlna |  | 6 | m2 | 0 | 0
2.79 | oplechovanie zaizolovanej rúry, plech hr.cca0,5mm DN150 | pozink |  | 7 | m2 | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 150, PN 10 (02a32) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN 150, PN 10 (02a32) pre klapku |  |  | 5 | ks | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | Počet | MJ | Jednotková cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
al1 | uloženie potrubia DN150 (m1=10kg) | RIEŠI VD |  | 5 | ks | 0 | 0
Náterové hmoty
Vzhľadom na použité materiály (nerez, pozinkovaná oceľ), nie sú potrebné náterové hmoty.
| DODÁVKA CELKOM : | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKOM : |  |  |  | % | 20 | 0
| NÁKLADY CELKOM : | [5 empty] | 0
| PS-02 BIOLOGICKÉ ČISTENIE A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU CELKOM : | [5 empty] | 0

## PS-03 stroje
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-03 DOSADZOVACIE NÁDRŽE
Nové stroje a zariadenia
Číslo | Popis položky | Zapojenie | Počet (ks) | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Dosadzovacie nádrže
3DN1a,b | Technologické vybavenie dosadzovacej nádrže | 2 | 2 | 0 | 0
Dodávateľ: VHZ-DIS Brno (alebo ekvivalent)
priemer dosadzovacej nádrže 15 500 mm
hĺbka nádrže pri stene 5,100 mm
hĺkba vody pri stene nádrže 4600 mm
hĺkba vody v2/3 nádrže 5000 mm
šírka koruny nádrže 600 mm
Rozsah dodávky:
- pojazdový most vrátane zábradlia a póroroštov
- pohon mostu s pojazdom po celopryžovom kolese s obvodovým náhonom
- elektroinštalácia mostu vrátane rozvádzača a rámu
- stieranie dna pomocou ťahanej škrabky a hladiny
- čerpadlo pre odťah plávajúcích nečistôt, inštalované na pojazdovom moste, vrátane potrubných rozvodov
- jímka čerpadla pre odťah plávajúcich látok
- zariadenie pre čistenie prepadových hrán rotačným kartáčom s elektropohonom
- disipačný valec s výtokovými usmerňovačmi
- flokulačný valec
- stredový stĺp DN400 s výtokovými otvormi vrátane príruby DN400, PN10
- jednostranná posuvná, pílovitá priepadová hrana a norná stena
- chránička elektrických káblov DN100 vrátane tvaroviek, príruby DN100, PN10
- spojovací a kotviaci materiál
- ventilátor ofuku hladiny
- rotujúca kefa na čistenie pojazdnej dráhy mosta (odstraňovanie snehu)
Materiálové prevedenie:
- pojazdový most, zábradlie (oceľ tr. 11 ​​+ žiarový pozink.)
- pórorošt na pojazdovom moste - kompozit
- potrubné rozvody, disipačný valec, flokulační válec, stieranie dna a hladiny, priepadové hrany a norné steny, jímka plávajúcích nečistôt, kotvenie - nerez
Spotřebiče zapojené do rozvádzača:
pohon mostu - 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
pohon kartáča - 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
čerpadlo plávajúcich nečistôt - 0,55 kW, 400 V, 50 Hz
ventilátor ofuku hladiny - 0,25kW, 400V, 50 Hz
rotujúca kefa na čistenie pojazdnej dráhy mosta (odstraňovanie snehu) - 0,25kW, 400V, 50 Hz
| DODÁVKA STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  |  |  | 0
| MONTÁŽ STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  | % | 14 | 0
| NÁKLADY STROJE A ZARIADENIA CELKOM : |  |  |  | 0

## PS-03 rúry
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-03 DOSADZOVACIE NÁDRŽE
| Akumulačná komora plávajúcich nečistôt | [8 empty] | Demontáž | 1 | Eur
Potrubné rozvody - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) | Základna cena (EUR) | Základna cena (Kč); hmotnosť
3.01 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø114.3x3,0 | m | 4 | 0 | 0 |  | 998.73
3.02 | Koleno rúrové k=90°, R=1,5 | AISI 304 | Ø114.3x3,0 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 405.26
3.03 | T-kus | AISI 304 | Ø114.3x3,0 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 1376.67
3.04 | Prípojka pre fekálne vozidlo | AISI 304 | DN100 | ks | 1 | 0 | 0 | 15
Doplnkové konštrukcie - rozvod kalu
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál |  | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR) | Základna cena (EUR) | Základna cena (Kč); hmotnosť
a3 | Nasávací element - pozdĺžne zrezaná rúra Ø114.3x3,0, dĺ 700mm | nerez | rieši VD | ks | 2 | 0 | 0 |  | 998.73 | Kč
b3 | Norná stena v tvare L (plech 2x 600x1750x5mm) | nerez | rieši VD | ks | 1 | 0 | 0 | #REF! | 80 | kg
c3 | Uloženie potrubia DN100; strmen so sedlom | nerez | rieši VD | ks | 3 | 0 | 0 | #REF! | 6 | kg
d3 | Uloženie potrubia DN100; strmen so sedlom | nerez | rieši VD | ks | 1 | 0 | 0 | #REF! | 4 | kg
| DODÁVKA CELKOM : | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKOM : |  |  | % |  | 20 | 0 | tu nebola v rozpočte montáž
| NÁKLADY CELKOM : | [5 empty] | 0
| PS-03 DEMONTÁŽ CELKOM : | [5 empty] | 0
| PS-03 DOSADZOVACIE NÁDRŽE CELKOM : | [5 empty] | 0

## PS04-stroje
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-04 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO
Nové stroje a zariadenia
Číslo | Popis položky | zapojenie | počet (ks) | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Strojovňa kalových nádrží
4Č1 | Kalové čerpadlo - manipulácia s kalom (existujúce) | 1 | 1 | n/a | n/a
typ Flygt NT 3127 HT3 (488)
dopravované médium 3% aeróbne stabilizovaný kal,
inštalácia do suchej komory,
dopravované množstvo 24 L/s,
dopravná výška 11,2 m,
teplota média maximálne 45 °C, okolia 5 až 30 °C
dvojkanálové otvorené obežné koleso f215 mm,
priechodnosť obežným kolesom f100 mm,
sacie hrdlo na prírubu DN100, PN10,
výtlačné hrdlo na prírubu DN100, PN10,
materiál telesa a obežného kolesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
vybavené dvojitou mechanickou upchávkou,
Trojfázový asynchrónny elektromotor
počet pólov 4,
menovitý výkon 4,7 kW,
menovité otáčky 1465 ot./min,
menovitý prúd 11 A,
3 PTC termistory zabudované vo vinutí statora motora,
napájanie 3x400 V pri 50 Hz,
hmotnosť 167 kg.
4Č2 | Kalové čerpadlo - výtlak na kalové polia (existujúce) | 1 | 1 | n/a | n/a
typ Flygt NT 3102 MT3 (463)
dopravované médium 4% aeróbne stabilizovaný kal,
inštalácia do suchej komory,
dopravované množstvo 14,5 L/s,
dopravná výška 7,5 m,
teplota média maximálne 45 °C, okolia 5 až 30 °C
dvojkanálové otvorené obežné koleso f172 mm,
priechodnosť obežným kolesom f100 mm,
sacie hrdlo na prírubu DN100, PN10,
výtlačné hrdlo na prírubu DN100, PN10,
materiál telesa a obežného kolesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
vybavené dvojitou mechanickou upchávkou,
Trojfázový asynchrónny elektromotor
počet pólov 4,
menovitý výkon 2,4 kW,
menovité otáčky 1460 ot./min,
menovitý prúd 5,5 A,
3 PTC termistory zabudované vo vinutí statora motora,
napájanie 3x400 V pri 50 Hz,
hmotnosť 154 kg.
4IP1 | Indukčný prietokomer - prívod nestabilizovaného kalu (existujúci) | 1 | 1 | n/a | n/a
DN80, PN16,
delená verzia s montážou na stenu,
merací rozsah 0,5 až 5 m/s,
presnosť 0,5%,
materiál telesa C-oceľ, elektród Cr-oceľ, výstielky teflon,
analógový výstup 4 až 20 mA,
napájanie 230 VAC pri 50 Hz,
stupeň krytia IP 65,
4IP2 | Indukčný prietokomer - stabilizovaný kal na kalové polia (existujúci) | 1 | 1 | n/a | n/a
DN100, PN16,
delená verzia s montážou na stenu,
merací rozsah 0,5 až 5 m/s,
presnosť 0,5%,
materiál telesa C-oceľ, elektród Cr-oceľ, výstielky teflon,
analógový výstup 4 až 20 mA,
napájanie 230 VAC pri 50 Hz,
stupeň krytia IP 65,
Nádrž aeróbnej stabilizácie kalu
4Č3 | Kalové čerpadlo - odťah kalovej vody (existujúce) | 1 | 1 | n/a | n/a
typ Flygt CS 3085 MT3 (632)
dopravované médium: kalová voda
inštalácia do mokrej komory,
dopravované množstvo 10,6 L/s,
dopravná výška 3,36 m,
teplota média maximálne 45 °C, okolia 5 až 30 °C
jednokanálové obežné koleso f182 mm,
priechodnosť obežným kolesom f76 mm,
sacie hrdlo na prírubu DN100, PN10,
výtlačné hrdlo na hadicu f75 mm
materiál telesa a obežného kolesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
vybavené dvojitou mechanickou upchávkou,
Trojfázový asynchrónny elektromotor
počet pólov 6,
menovitý výkon0,9 kW,
menovité otáčky 925 ot./min,
menovitý prúd 2,6 A,
3 PTC termistory zabudované vo vinutí statora motora,
napájanie 3x400 V pri 50 Hz,
hmotnosť 73 kg.
na čerpadle bude osadený plavákový spínač (dod. čerpadla)
4PS1 | Prevzdušňovací systém jemnobublinný pre NASK | set | 1 | 0 | 0
Raubioxon duo plus 2x500 so spätným ventilom (alebo ekvivalent)
rozmery nádrže: priemer 10,0; hladina 5,5m
max. množstvo vzduchu do NASK Qmax=600 m3/h;
Prevzdušňovací systém pozostáva:
- jemnobublinné prevzdušňovacie elementy - 84ks
- PVC potrubný rozvod, vrátane otvorov, koncového viečka, kolien a príruby
- podpery, kotviaci a montážny materiál
- pripojenie prirubou DN80, PN10 750mm nad dnom nádrže
Havaríjna nádrž kalu
4M1a,b | Ponorné kalové miešadlo (existujúce) | 2 | 2 | n/a | n/a
typ: Flygt SR 4660
P1=9,6kW; 3x400V; I=23A; Iš=82A
priemer vrtule 580mm, n=575 ot/min, m=285kg
miešadlo má zabudovanú tepelnú ochranu motora
Príslušenstvo: sonda prieniku kvapaliny, monitorovacia jednotka, 10m kábel,
spúšťacie a vodiace zariadenie, otočná konzola,sieťový záves kábla,držiak kábla
Dúchareň kalového hospodárstva
4D1a,b | Dúchadlo tlakového vzduchu do NASK (existujúce) | 1+1 | 2 | n/a | n/a
KAESER CB 131 C
verzia s protihlukovým krytom
Q =600 m3/hod; Dp =600 mbar
Q =560 m3/hod; Dp =650 mbar
Pmotor = 15,0 kW
n = 4220 ot/min - (50Hz)
frekvencia: 18 - 55 Hz ovládané frekvenčným meničom
hmotnosť s krytom / bez krytu - 423 kg / 243 kg
hladina akustického tlaku s krytom / bez krytu - 72 dB / 88 dB
t =77 oC ( teplota vzduchu vychádzajúca z dúchadla pri teplote
nasávaného vzduchu 20oC, 50 Hz)
súčasťou dodávky je: protihlukový kryt, gumená spojka, sací filter, tlmič,
integrovaná spätná klapka, poistný ventil, fréma, ventilátor na chladenie
snímač teploty so spínačom, meranie tlaku na saní so spínačom, meranie tlaku
na výtlaku
Dúchadlá ovládané frekv meničom
4KL1 | pojazdný kladkostroj typ Z 200 (existujúci) | 1 | 1 | n/a | n/a
ručný pohon
nosnosť = 0,5 t
hmotnosť = 79 kg
zdvih =3,0 m
4MV3 | elektro-magnetický ventil | 1 | 1 | 0 | 0
2/2-cestný nútene riadený DN6/4" (vzduch)
tlak: p=0-16 bar (pracuje bez diferenčného tlaku)
max.teplota: t=130°C
cievka: 230V, 50Hz
stupeň krytia: IP65
materiálové vyhotovenie: teleso-nerez, tesnenie-EPDM
Linka zahustenia kalu
4MC1 | macerátor | 1 | 1 | 0 | 0
typ Allweiler ABM 20-I-1 (alebo ekvivalent)
(homogenizácia stabilizovaného zahusteného prebytočného kalu pred čerpaním
na odstredivku 4DO1)
spracovávané médium: 1,0% prebytočný biologický kal
t=-5-25°C
Q=max. 20 m3/h, p=0,5-1,0 Mpa =5,0-10 bar
P=5,5 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55
sanie/výtlak: DN125/ DN125, PN16 - prírubový spoj
m=cca 175 kg
materiál telesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: termistor zabudovaný v statorovom vinutí motora
- kompletná preplachovacia jednotka DN1/2" s elektromegnetickým ventilom
a potrubným filtrom vrátane ručných uzatváracích armatúr
4Č4 | jednovretenové jednostupňové kalové čerpadlo | 1 | 1 | 0 | 0
typ Allweiler AEB1E 550-IE/011 G0K (alebo ekvivalent)
(čerpanie stabilizovaného prebytočného kalu na rotačný zahusťovač 4RBZ1)
čerpané médium: 1,0% prebytočný biologický kal,
t=-5-25°C
Q=10,0-21,0 m3/h, pmax=0,4 Mpa = 4,0 bar
P=4,0 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55
sanie/výtlak: DN100/ DN100, PN16 - prírubový spoj
m=cca 150 kg
materiál telesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: termistor zabudovaný v statorovom vinutí motora
ochrana čerpadla proti chodu nasucho ATLs-T1
ochrana čerpadla proti pretlaku ATLs-P1 max. 6,0 bar - horná časť (DN40)
ovládanie: frekvenčným meničom (1ks) - súčasť dodávky rozvádzača odstredivky
4RBZ1 | mechanický rotačný zahusťovač prebytočného kalu | 1 | 1 | 0 | 0
Alfa Laval ALDRUM G3 MAXI (alebo ekvivalent)
(zahusťovanie prebytočného biologického kalu)
Q= 15,0-20,0 m3/h
priemerná sušina kalu na vstupe: do 1,0%
výstupná sušina kalu po zahustení kalu: cca 3,5%
spotreba flokulantu 8,0 - 11,0 kg/t (v závislosti na kvalite kalu)
P=0,37 kW, 3x400 V, 50 Hz, IP54
výkon riadený frekvenčným meničom
prívod oplachovej vody: R3/4"
materiál:
úplné strojné vybavenie a výstroj - nerezová ocel 1.4301,
pohony - štandardné prevedenie s ochranným náterom
Súčasť dodávky 4RBZ1:
- elektro-magnetický ventil DN3/4" (prívod premývacej vody do 4RBZ1) - 1ks
| - zmiešavací ventil DN100 typ Alfa-Laval - zaústenie polymérneho flokulantu do kal. | 1 | 1 | 0 | 0
potrubia; prívod polymérneho flokulantu do zmiešavacieho ventilu - DN3/4" - 1 ks
- vločkovací reaktor 4VR1 - 1ks
4VR1 | vločkovací reaktor
(pre zahusťovač ALDRUM G3 MAXI)
(homogenizácia kalu a pomocného flokulantu a kondicionizácia vytvorených vločiek)
médium: 1,0% prebytočný biologický kal,
Q= 15,0-20,0 m3/h
priemerná sušina kalu na vstupe: do 1,0%
P=0,25 kW, 3x400 V, 50 Hz, IP54
výkon riadený frekvenčným meničom
materiál: nerezová oceľ 1.4301/1.4541
Súčasť dodávky linky zahustenia kalu:
| - štartovací panel (motorický rozvádzač) | 1 | 1 | 0 | 0
s hlavným vypínačom, poistkami a ampérmetrom
- riadiaci systém kalovej koncovky
- chladenie rozvádzača oddelené - výmenník RITTAL vzduch/vzduch pre zamedzenie
vplyvu sirovodíkov (alebo ekvivalent)
- frekvenčný menič pre 4RBZ1 - 1 ks
- frekvenčný menič pre 4VR1 - 1 ks
- frekvenčný menič pre kalové čerpadlo 4Č4 - 1 ks
- frekvenčný menič pre polymérové čerpadlo 4Č5 - 1 ks
Dodáva: fy. Alfa Laval (alebo ekvivalent)
Poznámka: z elektrického rozvádzača rotačného zahusťovača budú napájané
a riadené tieto stroje:
rotačný zahusťovač 4RBZ1, vločkovací reaktor 4VR1
macerátor 4MC1
vretenové čerpadlo kalu 4Č4
vretenové čerpadlo polym. flokulantu 4Č5
miešadlo v homogenizačnej nádrži (zahusteného) kalu 4M2
indukčný prietokomer kalu 4IP3
indukčný prietokomer polym. flokulantu 4IP4
4CHH1 | automatizovaná stanica flokulantu | 1 | 1 | 0 | 0
Ultromat ULFA 1000NA00P101L0011SK (alebo ekvivalent)
príprava roztoku: 0,05-0,5%
výkon: 1000 l roztoku/hod
materiál: PP
3 nádrže predelené nornou stenou s dvomi miešadlami
rozmery: DxHxV = 2643x1002x1740mm
doba zretia pri max. výkone: cca 60 min
P=2,60 kW, U=400 V, f=50/60 Hz (3ph, N, PE)
požadovaný tlak vody na vstupe: 3-5 bar
prípojka riediacej vody: R1" s redukčným ventilom
prípojka výstupu flokulantu: DN50
2ks miešadiel, otáčky n=750 ot/min, IP55
dávkovač prášku (0,5-11 kg/h) s frekvenčným meničom
S7-1200 kontroler a KTP400 dotykový panel
zásuvka pre jednotku FG205 podávača z vriec
násypka pre dávkovač prášku s vrchnákom 50L
vlastný el. rozvádzač
Súčasťou 4CHH1 je:
čerpadlo na dávkovanie tekutého polyméru ADBP 0,4.3, P=0,37kW - 1ks
(pre ukotvenie čerpadla objednať stanicu s plošinou na boku stanice, plošinu navrhnúť
na bočnej stene zo strany prívodu pitnej vody do stanice)
Dodáva: fy. Alfa Laval (alebo ekvivalent)
komplet dodávka:
-zahusťovač kalu s vlastným el. rozvádzačom
-automatická flokulačná stanica s vlastným el.rozvádzačom
-dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
4Č5 | vretenové jednostupňové kalové čerpadlo | 1 | 1 | 0 | 0
typ Allweiler AEB1N25 (alebo ekvivalent)
(čerpanie polyelektrolytu na odstredivku 4DO1)
čerpané médium: polyelektrolyt 0,1-0,3%, t=20 °C,
Q=0,5-1,5 m3/h=cca 194-488 ot/min, pmax=0,3 MPa=3,0 bar
P=0,75 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55
sanie/výtlak: DN40/ DN40, PN16-prírubový spoj
m=cca 50 kg
materiál telesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: termistor zabudovaný v statorovom vinutí motora
ochrana čerpadla proti chodu nasucho ATLs-T1
ochrana čerpadla proti pretlaku ATLs-P1 max. 3,0 bar - horná časť (DN40)
ovládanie: frekvenčným meničom (1ks) - súčasť dodávky rozvádzača odstredivky
NZK | nádrž zahusteného kalu | 1 | 1 | 0 | 0
uskladenené médium: zahustený kal: sušina 3,5-5%,
nádrž tvaru valca:
priemer nádrže: d=2,0m
celková výška nádrže: h=cca 1,8 m
výška plnenia kalu v nádrži: h1= cca 1,4m
využiteľný objem (kapacita) nádrže: V=cca 4,3 m3
nádrž bude prekrytá poklopom
v strede poklopu na nosníkoch bude ukotvené vetikálne miešadlo 4M2
prítok zahusteného kalu - cez pravouhlý otvor v poklope
odber kalu na čerpadlo: rúra DN100 ukončená prírubou DN100/PN10 (pri dne nádrže)
bezpečenostný priepad: rúra DN150 ukončená prírubou DN150/PN10, navarená
šikmo dolu pod uhlom 45°, v nádrži pred rúrou - priepadová hrana na max. hladine
revízny otvor v poklope: 1ks
výstupné schodíky v mieste revízneho otvoru: 1ks; h= cca 450 mm
snímanie hladiny kalu v nádrži: kontinuálne - ultrazvuk alebo kontaktné sondy apod.
materiál: nerez AISI304
hotnosť: cca 800 kg
(rieši výrobná dokumentácia)
4M2 | vertikálne miešadlo | 1 | 1 | 0 | 0
typ DRV 70-15/15 (alebo ekvivalent)
(miešanie kalu v nádrži zahusteného kalu)
miešané: max. 5,0% prebytočný biologický kal,
t=-5-25°C
P=1,1 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55
n=70 ot/min
dĺžka hriadeľa: 1500mm
priemer vrtule: 650mm
materiál: nerez AISI304
4IP3 | magneticko-indukčný prietokomer | 1 | 1 | 0 | 0
Badger Meter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
(meranie množstva čerpaného prebytočného biologického kalu do zahusťovača 4RBZ1)
svetlosť: DN65 (prírubový snímač), PN 16, m=16kg
oddelené prevedenie snímača a vyhodnovacieho zariadenia
merací rozsah 0,5 až 10 m/s, presnosť 0,25%,
výstup: 4 až 20 mA, U=230 V pri 50 Hz, IP 65,
podmienky montáže (priame úseky): 3xDN pred snímačom, 2xDN za snímačom
materál telesa: uhlíková oceľ; výstielky: tvrdá guma,
elektród: Hastelloy oceľ
príslušenstvo: vyhodnocovacie zariadenie
oddelená vyhodnocovacie elektronika; oddelený snímač prietoku;
káblové prepojenie dĺžky 2 m; držiak telesa vyhodnocovacej elektroniky;
riadiaca jednotka s LCD displejom;
4IP4 | magneticko-indukčný prietokomer | 1 | 1 | 0 | 0
Badger Meter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
(meranie množstva čerpaného polyelektrolytu na odstredivku 4DO1)
svetlosť: DN20 (prírubový snímač), PN 16, m=3kg
merací rozsah 0,5 až 10 m/s, presnosť 0,25%,
výstup: 4 až 20 mA, U=230 V pri 50 Hz, IP 65,
podmienky montáže (priame úseky): 3xDN pred snímačom, 2xDN za snímačom
materál telesa: uhlíková oceľ; výstielky: PTFE,
elektród: Hastelloy oceľ
príslušenstvo: vyhodnocovacie zariadenie
oddelená vyhodnocovacie elektronika; oddelený snímač prietoku;
káblové prepojenie dĺžky 2 m; držiak telesa vyhodnocovacej elektroniky;
riadiaca jednotka s LCD displejom;
4PK1 | pojazdný kladkostroj s ručným pohonom |  | 1 | 0 | 0
typ Brano Z 210-A (alebo ekvivalent)
(pre I-nosník so šírkou B=58-113 mm = I 120 - I 260)
nosnosť = 0,5 t
hmotnosť = 79 + 29 kg
zdvih = 6,0 m
4EPK1 | trojfázový elektrický reťazový kladkostroj s elektrickým pojazdom | 1 | 1 | 0 | 0
typ Star Liftket 1000/2-4, Star 030/52, typ pojazdu A (alebo ekvivalent)
(pre I-nosník so šírkou B=66-135 mm = I 140 - I 320)
nosnosť = 1,0 t
hmotnosť = 20 + 19 kg
zdvih = 6,0 m
P1=0,12 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55 (pohon pojazdu)
P2=0,7 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55 (pohon zdvihu)
ovládanie:diaľkové rádiové
Linka odvodnenia kalu
4DO1 | dekantačná odstredivka | 1 | 1 | 0 | 0
Alfa Laval ALDEC 45 (alebo ekvivalent)
(odvodňovanie stabilizovaného prebytočného biologického kalu)
Q=cca 8,0-10,0 m3/h
priemerná sušina kalu na vstupe do odstredivky: 2,5-4,0%
výstupná sušina kalu po zahustení kalu: min. 20,0%
maximálne látkové zaťaženie odstredivky: 300 kgsušiny /h
spotreba flokulantu 8,0 - 11,0 kg/t (v závislosti na kvalite kalu)
P1=15,0 kW, P2=5,5 kW, 3x400 V, 50 Hz, IP54 - hlavný motor ventilátorom
chladený, prúdová brzda ECB
inštalovaný príkon odstredivky max.: P=15,0 kW
popis odtredivky:
-odstredivka s protiprúdovým systémom odvodňovania kalu a s voľným odtokom
fugátu cez vymeniteľné prepadové hrany (doštičky)
-vnútorný priemer bubna odstredivky: min. 360mm
systém riadenia vhrnovacieho šneku:
-automatická regulácia relativných otáčok vhrnovacieho šneku podľa skutočného
zaťaženia na princípe riadenej planétovej prevodovky a pomocného motoru
s frekvenčným meničom a systémom rekuperácie elektrickej energie
materiálové prevedenie:
-nerezová aceľ Duplex/AISI 316
-povrch šneku a abrazívne namáhané časti: tvrdené návarky zo spekaných
karbidov wolframu VM42
-výstupy odvodneného kalu: spekané karbidy
-plniaca zóna: pancierovaná vymeniteľnými doštičkami z oteruvzdorného materiálu
Súčasť dodávky linky odvodnenia kalu (odstredivky):
| - štartovací panel (motorický rozvádzač) | 1 | 1 | 0 | 0
s hlavným vypínačom, poistkami a ampérmetrom
- riadiaci systém kalovej koncovky
- chladenie rozvádzača oddelené - výmenník RITTAL vzduch/vzduch pre zamedzenie
vplyvu sirovodíkov (alebo ekvivalent)
- frekvenčný menič pre 4DO1 (štar dekantačnej odstredivky) - 1 ks
- frekvenčný menič pre 4DO1 (ovládanie dekantačnej odstredivky) - 1 ks
- frekvenčný menič pre kalové čerpadlo 4Č6 - 1 ks
- frekvenčný menič pre polymérové čerpadlo 4Č7 - 1 ks
Dodáva: fy. Alfa Laval (alebo ekvivalent)
Poznámka: z elektrického rozvádzača dekantač. odstredivky budú napájané
a riadené tieto stroje:
odstredivka 4DO1
vretenové čerpadlo zahusteného kalu 4Č6
vretenové čerpadlo polym. flokulantu 4Č7
závitovkový dopravník 4ZD1
magnetické ventily 4MV1, 4MV2
indukčný prietokomer kalu 4IP5
indukčný prietokomer polym. flokulantu 4IP6
4CHH2 | automatizovaná stanica flokulantu | 1 | 1 | 0 | 0
Ultromat ULFA 1000NA00P101L0011SK (alebo ekvivalent)
príprava roztoku: 0,05-0,5%
výkon: 1000 l roztoku/hod
materiál: PP
3 nádrže predelené nornou stenou s dvomi miešadlami
rozmery: DxHxV = 2643x1002x1740mm
doba zretia pri max. výkone: cca 60 min
P=2,60 kW, U=400 V, f=50/60 Hz (3ph, N, PE)
požadovaný tlak vody na vstupe: 3-5 bar
prípojka riediacej vody: R1" s redukčným ventilom
prípojka výstupu flokulantu: DN50
2ks miešadiel, otáčky n=750 ot/min, IP55
dávkovač prášku (0,5-11 kg/h) s frekvenčným meničom
S7-1200 kontroler a KTP400 dotykový panel (alebo ekvivalent)
zásuvka pre jednotku FG205 podávača z vriec
násypka pre dávkovač prášku s vrchnákom 50L
vlastný el. rozvádzač
Súčasťou 4CHH2 je:
čerpadlo na dávkovanie tekutého polyméru ADBP 0,4.3, P=0,37kW - 1ks
(pre ukotvenie čerpadla objednať stanicu s plošinou na boku stanice, plošinu navrhnúť
na bočnej stene zo strany prívodu pitnej vody do stanice)
Dodáva: fy. Alfa Laval (alebo ekvivalent)
komplet dodávka:
-odstredivka s vlastným el. rozvádzačom
-automatická flokulačná stanica s vlastným el.rozvádzačom
-dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
4Č6 | jednovretenové jednostupňové kalové čerpadlo | 1 | 1 | 0 | 0
typ Allweiler AEB1E 380-IE/111 PI (alebo ekvivalent)
(čerpanie stabilizovaného prebytočného kalu na odstredivku 4DO1
čerpané médium: 3,5% prebytočný biologický kal,
t=-5-25°C
Q=5,0-11,0 m3/h, pmax=0,4-0,6 Mpa = 4,0-6,0 bar
P=4,0 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55
sanie/výtlak: DN100/ DN100, PN16 - prírubový spoj
m=cca 110 kg
materiál telesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: termistor zabudovaný v statorovom vinutí motora
ochrana čerpadla proti chodu nasucho ATLs-T1
ochrana čerpadla proti pretlaku ATLs-P1 max. 6,0 bar - horná časť (DN40)
ovládanie: frekvenčným meničom (1ks) - súčasť dodávky rozvádzača odstredivky
4Č7 | vretenové jednostupňové kalové čerpadlo | 1 | 1 | 0 | 0
typ Allweiler AEB1N25 (alebo ekvivalent)
(čerpanie polyelektrolytu na odstredivku 4DO1)
čerpané médium: polyelektrolyt 0,1-0,3%, t=20 °C,
Q=0,5-1,5 m3/h=cca 194-488 ot/min, pmax=0,3 MPa=3,0 bar
P=0,75 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55
sanie/výtlak: DN40/ DN40, PN16-prírubový spoj
m=cca 50 kg
materiál telesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: termistor zabudovaný v statorovom vinutí motora
ochrana čerpadla proti chodu nasucho ATLs-T1
ochrana čerpadla proti pretlaku ATLs-P1 max. 3,0 bar - horná časť (DN40)
ovládanie: frekvenčným meničom (1ks) - súčasť dodávky rozvádzača odstredivky
4Č8 | ponorné čerpadlo pre čerpanie znečistenej vody | 1 | 1 | 0 | 0
Flygt SX11-DIWA (alebo ekvivalent)
(čerpanie priesakovej a kalovej vody)
čerpané médium: priesaková a kalová voda, t=5-20 °C,
Q=5,4 l/s, H=5,84 m
P=1,1 kW, U=230 V, I=6,83 A, f=50 Hz, n=2860 ot/min, trieda izolácie: F
sanie: kôš, výtlak: Rp 1 1/2" - vnútorný závit
m= 12 kg
materiál telesa šedá liatina, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: 10 m kábel HORN-F 3x1,5 mm
plavákový spínač
4IP5 | magneticko-indukčný prietokomer | 1 | 1 | 0 | 0
Badger Meter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
(meranie množstva čerpaného prebytočného biologického kalu do odstredivky 4DO1)
svetlosť: DN50 (prírubový snímač), PN 16, m=14kg
oddelené prevedenie snímača a vyhodnovacieho zariadenia
merací rozsah 0,5 až 10 m/s, presnosť 0,25%,
výstup: 4 až 20 mA, U=230 V pri 50 Hz, IP 65,
podmienky montáže (priame úseky): 3xDN pred snímačom, 2xDN za snímačom
materál telesa: uhlíková oceľ; výstielky: tvrdá guma,
elektród: Hastelloy oceľ
príslušenstvo: vyhodnocovacie zariadenie
oddelená vyhodnocovacie elektronika; oddelený snímač prietoku;
káblové prepojenie dĺžky 2 m; držiak telesa vyhodnocovacej elektroniky;
riadiaca jednotka s LCD displejom;
4IP6 | magneticko-indukčný prietokomer | 1 | 1 | 0 | 0
Badger Meter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
(meranie množstva čerpaného polyelektrolytu na odstredivku 4DO1)
svetlosť: DN20 (prírubový snímač), PN 16, m=3kg
merací rozsah 0,5 až 10 m/s, presnosť 0,25%,
výstup: 4 až 20 mA, U=230 V pri 50 Hz, IP 65,
podmienky montáže (priame úseky): 3xDN pred snímačom, 2xDN za snímačom
materál telesa: uhlíková oceľ; výstielky: PTFE,
elektród: Hastelloy oceľ
príslušenstvo: vyhodnocovacie zariadenie
oddelená vyhodnocovacie elektronika; oddelený snímač prietoku;
káblové prepojenie dĺžky 10 m; držiak telesa vyhodnocovacej elektroniky;
riadiaca jednotka s LCD displejom;
4ZD1 | závitovkový bezhriadeľový dopravník pevný | 1 | 1 | 0 | 0
ŠDK-B 250x8500/20° (alebo ekvivalent)
s možnosťou reverzného chodu
QMAX=2,0 m3/h (dopravované množstvo kalu)
sušina kalu= 22-25%
Pm= 3,0 kW, U=400 V, f=50 Hz, I=6,59A, n=1425 ot/min
P1= 1,2 kW, U=230 V, f=50 Hz, (ohrev dopravníka)
L=8500 mm, sklon a=25°
D=250 mm (priemer závitovky)
počet výsypiek: 1 ks
výška výsypu = cca 3650 mm od kóty +/-0,00
rozmery násypky: lxb = 600x400 mm
materiál žľabu a krytu žľabu: nerez, vodiace lišty: obrázii odolný
materiál - oceľ 400Cr, bezhriadeľová závitovka: vysokopevnostná oceľ St.52.3
príslušenstvo: koncový spínač-ochrana proti preťaženiu
vypúšťacia rúra DN150, ukončená prírubou PN6
nátrubok DN1" (nerez s vnútorným závitom) nad násypkou - preplach úžitkovou vodou
izolácia a vyhrievanie výhrevným drôtom na dĺžke: l=cca 5000 mm
(podpera stroja v strojovni v mieste vypúšťacej rúry by mala byť tak vysoká, aby
dno dopravníka v mieste privarenia rúry DN150 na dopravník bolo min.250mm
nad podlahou strojovne (kóta +/-0,00))
ovládanie:
dopravník bude ovládaný z rozvádzača odstredivky 4DO1
4MV1 | elektro-magnetický ventil | 1 | 1 | 0 | 0
Fluidtechnik: GSR typ 43 (alebo ekvivalent)
2/2-cestný ventil NC/NO nútene riadený DN6/4" (prívod premývacej vody do 4DO1)
tlak: p=0-16 bar (pracuje bez diferenčného tlaku)
max. teplota: t=80°C
cievka: 24V,50Hz
stupeň krytia:IP65
materiálové vyhotovenie:teleso-nerez, tesnenie-EPDM
montáž do zvislého potrubia
4MV2 | elektro-magnetický ventil | 1 | 1 | 0 | 0
Fluidtechnik: GSR typ 43 (alebo ekvivalent)
2/2-cestný ventil NC/NO nútene riadený DN1" (prívod premývacej vody do 4ZD1)
tlak: p=0-16 bar (pracuje bez diferenčného tlaku)
max. teplota: t=80°C
cievka: 24V,50Hz
stupeň krytia:IP65
materiálové vyhotovenie:teleso-nerez, tesnenie-EPDM
montáž do zvislého potrubia
4EPK2 | trojfázový elektrický reťazový kladkostroj s elektrickým pojazdom | 1 | 1 | 0 | 0
typ Star Liftket 1000/2-4, Star 030/52, typ pojazdu A (alebo ekvivalent)
(pre I-nosník so šírkou B=66-135 mm = I 140 - I 320)
nosnosť = 1,0 t
hmotnosť = 20 + 19 kg
zdvih = 6,0 m
P1=0,12 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55 (pohon pojazdu)
P2=0,7 kW, U=400 V, f=50 Hz, IP 55 (pohon zdvihu)
ovládanie:diaľkové rádiové
Studňa úžitkovej vody
4ATS1 | automatická tlaková čerpacia stanica
pozostáva z : 4Č10, 4IP7, 4BV1, 4TN1 a,b
| 4Č10 - Ponorné viacstupňové odstredivé čerpadlo do podzemných 6" | 1 | 1 | 0 | 0
vrtov, studní a nádrží
typ : Lowara Z622 07-L6C (alebo ekvivalent)
zapojenie : 1 ks prac. stroj
médium : podzemná voda
prietok : Q = 5,3 - 6,5 l/s
spinacie tlaky : 8,3 - 7,0 bar
príkon : P = 7.5 kW; 3 x 400 V; 50 Hz; 2850 ot/min;
inštalácia : prenosná do mokrej nádrže
pripojenie : Rp 2 1/2" - DN65
hmotnosť : 18 kg
teplota : médium max. 40 °C
stupeň krytia : IP 68
trieda izolácie : F
Príslušenstvo:
30 m kábel H07RN-F 4x6 mm2; chladiaci plášť 6" - antikorózna ocel;
frekvenčný menič 1ks
ochrana proti chodu na sucho s vyhodnocovacou jednotkou;
káblová spojka GR-2; nerezová redukcia závit - príruba;
spätná klapka prírubová DN65; elektrorozvádzač pre ovládanie 1 čerpadla;
manometer; tlakový spínač;
2 ks tlaková nádoba 500 l vertikálna:
4TN1a,b - Tlaková nádoba Varem (alebo ekvivalent)
typ : Maxivarem LS 750 V
Varem: typ MaxiVarem LS 500 l
objem : 500 l
tlak : max. 10 bar
pripojenie : 6/4"
materiál : vak - butyl; nádoba - uhlíková oceľ s epoxid. vrstvou;
4IP7 | 4IP7 - Magneticko-indukčný prietokomer | 1 | 1 | 0 | 0
médium : úžitková voda
pripojenie : príruba DN65 PN16
merací rozsah : Q = 1,194~143,3 m3/h
príkon : max. 12 VA
stupeň krytia : IP67
| 4BV1 - Bezpečnostný ventil |  | 1 | 0 | 0
poistný ventil pružinový nízkodvižný, nátrubkový, PN16
pripojenie: R3/4"
vypúšťanie: R 5/4"
(poznámka: je umiestnený na potrubí ÚV v strrojovni zahustenia a odvodnenia kalu -
- pri tlakových nádobách)
ČS kalových vôd
4Č9a,b | Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom a špirálnou | 1+1 | 2 | 0 | 0
drážkou pre odvod abrázií
(mokrá inštalácia)
Flygt NP 3085.160 MT/460 (alebo ekvivalent)
čerpané médium: kalová voda
Q = 17 l/s, H = 7,0 m
P = 2,0 kW
3x400 V, štart D, 50 Hz
1455 otáčok, výtlak DN 100
hmostnosť celková s pätkovým kolenom 103 kg
Súčasťou 4Č9a,b je:
Príslušenstvo (z každého 2 ks):
- tepelná ochrana motora
- oceľový podstavec so sacím kolenom DN 100
- 10 m kábel SUBCAB 4x2,5 + 2x1,5
- monitorovacia jednotka
- sonda prieniku kvapaliny
- vodiace tyče DN50 - dodať samostatne
4Č11 | samonasávacie čerpadlo "Feka" (existujúce čerpadlo) | 1 | 1 | n/a | n/a
(suchá inštalácia)
čerpané médium: kalová voda, priesaková voda
P = 1,1 kW
3x400 V, štart D, 50 Hz
2880 otáčok
4IP8a,b | magneticko-indukčný prietokomer | 2 | 2 | 0 | 0
Badger Meter ModMag M1000 (alebo ekvivalent)
(meranie množstva kalovej vody na mechanické predčistenie)
svetlosť: DN100 (prírubový snímač), PN 16, m=27kg
oddelené prevedenie snímača a vyhodnovacieho zariadenia
merací rozsah 0,5 až 10 m/s, presnosť 0,25%,
výstup: 4 až 20 mA, U=230 V pri 50 Hz, IP 65,
podmienky montáže (priame úseky): 3xDN pred snímačom, 2xDN za snímačom
materál telesa: uhlíková oceľ; výstielky: tvrdá guma,
elektród: Hastelloy oceľ
príslušenstvo: vyhodnocovacie zariadenie
oddelená vyhodnocovacie elektronika; oddelený snímač prietoku;
káblové prepojenie dĺžky 4 m; držiak telesa vyhodnocovacej elektroniky;
riadiaca jednotka s LCD displejom;
MŽ - merný žľab
4Č12 | ponorné čerpadlo pre čerpanie úžitkovej a znečistenej vody | 1 | 1 | 0 | 0
Lowara DOC 3/A (L17) (alebo ekvivalent)
(čerpanie vyčistenej vody do nádoby z meracou sondou)
čerpané médium: vyčistená voda na odtoku z ČOV, t=5-20 °C,
Q=1,12 l/s, H=5,01 m
P=0,25 kW, U=230 V, I=1,43 A, f=50 Hz, n=2700 ot/min, trieda izolácie: F
sanie: kôš, výtlak: Rp 1 1/4" - vnútorný závit
m= 5 kg
materiál telesa šedá NEREZ, hriadeľa Cr-oceľ,
jednoduchá mechanická upchávka
príslušenstvo: 10 m kábel H 07RN-F 3x1 mm
tepelná ochrana motora
plavákový spínač
| DODÁVKA STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  |  |  | 0
| MONTÁŽ STROJOV A ZARIADENÍ CELKOM : |  | % | 10 | 0
| NÁKLADY STROJE A ZARIADENIA CELKOM : |  |  |  | 0

## PS-04 rúry
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-04 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO
Strojovňa kalových nádrží
Potrubné rozvody - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
4.001 | Potrubie bezošvé, STN 42 5715 | 11353 | Ø159x4,5 | m | 13 | 0 | 0
4.002 | Potrubie bezošvé, STN 42 5715 | 11353 | Ø108x4,0 | m | 6 | 0 | 0
4.003 | Potrubie bezošvé, STN 42 5715 | 11353 | Ø60,3X3,6 | m | 0.5 | 0 | 0
4.004 | Oblúk 90°, R=1,5xDN, STN 42 5760 | 11353 | Ø159x4,5 | ks | 2 | 0 | 0
4.005 | Oblúk 45°, R=1,5xDN, STN 42 5760 | 11353 | Ø159x4,5 | ks | 3 | 0 | 0
4.006 | Oblúk 90°, R=1,5xDN, STN 42 5760 | 11353 | Ø60,3X3,6 | ks | 1 | 0 | 0
4.007 | T-kus | 11353 | Ø159x4,5 | ks | 1 | 0 | 0
4.008 | Príruba privarovacia plochá PN10, typ 01, STN 13 1160 | 11373 | DN150 | ks | 7 | 0 | 0
4.009 | Príruba privarovacia plochá PN10, typ 01, STN 13 1160 | 11373 | DN100 | ks | 1 | 0 | 0
4.010 | Medziprírubové nožové šupátko PN 10 s nestúpajúcim vretenom | liat./nerez | DN150 | ks | 3 | 0 | 0
4.011 | Guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom |  | DN50 | ks | 1 | 0 | 0
4.012 | Tlaková hadicová spojka pevná typ C52 na pož. hadice (spojka STORZ, s vonkajším závitom) |  | DN50 | ks | 1 | 0 | 0
Prírubové spoje - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál |  | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1. | Prírubový spoj DN150, PN10 (01+NŠ+01) |  |  | ks | 3 | 0 | 0
2. | Prírubový spoj DN150, PN10 (01+01) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
3. | Prírubový spoj DN100, PN10 (01+01) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál |  | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
a4 | Uloženie potrubia DN150 | pozink. | rieši VD | ks | 4 | 0 | 0
b4 | Uloženie potrubia DN150 | nerez | rieši VD | ks | 2 | 0 | 0
c4 | Uloženie potrubia DN100 | nerez | rieši VD | ks | 2 | 0 | 0
Dúchareň kalového hospodárstva
Potrubné rozvody - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
4.021 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | m | 0.3 | 0 | 0
4.022 | Guľový ventil závitový s plným prietokom, médium vzduch | nerez | DN6/4" | ks | 2 | 0 | 0
4.023 | Nátrubok privarovací s vonkajším závitom (typ 308) | AISI 304 | DN6/4" | ks | 2 | 0 | 0
4.024 | Vsuvka závitová (typ 340) | AISI 304 | DN6/4" | ks | 1 | 0 | 0
ČS kalových vôd
Potrubné rozvody - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
4.031 | Potrubie nerezové | AISI 304 | &139,7x3,0 | m | 10 | 0 | 0
4.032 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø114.3x3,0 | m | 2 | 0 | 0
4.033 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø60,3x2,6 | m | 0.5 | 0 | 0
4.034 | Koleno rúrové k=90°, R=1,5 | AISI 304 | &139,7x3,0 | ks | 8 | 0 | 0
4.035 | Koleno rúrové k=45°, R=1,5 | AISI 304 | &139,7x3,0 | ks | 3 | 0 | 0
4.036 | Koleno rúrové k=90°, R=1,5 | AISI 305 | Ø60,3x2,6 | ks | 2 | 0 | 0
4.037 | Redukcia rúrová jednostranná | AISI 304 | &139,7/&114,3 | ks | 6 | 0 | 0
4.038 | Lemový nákružok, DIN 2642 | AISI 304 | &139,7x3,0 | ks | 2 | 0 | 0
4.039 | Lemový nákružok, DIN 2642 | AISI 304 | Ø114.3x3,0 | ks | 6 | 0 | 0
4.040 | Príruba točivá, PN 10, typ 02, DIN 2642 (rúra &114,3) | AISI 304 | DN125 | ks | 2 | 0 | 0
4.041 | Príruba točivá, PN 10, typ 02, DIN 2642 (rúra &114,3) | AISI 304 | DN100 | ks | 6 | 0 | 0
4.042 | Vodiace tyče čerpadla | AISI 304 | DN2" | m | 14 | 0 | 0
4.043 | Guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN2" | ks | 2 | 0 | 0
4.044 | Tlaková hadicová spojka pevná typ C52 na pož. hadice (spojka STORZ, s vonkajším závitom) | AISI 304 | DN50 | ks | 2 | 0 | 0
4.045 | Nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN2" | ks | 2 | 0 | 0
Prírubové spoje - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál |  | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1. | Prírubový spoj DN100, PN10 (02a32+01) |  |  | ks | 6 | 0 | 0
2. | Prírubový spoj DN125, PN10 (02a32+02a32) |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál |  | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
4OK1 | Otočná konzola pre čerpadlá 4Č9; nosnosť 150kg | pozink. | rieši VD | ks | 1 | 0 | 0
g4 | Uloženie vodiacich tyčí čerpadla | nerez | rieši VD | ks | 1 | 0 | 0
h4 | Uloženie potrubia DN125 | nerez | rieši VD | ks | 4 | 0 | 0
Studňa úžitkovej vody
Potrubné rozvody
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1.050 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | m | 8 | 0 | 0
1.051 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø76,1x2,0 | m | 0.5 | 0 | 0
1.052 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | m | 0.2 | 0 | 0
1.053 | Potrubie nerezové | AISI 304 | Ø21,3x2,0 | m | 0.2 | 0 | 0
1.054 | Koleno rúrové k=90°, R=1,5 | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | ks | 1 | 0 | 0
1.055 | Koleno rúrové k=90°, R=1,5 | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | ks | 1 | 0 | 0
1.056 | Lemový nákružok, DIN 2642 | AISI 304 | Ø114,3x2,0 | ks | 6 | 0 | 0
1.057 | Lemový nákružok, DIN 2642 | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | ks | 8 | 0 | 0
1.058 | Lemový nákružok, DIN 2642 | AISI 304 | Ø76,1x2,0 | ks | 3 | 0 | 0
1.059 | Redukcia rúrová priama | AISI 304 | &114,3/&88,9 | ks | 1 | 0 | 0
1.060 | Redukcia rúrová priama | AISI 304 | &88,9/&76,1 | ks | 2 | 0 | 0
1.061 | Redukcia rúrová jednostranná | AISI 304 | &88,9/&76,1 | ks | 1 | 0 | 0
1.062 | Príruba točivá, PN 16, typ 02, DIN 2642 (rúra &114,3) | AISI 304 | DN100 | ks | 1 | 0 | 0
1.063 | Príruba točivá, PN 16, typ 02, DIN 2642 (rúra &88,9) | AISI 304 | DN80 | ks | 8 | 0 | 0
1.064 | Príruba točivá, PN 16, typ 02, DIN 2642 (rúra &76,1) | AISI 304 | DN65 | ks | 3 | 0 | 0
1.065 | Uzatváracie šupátko PN16; typ 14; krátka verzia | liatina | DN80 | ks | 2 | 0 | 0
1.066 | Spätná klapka PN16 | liatina | DN80 | ks | 1 | 0 | 0
1.068 | Montážna vložka PN16 | liatina | DN65 | ks | 1 | 0 | 0
1.069 | Guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN3/4" | ks | 1 | 0 | 0
1.070 | Guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN1/2" | ks | 1 | 0 | 0
1.071 | Nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN3/4" | ks | 2 | 0 | 0
1.072 | Nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN1/2" | ks | 1 | 0 | 0
1.073 | Hadicová vsuvka závitová (typ 337) | AISI 304 | DN1/2" | ks | 1 | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1. | Prírubový spoj DN100, PN16 (02a32+02a32) |  |  | ks | 3 | 0 | 0
2. | Prírubový spoj DN80, PN16 (02a32+01) |  |  | ks | 6 | 0 | 0
3. | Prírubový spoj DN65, PN16 (02a32+01) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
k4 | podpera pre rúry DN65 so sedlom | pozink. | rieši VD | ks | 1 | 0 | 0
l4 | Veko vrtu studne úžitkovej vody - DN400 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
tvorí ho: zaslepovacia príruba DN400, PN10; upravená:
v strede vyrezaný otvor pre rúru Ø88,9; rúra Ø88,9 prevlečená
a navarená k prírube DN400 spolu so 4ks výstuhami (plech hr. 5mm),
na oboch koncoch navarené príruby DN50/PN16,
zhora príruby DN400 prevlečená a navarená Ø42,4 (odvzdušnenie),
otvory pre káble; závesný hák
materiál AISI304, m= cca 100 kg - rieši výrobná dokumentácia
Náterové hmoty
Po skončení montáže technologických zariadení a potrubných rozvodov a vykonaní skúšok tesnosti a
pevnosti je potrebné jednotlivé zariadenia a rozvody, ktoré nie sú nerezové resp. pozinkované,
natrieť polyuretánovým náterom podľa pokynov.
Nerezové potrubia postačuje natrieť pásom š.80 mm vo vzdialenostiach 1,5 m.
Oceľové rúry uložené v zemi budú natreté asfaltovým náterom.
Potrubia sa natrú podľa dopravovaného média nasledovne:
kal, kalová voda, zhrabky, piesok |  | hnedá |  | RAL 8007
Spotreba náterových hmôt:
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál |  | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
vrchný polyuretánový náter Chemodur E (U 2081)
| odtieň hnedý | RAL 8007 |  | kg | 1 | 0 | 0
| DODÁVKA CELKOM : | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKOM : |  |  | % |  | 20 | 0
| NÁKLADY CELKOM : | [5 empty] | 0

## PS04-odvod. kalu-rúry
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-04 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO
Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu
Potrubné rozvody
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Kal, kalová voda
4.101 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø219,1x3,0 | 4.5 | m | 0 | 0
4.102 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø168,3x3,0 | 5.5 | m | 0 | 0
4.103 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø139,7x3,0 | 3.5 | m | 0 | 0
4.104 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 25 | m | 0 | 0
4.105 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | 15 | m | 0 | 0
4.106 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø76,1x2,0 | 1 | m | 0 | 0
4.107 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 0.6 | m | 0 | 0
4.108 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 4 | m | 0 | 0
4.108a | - vyrobiť dva identické kusy o dĺžke cca 0,35 m, každý upraviť: | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 0.7 | m | 0 | 0
- na dĺžke cca 0,15m rúru zrezať pozdĺžne v osi, tento kus vsunúť
zrezaným koncom vodorovne do zvislej rúry 219,1 a zavariť po obvode
- voľný koniec zavariť plechom Hr.3,0mm - zaslepenie potrubia
4.108b | zaslepenie potrubia - plech Hr.3,0mm, priemer &48,3 | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.109 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 0.5 | m | 0 | 0
4.110 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=45° | AISI 304 | Ø168,3x3,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.111 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=65° | AISI 304 | Ø168,3x3,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.112 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø139,7x3,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.113 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 9 | ks | 0 | 0
4.114 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=40° | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.115 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=60° | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.116 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | 3 | ks | 0 | 0
4.117 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=60° | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.117a | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.118 | koleno k=90°, s vnútorným a vonkajším závitom, DN25, (typ 304) | AISI 304 | DN1" | 2 | ks | 0 | 0
4.119 | tvarovka oc. T 90° s rovnak. hrdlami DN80/80, STN132200 | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.120 | tvarovka oc. T 90° s nerovnak. hrdlami DN100/80, STN132200 | AISI 304 | Ø114,3/88,9 | 1 | ks | 0 | 0
4.121 | prechod rúrový priamy R200/150, STN 132200 | AISI 304 | Ø219,1/168,3 | 2 | ks | 0 | 0
4.122 | prechod rúrový jednostranný R125/100, STN 132200 | AISI 304 | Ø139,7/114,3 | 1 | ks | 0 | 0
4.123 | prechod rúrový priamy R100/65, STN 132200 | AISI 304 | Ø114,3/76,1 | 2 | ks | 0 | 0
4.124 | prechod rúrový priamy R100/50, STN 132200 | AISI 304 | Ø114,3/60,3 | 1 | ks | 0 | 0
4.125 | prechod rúrový priamy R80/50, STN 132200 | AISI 304 | Ø88,9/60,3 | 2 | ks | 0 | 0
4.126 | prechod priamy R150/25, L= cca 150-200 mm | AISI 304 | Ø168,3/33,7 | 2 | ks | 0 | 0
dielenský výrobok na mieru - vyrobiť z plechu Hr.2,0mm
4.127 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &219,1) | AISI 304 | DN200 | 2 | ks | 0 | 0
4.128 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &168,3) | AISI 304 | DN150 | 12 | ks | 0 | 0
4.129 | príruba zaslepovacia, PN 10, typ 05, STN (DIN 2527) | AISI 304 | DN150 | 1 | ks | 0 | 0
4.130 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &139,7) | AISI 304 | DN125 | 8 | ks | 0 | 0
4.131 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &114,3) | AISI 304 | DN100 | 24 | ks | 0 | 0
4.132 | príruba zaslepovacia, PN 10, typ 05, STN (DIN 2527) | AISI 304 | DN100 | 1 | ks | 0 | 0
4.133 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &88,9) | AISI 304 | DN80 | 2 | ks | 0 | 0
4.134 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &76,1) | AISI 304 | DN65 | 2 | ks | 0 | 0
4.135 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &60,3) | AISI 304 | DN50 | 2 | ks | 0 | 0
4.136 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &48,3) | AISI 304 | DN40 | 2 | ks | 0 | 0
4.137 | lemový nákružok DN200, DIN 2642 | AISI 304 | Ø219,1x3,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.138 | lemový nákružok DN150, DIN 2642 | AISI 304 | Ø168,3x3,0 | 12 | ks | 0 | 0
4.139 | lemový nákružok DN125, DIN 2642 | AISI 304 | Ø139,7x3,0 | 8 | ks | 0 | 0
4.140 | lemový nákružok DN100, DIN 2642 | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 24 | ks | 0 | 0
4.141 | lemový nákružok DN80, DIN 2642 | AISI 304 | Ø88,9x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.142 | lemový nákružok DN65, DIN 2642 | AISI 304 | Ø76,1x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.143 | lemový nákružok DN50, DIN 2642 | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.144 | lemový nákružok DN40 DIN 2642 | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.145 | medziprírubové nožové šupátko PN 10 | liat./nerez | DN125 | 1 | ks | 0 | 0
typ VGA Zeta s nestúpajúcim vretenom
4.146 | medziprírubové nožové šupátko PN 10 | liat./nerez | DN100 | 4 | ks | 0 | 0
typ VGA Zeta s nestúpajúcim vretenom
4.147 | medziprírubové nožové šupátko PN 10 | liat./nerez | DN80 | 1 | ks | 0 | 0
typ VGA Zeta s nestúpajúcim vretenom
4.148 | gumený kompenzátor s otočnými prírubami | liat./guma | DN150 | 1 | ks | 0 | 0
typ GKA-C15, PN10 (Lc max=30mm, Le max=20mm)
4.148a | spätná guľová klapka typ SOCLA 508 (pripojenie: vnútorný závit) | liat./epoxy | DN6/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.149 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN2" | 6 | ks | 0 | 0
4.150 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN1" | 4 | ks | 0 | 0
4.151 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN2" | 6 | ks | 0 | 0
4.151a | nátrubok privarovací s vnútorným závitom (Typ 333) | AISI 304 | DN2" | 1 | ks | 0 | 0
4.152 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN1" | 4 | ks | 0 | 0
4.152a | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN6/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.152b | vsuvka jednoznačná s vonk. závitmi (typ 340) | AISI 304 | DN6/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.153 | tlaková hadicová spojka pevná typ C52 (na pož. hadice) | Al/nerez | DN50 | 6 | ks | 0 | 0
(spojka STORZ- fy. Kohaflex, s vonkajším závitom)
4.154 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN25 (Typ 337) | AISI 304 | DN1" | 2 | ks | 0 | 0
4.155 | PVC hadica DN25, PN 6, médium: kalová voda | PVC | Ø31,8 | 3 | m | 0 | 0
typ Florida
4.156 | hadicová spona GBS | AISI 304 | DN25 | 4 | ks | 0 | 0
4.157 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN50 (Typ 337) | AISI 304 | DN2" | 1 | ks | 0 | 0
4.158 | PVC hadica DN50, PN 6, médium: kal. voda | PVC | Ø61 | 3 | m | 0 | 0
typ Arizona Superelastic
4.159 | hadicová spona GBS | AISI 304 | DN50 | 4 | ks | 0 | 0
4.160 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN40 (Typ 337) | AISI 304 | DN6/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.161 | PVC hadica DN40, PN 6, médium: kal. voda | PVC | Ø49 | 3 | m | 0 | 0
typ Arizona Superelastic
4.162 | hadicová spona GBS | AISI 304 | DN40 | 4 | ks | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 200, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN 150, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 8 | ks | 0 | 0
3 | prírubový spoj DN 150, PN 10, (5x 02a32) | AISI 304 |  | 1 | ks | 0 | 0
4 | prírubový spoj DN 125, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 3 | ks | 0 | 0
5 | prírubový spoj DN 125, PN 10, (2x 02a32) pre nožový posúvač | AISI 304 |  | 1 | ks | 0 | 0
6 | prírubový spoj DN 100, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 11 | ks | 0 | 0
7 | prírubový spoj DN 100, PN 10, (2x 02a32) pre nožový posúvač | AISI 304 |  | 4 | ks | 0 | 0
8 | prírubový spoj DN 80, PN 10, (2x 02a32) pre nožový posúvač | AISI 304 |  | 1 | ks | 0 | 0
9 | prírubový spoj DN 65, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 2 | ks | 0 | 0
10 | prírubový spoj DN 50, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 2 | ks | 0 | 0
11 | prírubový spoj DN 40, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 2 | ks | 0 | 0
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Úžitková a pitná voda
Úžitková voda
4.201 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 15 | m | 0 | 0
4.202 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø76,1x2,0 | 3 | m | 0 | 0
4.203 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 10 | m | 0 | 0
4.204 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 3 | m | 0 | 0
4.205 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 6 | m | 0 | 0
4.206 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 3.5 | m | 0 | 0
4.207 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø21,3x2,0 | 11 | m | 0 | 0
4.208 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 4 | ks | 0 | 0
4.209 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=15° | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.210 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø76,1x2,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.211 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.212 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 3 | ks | 0 | 0
4.213 | koleno k=90°, s vnútornými závitmi, DN25, (typ 304) | AISI 304 | DN6/4 | 2 | ks | 0 | 0
4.214 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 3 | ks | 0 | 0
4.215 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 4 | ks | 0 | 0
4.216 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø21,3x2,0 | 8 | ks | 0 | 0
4.217 | prechod rúrový priamy R65/50, STN 132200 | AISI 304 | Ø76,1/60,3 | 1 | ks | 0 | 0
4.218 | prechod rúrový priamy R65/32, STN 132200 | AISI 304 | Ø76,1/42,4 | 1 | ks | 0 | 0
4.219 | prechod rúrový priamy R32/20, STN 132200 | AISI 304 | Ø42,4/26,9 | 1 | ks | 0 | 0
4.220 | tvarovka oc. T 90° s rovnak. hrdlami DN65/65, STN132200 | AISI 304 | Ø76,1/76,1 | 1 | ks | 0 | 0
4.221 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &114,3) | AISI 304 | DN100 | 6 | ks | 0 | 0
4.222 | príruba zaslepovacia, PN 10, typ 05, STN (DIN 2527) | AISI 304 | DN100 | 1 | ks | 0 | 0
4.223 | lemový nákružok DN100, DIN 2642 | AISI 304 | Ø114,3x3,0 | 6 | ks | 0 | 0
4.224 | medziprírubové nožové šupátko PN 10 | liat./nerez | DN100 | 1 | ks | 0 | 0
typ VGA Zeta s nestúpajúcim vretenom
4.225 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN2" | 2 | ks | 0 | 0
4.226 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN6/4" | 4 | ks | 0 | 0
4.227 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN5/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.228 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN1" | 1 | ks | 0 | 0
4.229 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN1/2" | 4 | ks | 0 | 0
4.230 | potrubný filter s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN6/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.231 | potrubný filter s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN5/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.232 | potrubný filter s vnútornými závitmi | AISI 304 | DN1" | 1 | ks | 0 | 0
4.233 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN2" | 2 | ks | 0 | 0
4.234 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN6/4" | 8 | ks | 0 | 0
4.235 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN5/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.236 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN1" | 4 | ks | 0 | 0
4.237 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN3/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.238 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN1/2" | 5 | ks | 0 | 0
4.239 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN6/4" | 5 | ks | 0 | 0
4.240 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN5/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.241 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN1" | 1 | ks | 0 | 0
4.242 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN3/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.243 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN1/2" | 1 | ks | 0 | 0
4.244 | vsuvka jednoznačná s vonk. závitmi (typ 340) | AISI 304 | DN6/4" | 3 | ks | 0 | 0
4.245 | vsuvka jednoznačná s vonk. závitmi (typ 340) | AISI 304 | DN5/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.245a | vsuvka jednoznačná s vonk. závitmi (typ 340) | AISI 304 | DN1" | 2 | ks | 0 | 0
4.246 | tlaková hadicová spojka pevná typ C52 (na pož. hadice) | Al/nerez | DN50 | 2 | ks | 0 | 0
(spojka STORZ- fy. Kohaflex, s vonkajším závitom)
4.247 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN15 (Typ 337) | AISI 304 | DN 1" | 1 | ks | 0 | 0
4.248 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN15 (Typ 337) | AISI 304 | DN 1/2" | 3 | ks | 0 | 0
4.249 | PVC hadica DN25, PN 6, médium: kalová voda | PVC | Ø31,8 | 3 | m | 0 | 0
typ Florida
4.250 | hadicová spona GBS | AISI 304 | DN25 | 4 | ks | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 100, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN 100, PN 10, (5x 02a32) | AISI 304 |  | 1 | ks | 0 | 0
3 | prírubový spoj DN 100, PN 10, (2x 02a32) pre nožový posúvač | AISI 304 |  | 1 | ks | 0 | 0
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Pitná voda
4.301 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 2.5 | m | 0 | 0
4.302 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 31 | m | 0 | 0
4.303 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 7 | m | 0 | 0
4.304 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 4 | m | 0 | 0
4.305 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 1 | m | 0 | 0
4.306 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.307 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 8 | ks | 0 | 0
4.308 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=45° | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 4 | ks | 0 | 0
4.309 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 3 | ks | 0 | 0
4.310 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220, upraviť na a=45° | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.311 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 5 | ks | 0 | 0
4.312 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.313 | prechod rúrový priamy R50/40, STN 132200 | AISI 304 | Ø60,3/48,3 | 1 | ks | 0 | 0
4.314 | prechod rúrový priamy R40/32, STN 132200 | AISI 304 | Ø48,3/42,4 | 1 | ks | 0 | 0
4.315 | prechod rúrový priamy R32/25, STN 132200 | AISI 304 | Ø42,4/33,7 | 1 | ks | 0 | 0
4.316 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &60,3) | AISI 304 | DN50 | 3 | ks | 0 | 0
4.317 | lemový nákružok DN50, DIN 2642 | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 3 | ks | 0 | 0
4.318 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN2" | 1 | ks | 0 | 0
4.319 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN3/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.320 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN2" | 2 | ks | 0 | 0
4.321 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN1" | 2 | ks | 0 | 0
4.322 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN3/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.323 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN2" | 1 | ks | 0 | 0
4.324 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN1" | 2 | ks | 0 | 0
4.325 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN3/4" | 1 | ks | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 50, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 2 | ks | 0 | 0
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Polymérny flokulant
4.401 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø48,3x2,0 | 1.5 | m | 0 | 0
4.402 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 29 | m | 0 | 0
4.403 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 1.5 | m | 0 | 0
4.404 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø33,7x2,0 | 19 | ks | 0 | 0
4.405 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.406 | prechod rúrový priamy R40/25, STN 132200 | AISI 304 | Ø48,3/33,7 | 6 | ks | 0 | 0
4.407 | prechod rúrový priamy R32/20, STN 132200 | AISI 304 | Ø42,4/26,9 | 1 | ks | 0 | 0
4.408 | prechod rúrový priamy R25/20, STN 132200 | AISI 304 | Ø33,7/26,9 | 5 | ks | 0 | 0
4.409 | tvarovka oc. T 90° s rovnakými hrdlami DN20/20, STN132200 | AISI 304 | Ø33,7/33,7 | 6 | ks | 0 | 0
4.410 | príruba točivá, PN 10, typ 02, STN (DIN 2642) (rúra &48,3) | AISI 304 | DN40 | 6 | ks | 0 | 0
4.412 | príruba točivá, PN 10, typ 02, DIN 2642 (rúra &26,9) | AISI 304 | DN20 | 4 | ks | 0 | 0
4.413 | lemový nákružok DN20 DIN 2642 | AISI 304 | Ø48,2x2,0 | 6 | ks | 0 | 0
4.415 | lemový nákružok DN20 DIN 2642 | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 4 | ks | 0 | 0
4.416 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN1" | 3 | ks | 0 | 0
4.417 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN1" | 12 | ks | 0 | 0
4.418 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN3/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.419 | nátrubok privarovací s vnútorným závitom (Typ 333) | AISI 304 | DN3/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.420 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN1" | 9 | ks | 0 | 0
4.421 | skrutkovanie priame s vnútor. a vonk. závitom (Typ 311 I/A) | AISI 304 | DN3/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.422 | potrubie tlakové PVC-U, DN50, PN16 | PVC | Ø63x4,7 | 3 | m | 0 | 0
4.423 | koleno K 90° tlakové PVC, lepené, DN65, PN16 | PVC | Ø75 | 4 | ks | 0 | 0
4.424 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN20 (Typ 337) | AISI 304 | DN 3/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.425 | PVC hadica DN20, PN 6, médium: polymérny flokulant | PVC | Ø25 | 3 | m | 0 | 0
typ Florida
4.426 | hadicová spona GBS | AISI 304 | DN20 | 4 | ks | 0 | 0
Prírubové spoje
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | prírubový spoj DN 40, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 6 | ks | 0 | 0
2 | prírubový spoj DN 20, PN 10, (2x 02a32) | AISI 304 |  | 4 | ks | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
4a | podpera pre rúru &168,3 Hos=cca 400 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 10 kg
4b | podpera pre rúru &139,7 Hos=cca 400 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 10 kg
4c1 | podpera pre rúru &114,3 Hos=cca 400 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 10 kg
4c2 | podpera pre rúru &114,3 Hos=cca 500 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 13 kg
4c3 | podpera pre rúru &114,3 Hos=cca 250 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 3 | ks | 0 | 0
m=cca 7 kg
4c4 | podpera pre rúru &114,3 Hos=cca 805 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 3 | ks | 0 | 0
m=cca 7 kg
4d | konzola pre rúru &114,3 Bos=175 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 7 | ks | 0 | 0
m=cca 7 kg
4e | podpera pre dve rúry &114,3 vedené nad sebou | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
Hos1=cca 500 mm, Hos2=cca 250 mm
m=cca 16 kg
4f | podpera pre rúru &88,9 vedenú pod stropom, Hos=cca 150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 6 | ks | 0 | 0
m=cca 5 kg
4g | konzola pre zvislú rúru &88,9 Bos=150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 4 kg
4h | konzola pre rúru &88,9 Bos=150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 9 kg
4i | konzola pre rúru &88,9 Bos=150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 3 kg
4j1 | konzola pre rúru &48,3 Bos=125 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 10 | ks | 0 | 0
m=cca 3 kg
4j2 | konzola pre rúru &48,3 Bos=100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 2,5 kg
4k | konzola pre zvislú rúru &76,1 Bos=100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 2 kg
4l | konzola pre rúru &76,1 Bos=100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 3 kg
4m | podpera pre rúru &60,3 vedenú pod stropom, Hos=cca 150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 5 | ks | 0 | 0
m=cca 4,5 kg
4n | podpera pre rúru &48,3 vedenú pod stropom, Hos=cca 150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 5 | ks | 0 | 0
m=cca 3,8 kg
4o | konzola pre zvislú rúru &48,3 Bos=125 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 1,8 kg
4p | konzola pre rúru &42,4 Bos=125 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 5 | ks | 0 | 0
m=cca 1,8 kg
4pa | podpera pre rúru &42,4 vedenú pod stropom, Hos=cca 150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 3,5 kg
4r | podpera pre rúru &33,7 vedenú pod stropom, Hos=cca 150 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 8 | ks | 0 | 0
m=cca 3,0 kg
4s1 | konzola pre zvislú rúru &33,7 Bos=100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 2 kg
4s2 | konzola pre zvislú rúru &33,7 Bos=125 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 1,8 kg
4t1 | konzola pre rúru &33,7 Bos=100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 1,7 kg
4t2 | konzola pre rúru &33,7 Bos=125 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 6 | ks | 0 | 0
m=cca 1,8 kg
4u1 | podpera pre rúru &33,7 Hos=cca 100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 4 | ks | 0 | 0
m=cca 1,7 kg
4u2 | podpera pre rúru &33,7 Hos=cca 220 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 2,2 kg
4v | konzola pre zvislú rúru &21,3 Bos=100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 1,5 kg
4w | konzola pre rúru &21,3 Bos=125 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 6 | ks | 0 | 0
m=cca 1,5 kg
4y | podpera pre rúru &21,3 Hos=cca 650 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 3 | ks | 0 | 0
m=cca 3,5 kg
4z | konzola pre rúry &48,3 a 2ks rúr &33,7 | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
osová vzdialenosť jednotlivých rúr od steny:
rúra &48,3 - 100mm; 1. rúra & 33,7 - 225mm; 2. rúra &33,7 - 350mm
m=cca 12 kg
4aa | podpera pre rúru &42,4 Hos=cca 100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 1,7 kg
4bb | podpera pre rúru &48,3 Hos=cca 220 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 2,2 kg
4cc | konzola pre rúru &48,3 Bos=150 mm (z boku plošiny) | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 2,5 kg
4dd | podpera pre rúru &75 Hos=cca 100 mm | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 3,0 kg
Poznámka:
Hos= os rúry od podlahy
Bos= os rúry od steny
pre dimenzie rúr DN65 a viac použiť strmene so sedlom
(STN 130725:91)
4ee | prechodový kus medzi lisom 4RBZ1 a nádržou zahust. kalu NZK | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
(otvor pre vypadávanie kalu z lisu)
pripojenie k lisu: obdĺžniková príruba
svetlý rozmer otvoru v lise 476x234 mm
materiál: AISI304 a guma
AISI 304 - plech hr. cca 3,0 mm
výška (dĺžka) h= cca 1000 mm, (m=cca 50,0kg)
smerom dolu zúženie (jednostranné) na šírku b1=cca185mm
otvor v ZNK okolo prechod. kusu dotesniť dumeným pásom
4ff | prechodový kus medzi odstredivkou 4DO1 a dopravníkom 4ZD1 | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
(otvor pre vypadávanie kalu z odstredivky)
pripojenie k odstredivke: obdĺžniková príruba
svetlý rozmer otvoru v odstredivke 590x310 mm
materiál: kombinácia plech-guma:
AISI 304 - plech hr. cca 3,0mm
na konc igumený pás hr. cca 5,0mm po obvode, h= cca 300mm
výška spolu h= cca 2150 mm, (m=cca 85,0kg)
4gg | prechodový kus medzi odstredivkou 4DO1 a rúrou DN150 | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
(otvor pre odtok fugátu z odstredivky)
pripojenie k odstredivke: obdĺžniková príruba
svetlý rozmer otvoru v odstredivke 590x200 mm
prechod na rúru &168,3x3,0 - L= cca 125 mm
dĺžka ostrohrannej časti prechodového kusu
bez rúry &168,3 L=cca 325 mm
materiál: AISI 304 - plech hr. cca 3,0mm
výška spolu h= cca 450 mm
hmotnosť bez rúry a príruby DN150: m1=cca 15,0kg
(k tomuto kusu privariť rúru &168, s prírubou DN150, PN10)
(hmotnosť spolu: m=cca 24,0kg)
4hh | nosná oceľová konštrukcia pod odstredivku 4DO1 | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
počet:2 ks (zostavy)
jeden kus (zostavu) tvoria približne:
2 ks profil U-220 (240), L=1400mm
2 ks kotevné platne zo spodnej strany pre ukotvenie do podlahy:
cca Pl. Hr 15 mm, 330x250mm
2 ks kotevné platne z hornej strany pre ukotvenie odstredivky:
cca Pl. Hr 15 mm, 250x250mm
hmotnosť jednej zostavy: cca 150 kg
hmotnosť spolu: cca 300 kg
materiál: oceľ tr.11 + žiarový pozink.
4ii | výstupné schodíky k chem. Hospodárstvam 4CHH1a,b | AISI 304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
počet:2 ks (zostavy)
jeden kus (zostavu) tvoria približne:
2 ks profil U-220 (240), L=1400mm
2 ks kotevné platne zo spodnej strany pre ukotvenie do podlahy:
cca Pl. Hr 15 mm, 330x250mm
2 ks kotevné platne z hornej strany pre ukotvenie odstredivky:
cca Pl. Hr 15 mm, 250x250mm
hmotnosť jednej zostavy: cca 50 kg
hmotnosť spolu: cca 100 kg
materiál: oceľ tr.11 + žiarový pozink.
4jj | náhradný prepojovací kus (za macerátor v prípade jeho opravy) | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
kus - zostava:
rúra &137,3, L=cca 500 mm
na oboch koncoch točivé príruby DN125/PN10
celková dĺžka zostavy: L=500 mm
materiál: AISI 304
(materiál je vykázaný vo výpise materiálu)
| DODÁVKA CELKOM : | [5 empty] | 0
| MONTÁŽ CELKOM : |  |  |  | % | 20 | 0
| NÁKLADY CELKOM : | [5 empty] | 0

## PS04-MŽ-rúry
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-04 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO
Potrubné rozvody
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Rozmer (mm) | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
Merný žľab
4.501 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 1.5 | m | 0 | 0
4.502 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 1 | m | 0 | 0
4.503 | potrubie nerezové | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 0.7 | m | 0 | 0
4.504 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø60,3x2,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.505 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø42,4x2,0 | 2 | ks | 0 | 0
4.506 | oblúk rúrový k=90°, R=1,5 DN, STN 132220 | AISI 304 | Ø26,9x2,0 | 1 | ks | 0 | 0
4.507 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN5/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.508 | guľový kohút s vnútornými závitmi s plným prietokom | AISI 304 | DN3/4 | 1 | ks | 0 | 0
4.509 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN5/4" | 3 | ks | 0 | 0
4.510 | nátrubok privarovací s vonkajším závitom (Typ 308) | AISI 304 | DN3/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.511 | nátrubok privarovací s vnútorným závitom (Typ 333) | AISI 304 | DN5/4" | 1 | ks | 0 | 0
4.512 | hadicový nadstavec s vonk. závitom na hadicu DN40 (Typ 337) | AISI 304 | DN5/4" | 2 | ks | 0 | 0
4.513 | PVC hadica DN32, PN 6, médium: kal. voda | PVC | Ø49 | 4 | m | 0 | 0
typ Arizona Superelastic
4.514 | hadicová spona GBS | AISI 304 | DN40 | 4 | ks | 0 | 0
Doplnkové konštrukcie
Pozícia číslo | Názov pozície | Materiál | Výkres č. | Počet | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
4kk | konzola pre zvislú rúru &60,3 Bos=cca 125 mm | AISI304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
m=cca 2 kg
4ll | konzola pre zvislú rúru &42,4 Bos=cca 75 mm | AISI304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
m=cca 1,0 kg
4mm | podpera pod nerezovú vaňu L=cca 1200 mm | AISI304 | výrobná dok. | 2 | ks | 0 | 0
tyč U-profil U120
m1=cca 16 kg
Poznámka:
Hos= os rúry od podlahy
Bos= os rúry od steny
pre dimenzie rúr DN65 a viac použiť strmene so sedlom
(STN 130725:91)
4nn | nerezová vaňa pre umiestnenie sondy na meranie kvality vody | AISI 304 | výrobná dok. | 1 | ks | 0 | 0
rozmery cca:
dĺžka L= cca 1000mm
výška V= cca 1000mm
hĺbka H= cca 400mm
bezpečnostný priepad - pripojenie: rúra &60,3mm
spodné vypúšťanie - pripojenie: rúra &26,9mm
materiál:
AISI304, plech Hr. cca 3,0 mm + vystužovacie rebrá
(hmotnosť m=cca 100,0kg)
| DODÁVKA CELKOM : | [5 empty] | 0
1 | MONTÁŽ CELKOM : |  |  |  | % | 20 | 0
| NÁKLADY CELKOM : | [5 empty] | 0

## PS04-demontážne práce
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS-04 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO
Demontážne práce
Potrubné rozvody - rozvod kalu a kalovej vody
Číslo pozície | Názov pozície | Materiál | Rozmer [mm] | MJ | Počet | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1. | Demontážne práce - ČS kalových vôd: |  |  | sada | 1 | 0 | 0
- demontáž kompletných potrubných rozvodov, vrátene armatúr, tvaroviek a doplnkových konštrukcií
- čerpadlo Sigma 150-NFT-230-46 - 3ks
- čerpadlo Sigma 50-NFT-305-28 - 2ks
- čerpadlo Sigma 80-GFMU-220-60 - 2ks
2. | Demontážne práce - havaríjna nádrž kalovej vody: |  |  | sada | 1 | 0 | 0
- demontáž kompletných potrubných rozvodov a žľabov, vrátene armatúr, tvaroviek a doplnkových konštrukcií
- demontáž stenových stavidiel - 2ks
- demontáž ponorných kalových miešadiel - 2ks
3. | Demontážne práce - strojovňa kalových nádrží a kalové nádrže: |  |  | sada | 1 | 0 | 0
- demontáž kompletných potrubných rozvodov, vrátene armatúr, tvaroviek a doplnkových konštrukcií
- demontáž prevzdušňovacieho systému
| PS-04 DEMONTÁŽ CELKOM : | [5 empty] | 0
| PS-04 KALOVÉ HOSPODÁRSTVO CELKOM : | [5 empty] | 0

## PS05 PRS
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Pol. | Popis | Množstvo | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | Rozvádzač RM1, pole č.1,2 a 3 800+1000+1000/400/2000 + podstavec 100, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
2 | Rozvádzač RM2, pole č.1,2 a 3 800+1000+1000/400/2000 + podstavec 100, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
3 | Rozvádzač RM3, pole č.1 a 2 800+1000/400/2000 + podstavec 100, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
4 | Rozvádzač RMDČ1, oceľová skriňa 500/210/500, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
5 | Rozvádzač RMDČ2, oceľová skriňa 500/210/500, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
6 | Frekvenčný menič 7,5kW, 16A, IP21, Mod-Bus, PTC, externý displej na dvere rozvádzača | 3 | ks | 0 | 0
7 | Frekvenčný menič 3,0kW, 8A, IP21, Mod-Bus, PTC, externý displej na dvere rozvádzača | 2 | ks | 0 | 0
8 | Frekvenčný menič 4,0kW, 9,6A, IP21, Mod-Bus, PTC, externý displej na dvere rozvádzača | 2 | ks | 0 | 0
9 | Frekvenčný menič 30kW, 61A, IP54, Mod-Bus, PTC, zabudovaný displej | 3 | ks | 0 | 0
10 | Frekvenčný menič 11kW+SIN filter, 23A, IP21, Mod-Bus, PTC, externý displej na dvere rozvádzača - položka zrušená - dodávka strojnej časti, súčasť ATS
11 | Manipulačná skrinka, plastová, A-0-I, výzbroj v zmylse PD | 25 | ks | 0 | 0
12 | Manipulačná skrinka, platová, A-0-Miestne/OTV-O-ZATV, výzbroj v zmylse PD | 11 | ks | 0 | 0
13 | Tlačítko STOP IP54, 1xNC v plastovej skrinke s hrúbikom | 3 | ks | 0 | 0
14 | Kabeláž pre prevádzkový rozvod silnoprúdu v zmylse PD
14a | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 3x1,5 | 450 | m | 0 | 0
14b | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 3x2,5 | 250 | m | 0 | 0
14c | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 4x1,5 | 3000 | m | 0 | 0
14d | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 4x2,5 | 280 | m | 0 | 0
14e | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 5x1,5 | 420 | m | 0 | 0
14f | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 5x2,5 | 460 | m | 0 | 0
14g | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 5x4 | 220 | m | 0 | 0
14h | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 7x1,5 | 3180 | m | 0 | 0
14i | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 12x1,5 | 520 | m | 0 | 0
14j | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 5x10 | 40 | m | 0 | 0
14k | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 5x16 | 40 | m | 0 | 0
14l | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 4x25 | 90 | m | 0 | 0
14m | Kábel Cu, lankový, PVC izolácia, tienený 3x1,5/1,5 | 520 | m | 0 | 0
14n | Kábel Cu, lankový, PVC izolácia, tienený 3x6/6 | 80 | m | 0 | 0
14o | Kábel Cu, lankový, PVC izolácia, tienený 3x25/16 | 90 | m | 0 | 0
14p | Kábel Cu, 2x1mm, PVC izolácia, tienený | 1600 | m | 0 | 0
14q | Kábel Cu, 4x1mm, PVC izolácia, tienený | 160 | m | 0 | 0
14r | Kábel Cu, 7x1mm, PVC izolácia, tienený | 80 | m | 0 | 0
14s | Kábel Cu, 12x1mm, PVC izolácia, tienený | 120 | m | 0 | 0
14t | Kábel Cu, 24x1mm, PVC izolácia, tienený | 210 | m | 0 | 0
14u | Kábel Cu, komunikačný, 3x2x1 | 120 | m | 0 | 0
14v | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 1x6 zž | 400 | m | 0 | 0
14w | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 1x50 zž | 80 | m | 0 | 0
15 | Kabeláž pre technológiu odvodnenia a zahustenia kalu v zmlysle PD | 2 | kpl. | 0 | 0
16 | Káblové trasy /vonkajšie, vlhké a agresívne prostredie nerez, ostatné PVC prípadne pozink/
16a | Káblový žľab nerez 250/100mm, drôtený, vrátane prepážky, príslušenstva a spoj. materiálu | 205 | m | 0 | 0
16b | Káblový žľab nerez 100/50mm, drôtený, vrátane prepážky, príslušenstva a spoj. materiálu | 195 | m | 0 | 0
16c | Káblový žľab nerez 50/50mm, drôtený, príslušenstva a spoj. materiálu | 122 | m | 0 | 0
16d | Káblový žľab pozink 250/100mm, drôtený, vrátane prepážky, príslušenstva a spoj. materiálu | 16 | m | 0 | 0
16e | Káblový žľab pozink 150/50mm, drôtený, vrátane prepážky, príslušenstva a spoj. materiálu | 40 | m | 0 | 0
16f | Káblový žľab pozink 50/50mm, drôtený, príslušenstva a spoj. materiálu | 30 | m | 0 | 0
16g | PVC chránička 16mm, ohybná, vrátane príchytiek | 360 | m | 0 | 0
16h | PVC chránička 25mm, ohybná, vrátane príchytiek | 120 | m | 0 | 0
16i | PVC chránička 32mm, ohybná, vrátane príchytiek | 50 | m | 0 | 0
16j | PVC chránička 110mm, pevná, korugovaná | 34 | m | 0 | 0
16k | PVC chránička 16mm, pevná vrátane príchytiek | 130 | m | 0 | 0
17 | Výkop-ryha 700x300, pieskové lôžko, fólia, krycia doska/tehla, zásyp | 290 | m | 0 | 0
18 | Oceľové nosné konštrukcie nerez do 5kg | 120 | kg | 0 | 0
19 | Pomocný a podružný materiál | 1 | ks | 0 | 0
20 | Montáže | 1 | kpl. | 0 | 0
21 | Demontážne práce a likvidácia starej elektroinštalácie | 126 | hod | 0 | 0
22 | Oživenie, funkčné skúšky, uvedenie zariadení ro prevádzky | 64 | hod | 0 | 0
23 | Odborná prehliadka a skúška, I. úradná skúška | 1 | kpl. | 0 | 0
|  |  |  | Spolu: | 0

## PS 06 MaR a ASRTP
DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA
PS 06 MaR a ASRTP
Pol. | Popis | Množstvo | MJ | Jedn. cena (EUR) | Cena celkom (EUR)
1 | Rozvádzač DT1, 800/400/2000 + podstavec 100, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
2 | Rozvádzač DT2, 1000/400/2000 + podstavec 100, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
3 | Rozvádzač DT4, 600/400/2000 + podstavec 100, výzbroj v zmylse PD | 1 | ks | 0 | 0
4 | Plavákový spínač hladiny, IP68, 10A/230VAC, 10m kábel | 7 | ks | 0 | 0
5 | Snímač teploty vody ponorný, -40..60°C, 4..20mA, 24VDC | 2 | ks | 0 | 0
6 | Snímač tlaku vzduchu výstup z ATS, 0..10bar, 4..20mA, 24VDC | 1 | ks | 0 | 0
7 | Snímač tlaku vzduchu výtlak dúchadlo, 0..2,5bar, 4..20mA, 24VDC | 2 | ks | 0 | 0
8 | Snímač teploty vzduchu v potrubí výtlak dúchadlo, jimkový 100mm, 0..150°C, 4..20mA, 24VDC | 2 | ks | 0 | 0
9 | Snímač teploty vzduchu priestorový, -30..60°C, 4..20mA, 24VDC | 2 | ks | 0 | 0
10 | Snímač výšky hladiny ultrazvukový, 0..6m, 4..20mA, 24DC | 8 | ks | 0 | 0
11 | Snímač výšky hladiny ponorný do vrtu, 0..20 m, 4..20mA, 24DC | 1 | ks | 0 | 0
12 | Digitálny diferenčný pH + T snímač, 10m kábel | 1 | ks | 0 | 0
13 | Automatický odoberák vzoriek, 24 fliaš, temperovaný, do vonkajšieho prostredia | 3 | ks | 0 | 0
14 | Digitálna ponorná sonda NL, 10m kábel, nerezová reťazová armatúra s karabinou | 5 | ks | 0 | 0
15 | Optická ponorná sonda N-NO3, nerezové prevedenie, záchytný kôš | 4 | ks | 0 | 0
16 | Digitálny diferenčný pH /REDOX snímač, 10m kábel, nerezová reťazová armatúra s karabinou | 2 | ks | 0 | 0
17 | Procesný analyzátor N-NH4, vonkajšie prevedenie, filtračná jednotka so vyhrievaním hadíc | 1 | ks | 0 | 0
18 | Optická LDO sonda O2, na báze modrej excitácie a červenej luminescencie, 10m kábel, nerezová reťazová armatúra s karabinou | 2 | ks | 0 | 0
19 | Procesný fotometer P-PO4 0,05…15 mg/l, filtračná jednotka, nasávací kôš | 1 | ks | 0 | 0
20 | Kompaktná sonda pro simultánne meranie NH4-N a NO3-N iontov v odpadových vodách, 0...1000 mg/l NH4–N a NO3-N ± 5 % + 0.2 mg/l, 10m kábel, ofuková jednotka, ponorná kĺbová inštalačná armatúra, kompresor pre ofuk | 1 | ks | 0 | 0
21 | Vybavenie pre zber údajov, komunikačná sieť pre prístroje mernia kvality vody | 1 | ks | 0 | 0
22 | Meranie množstva splaškových OV prítok na ČOV MP1 | 1 | ks | 0 | 0
23 | Meranie množstva splaškových OV prítok na ČOV MP2 | 1 | ks | 0 | 0
24 | Meranie množstva splaškových OV odtok z ČOV PŽ | 1 | ks | 0 | 0
25 | PLC DT1, 4x32DI, 1x32DO, 1x8AI, 1xLM, 2xETH, RS485, RS232, 4xRS485, ovládací panel 7"LCD TFT farebný 800x480 | 1 | ks | 0 | 0
26 | PLC DT2, 5x32DI, 1x32DO, 1x16DO, 2x8AI, 1x2AO, 1xLM, 2xETH, RS485, RS232, 4xRS485, ovládací panel 7"LCD TFT farebný 800x480 | 1 | ks | 0 | 0
27 | PLC DT1.1, 1x32DI, 1x32DO, 1x8AI, 2xETH, RS485, RS232, ovládací panel 7"LCD TFT farebný 800x480 | 1 | ks | 0 | 0
28 | PLC DT4, 2x32DI, 1x32DO, 1x8AI, 1x8AO, 1xLM, 2xETH, RS485, RS232, 4xRS485, ovládací panel 7"LCD TFT farebný 800x480 | 1 | ks | 0 | 0
29 | Rack pre ukončenie optickej siete velín 19" 12U, vrátane výzbroje | 1 | ks | 0 | 0
30 | Priemyselný prevodník OPTO/ETH, 10/100, MULTIMOD, SC, 24VDC | 8 | ks | 0 | 0
31 | Priemyselný switch 5xETH, 10/100, 24VDC | 4 | ks | 0 | 0
32 | Server HP ML310, HDD 2x1TB, RAM 4GB, OP WIN SERVER 2012 vrátane SW licencie a HW kľúča pre 2000 adries, 1 x client, excel reporting, kompatibilný s centrálnym dispečingom investora ako aj užívateľského SW na procesnej úrovni a užívateľského SW na vizualizačnej úrovni | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Klient HP PRODESK 400, HDD 1TB, RAM 4GB, DVD+/-RW, 4GB, Win8.1 Pro 64, MS Office Profesional | 1 | ks | 0 | 0
34 | UPS 2000VA, 230V, USB | 1 | ks | 0 | 0
35 | GPRS router + anténa | 1 | ks | 0 | 0
36 | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 3x1,5 | 1500 | m | 0 | 0
37 | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 3x2,5 | 350 | m | 0 | 0
38 | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 5x1,5 | 50 | m | 0 | 0
39 | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 12x1,5 | 120 | m | 0 | 0
40 | Kábel Cu, 4x1mm, PVC izolácia, tienený | 3500 | m | 0 | 0
41 | Kábel Cu, 7x1mm, PVC izolácia, tienený | 600 | m | 0 | 0
42 | Kábel Cu, 12x1mm, PVC izolácia, tienený | 420 | m | 0 | 0
43 | Kábel Cu, 24x1mm, PVC izolácia, tienený | 320 | m | 0 | 0
44 | Kábel Cu, komunikačný, 3x2x1 | 320 | m | 0 | 0
45 | Kábel Cu, pevný, PVC izolácia 1x6 zž | 160 | m | 0 | 0
46 | Káblové trasy /vonkajšie, vlhké a agresívne prostredie nerez, ostatné PVC prípadne pozink/
47 | Káblový žľab nerez 100/50mm, drôtený, vrátane prepážky, príslušenstva a spoj. materiálu | 64 | m | 0 | 0
48 | Káblový žľab nerez 50/50mm, drôtený, príslušenstva a spoj. materiálu | 126 | m | 0 | 0
49 | Káblový žľab pozink 150/50mm, drôtený, vrátane prepážky, príslušenstva a spoj. materiálu | 36 | m | 0 | 0
50 | Káblový žľab pozink 50/50mm, drôtený, príslušenstva a spoj. materiálu | 52 | m | 0 | 0
51 | PVC chránička 16mm, ohybná, vrátane príchytiek | 360 | m | 0 | 0
52 | PVC chránička 25mm, ohybná, vrátane príchytiek | 120 | m | 0 | 0
53 | Výkop-ryha 700x300, pieskové lôžko, fólia, krycia doska/tehla, zásyp | 350 | m | 0 | 0
54 | Optický kábel MULTIMOD 8 vlákien | 620 | m | 0 | 0
55 | Kamerový systém IP statické kamery 8 ks do vonkajšieho prostredia s nočným videním, záznamník, kábeláž a káblové trasy | 1 | kpl | 0 | 0
56 | Funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky | 1 | ks | 0 | 0
57 | Pomocný a podružný materiál | 1 | ks | 0 | 0
58 | Montáže | 1 | kpl | 0 | 0
59 | Odborná prehliadka a skúška | 56 | hod | 0 | 0
|  |  |  | Spolu: | 0